‘20년 2월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘20년 2월은 동절기 수온하강(원수 평균 4.8℃)과 원수 중 조류증가(싸이클로텔라, 시네드라 등)로 정수처리에 불리한 수질여건이었으나, 저수온기 응집효율이 좋은 고염기도 응집제(PAHCS) 사용과 쟈-시험을 통한 응집제 최적 주입 및 흐름전위측정기(SCD), 플럭성장측정장치(FSI) 등을 활용한 정수처리로 2월 정수 탁도 평균 0.06 NTU의 양호한 수질을 유지함

<2월 원수 조류 일간 변화>

- 2월 침전수 탁도는 전월 보다 다소 감소하였으며, 여과수와 정수는

모두 0.06NTU 이하로 맛있는 물 가이드라인 이하 수준을 만족함

․ 침전수 탁도       : 0.27 NTU(0.19 ~ 0.35 NTU)

․ 여과수, 정수 탁도 : 0.06 NTU(0.05 ~ 0.06 NTU)

<2월 공정별 수질(탁도) 관리 현황>

○ 잘된 점

- 동절기·해빙기 수질관리 종합대응 상황실 설치 운영과 비상연락망 및          보고 체계 지속유지

- 동절기․해빙기 대비 수질사고 예방을 위한 응집제 투입설비 사전점검          및 소모품 교체 실시[정수과-1,085(‘20.2.13)]

- 유해화학물질 사고대비 및 현장대응 역량 강화를 위하여 염소가스에

대한 현장 직무 안전교육 실시

· 2월 취수장 염소가스 안전교육 실시[정수과-2,246]

· 2월 정수장 염소가스 안전교육 실시[정수과-2,215]

- 취수장 원수 유입물질 차단을 위한 오일펜스 및 조류차단막 설치 운영

· 자양취수장: 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

- 취수장 원수 수질(8개 항목) 24시간 자동측정기(11종)을 통한 연속

수질감시

· 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, TOC, NH3-N, 시안, 페놀

클로로필-a, 생물경보장치(반달말)

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기․해빙기 수질관리대책반 운영 및 비상연락망 지속 유지

- 3월 해빙기 대비 정수장 시설물에 대한 안전점검 실시

- 해빙기 및 갈수기 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 봄철 조류 증가를 대비하여 조류관찰 및 맛․냄새물질 분석 강화 등

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	31(취수장:15, 착수정:16)
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	22(취수장:12, 착수정:10)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	113,542 L (20%)
	활 성 탄		(㎏)	11,891kg (5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17( 취수장:3, 정수장: 14)
	보호장화		(켤레)	18( 취수장:3, 정수장: 15)
	보호의		(벌)	25( 취수장:3, 정수장: 22)
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음