‘20년 3월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 3월 원수 수질은 전월 대비 수온이 다소 상승(평균 3.7℃)하고 조류(규조류)가 증가한 것을 제외하고 큰 변동은 없었음

※ 자양 원수 수질(평균)

(단위:NTU, ℃, cells/mL, ng/L)

구분	탁도	pH	수온	조류개체수	2-MIB	지오스민
2월	4.2	8.2	4.8	10,963	5	5
3월	5.2	8.0	8.5	11,307	5	8

- 3월은 해빙기 수온 상승 등으로 원수 중 여과폐쇄성(싸이클로텔라, 시네드라 등) 규조류 다량유입으로 정수처리에 불리한 수질여건이었으나, 쟈-시험을 통한 응집제 최적 주입과 흐름전위측정기(SCD), 플럭성장측정장치(FSI) 등을 활용한 최적 정수처리로 정수 탁도 평균 0.06 NTU의 양호한 수질을 유지함

○ 잘된 점

- 동절기·해빙기 수질관리 종합대응 상황실 설치 운영과 비상연락망 및          보고 체계 지속유지

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기․해빙기 수질관리대책반 운영 및 비상연락망 지속 유지

- 해빙기 대비 정수장 시설물에 대한 안전점검 지속 실시

- 해빙기 및 갈수기 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 봄철 조류 증가를 대비하여 조류관찰 및 맛․냄새물질 분석 강화 등

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	31(취수장:15, 착수정:16)
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	22(취수장:12, 착수정:10)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	113,542 L (20%)
	활 성 탄		(㎏)	11,891kg (5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17( 취수장:3, 정수장: 14)
	보호장화		(켤레)	18( 취수장:3, 정수장: 15)
	보호의		(벌)	25( 취수장:3, 정수장: 22)
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음