‘20년 4월 동절기-해빙기 수질관리 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘20년 4월은 원수 pH상승(평균 pH 8.4) 및 저탁도 원수 (탁도 평균 4.1 NTU)유입으로 정수처리에 불리한 상황이었으나, 최적 정수처리로 정수 탁도 0.06 NTU를 유지하였고, 고도정수처리 최적운영으로 2-MIB와 지오스민은 정수에서 모두 불검출 되었음

※ 4월 원․정수 주요수질(평균)

(단위:NTU, mg/L, ng/L)

항목	원수(자양)	정수
탁도	4.1	0.06
pH	8.4	7.1
수온	12.9	13.2
암모니아성-질소	0.08	불검출
TOC	2.7	1.0
2-MIB	5	불검출
Geosmin	8	불검출

○ 잘된 점

- 수질오염사고 대응 및 현장대응 역량 강화를 위한 염소 가스에 대한           현장 중심 4월 안전교육 실시

- 취수장 원수 유입물질 차단을 위한 오일펜스 및 조류차단막 설치

· 자양취수장: 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

- 취수장 원수 수질(11개 항목) 24시간 자동측정을 통한 수질감시

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 봄철 응집효율 최적화를 위한 적정 정수약품 재고량 비축

- 여름철 수온 상승에 따른 냄새물질 증가를 대비하여 조류관찰 강화 등

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	31(취수장:15, 착수정:16)
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	22(취수장:12, 착수정:10)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	113,542 L (20%)
	활 성 탄		(㎏)	11,891kg (5%)
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17( 취수장:3, 정수장: 14)
	보호장화		(켤레)	18( 취수장:3, 정수장: 15)
	보호의		(벌)	25( 취수장:3, 정수장: 22)
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음