[건축분야]

2020년도

안전관리 종합시행계획

2020. 1.

서 울 교 통 공 사

제1편 안전관리

제1편 안전관리

제1편 안전관리

제1편 안전관리                                                             제1장 일반현황

제1편 안전관리                                                         제2장 안전관리계획

제2장 안전관리계획

제1편 안전관리                                           제3장 분야별 안전관리추진계획

제3장 분야별 안전관리 추진계획

라. 분야별 점검주기

□ 정기점검 : 일상, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 주간, 2주, 1월, 2월, 3월, 분기, 4월, 반기, 6월, 년간, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년

□ 특별점검 : 시설물의 이상이 발생하였거나 필요하다고 인정될 때

- 계절별 점검(해빙기, 여름철, 겨울철)

- 수능대비, 연말연시, 설날, 추석 등 연휴기간

- 재난안전대책 단계별 발령시

□ 분야별 점검주기(9호선 포함)

구 분		정 기 점 검																					특별 점검
		일상	2일	3일	4일	5일	6일	7일	주간	2 주	1 월	2 월	3 월	분기	4월	6 월	년간	2년	3년	4년	5년	6년	･기간중 ･필요시
고객 서비스		●																					●
승 무														●									●
차 량				●			●	●				●	●		●			●	●	●		●	●
관제	운전	●																					●
	기술	●						●		●	●		●			●	●		●				●
기술	전기	●		●	●	●		●		●	●		●	●		●	●	●	●				●
	통신	●						●			●		●	●		●	●						●
	궤도	●	●					●		●	●			●		●	●	●	●				●
	신호	●	●					●			●		●			●	●	●	●	●			●
	기계	●	●					●			●		●			●	●						●
	전자	●									●		●	●		●							●
	토목										●					●		●					●
	건축							●			●		●			●							●
	PSD (1∼4)	●									●		●			●	●						●
	PSD (5∼9)							●			●		●			●	●		●				●
	승강	●									●						●						●
	장비	●								●	●						●						●

바. 자회사 및 용역                                      (’19.12.10.기준)

분야		사 업 명	사 업 내 용	단위	년 간 사업량	예산 (백만원)	시행 기간
고객서비스		역사청소	․역사청소 및 방역소독	역	277	87,900	연중
차	량	전동차 청소 및 방역소독	․전동차 내․외부청소 및 방역소독	량	4,817,475	25,160	연중
		전동차 유지보수 용역	․전동차 경정비 ․전동차 내․외부청소 및 방역소독	량	19,710	7408	‘20.08.까지
	기지	기지청소	․건물 등 청소	기지	11	5,013	연중
		시설관리	․기지 시설물 관리 위탁	기지	11	4,459
		기지경비	․기지 경비 위탁	기지	6	2.325
궤도		레일도유기 유지보수용역	․레일도유기 유지보수, 주변청소, 그리스 보충 131대	식	1	730	’19.09.까지
		2018년 궤도시설 유지보수공사 (단가계약)	․궤도시설 유지보수(궤간정정 외 24공정)	식	1	154	’19.05.까지
건축		2종시설물 정밀안전점검	․대상 : 9호선 5개 역사 정밀안전점검 용역	식	1	32	,19.10
건축		2종시설물 정밀안전점검	․대상 : 3호선 3개 역사 정밀안전점검 용역	식	1	50	연중
			․대상 : 7호선(연장구간) 7개 역사 정밀안전점검용역	식	1	60	∼‘20. 11.26.
신호		신호설비 전원장치 유지보수 용역 (1∼4호선)	․UPS, AVR, 정류기, 축전지, ATO분전반에 대한 정기검사	대	318	211	‘19.12.까지
통신		지상파DMB 설비 유지보수 용역	․대상 : 1 ~ 8호선 전역사 (7호선 부천구간 제외)	식	244	1,300	’19.12. 까지
		승강장 통화장치 등 7종 유지보수 용역	․대상 : 1 ∼ 8호선 승강장통화장치 등 7종 (7호선 부천구간 제외)	식	1	1,605	’20.06. 까지
		1 ∼ 4호선 네트워크 유지보수 용역	․대상 : 1 ∼ 4호선 네트워크 유지보수	식	20	527	’20.05. 까지
		종합화상시스템 유지보수 용역	․대상 : 1~8호선 화상시스템 유지보수 (7호선 부천구간 제외)	식	1	4,870	’21.01. 13.까지
		1,3,4,호선 열차 정보안내시스템 유지보수 용역	․대상 : 1, 3, 4호선 열차정보안내시스템 유지보수	식	755	431	’19.02. 까지
		2호선 전동차 38편성 열차정보안내시스템 유지보수 용역	․대상 : 2호선 열차정보안내시스템 유지보수	식	750	103	’19.02. 까지
		5,6,7,8호선 열차정보관리시스템 유지보수 용역	․대상 : 5~8호선 열차정 보관리 시스템 유지보수 (7호선 부천구간 제외)	식	1	3,353	’20.07. 25.까지

전자 (AFC설비)	9호선 소프트웨어 유지보수 용역	․대상 : 9호선 소프트웨어 유지보수	식	1	2,178	’20.08. 까지
기계	기계시설물 청소 및유지보수 용역	․환기구, 물탱크 및 집수정청소	역	277	17,467	연중
	기계설비 유지보수용역 (9호선)	․냉난방,환기,위생,배수설비 유지보수	역	13	1,287
승강	승강설비 유지보수	․승강설비 점검 및 유지보수 (7호선연장구간포함)	대	2,672	12,896
	승강설비 유지보수(9호선)	․승강설비 점검 및 유지보수	대	256	875
전기	지상부 급전선 점검보수용역	․대상 : 1 ~ 4호선 지상부 급전선 점검보수	km	180.3	944	’19.12. 까지
	1~4호선 조명 및 콘센트설비 유지관리 용역 (도시철도 ENG)	․대상 : 1~4호선 조명 몇 콘센트설비 유지관리	역	1~4호선 120개역 5개 차량기지	1,492	’19.12. 까지
	9호선 2단계 역사 조명설비 유지관리 용역	․대상 : 9호선 2단계 조명 몇 콘센트설비 유지관리	역	5	97	’19.12. 까지
	9호선 2·3단계 전차선점검용 모타카 임차 및 정비 용역	․대상 : 9호선 2·3단계 전차선점검용 모타카 임차 및 정비	대	1	80	’19.03. 까지

분야	사 업 명	사 업 내 용	단위	년 간 사업량	예산 (백만원)	시행 기간
토목	동작대교 외 1개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	․정밀안전진단 1.44km	식	1	241	’19.3.28. 까지
	1,2호선 남영~서울역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역	․정밀안전진단 12.5km	식	1	958	’19.9.11. 까지
	3호선 동대입구~약수역 등 14개구간 지하구조물 정밀안전진단용역	․정밀안전진단 14.4km	식	1	1,384	’19.9.11. 까지
	4호선 수유~미아역 등 4개구간 지하구조물 정밀안전진단용역	․정밀안전진단 6.57km	식	1	700	’19.7.9. 까지
	3,4호선 지축~구파발 등 10개구간 고가구조물 정밀안전진단용역	․정밀안전진단 6.49km	식	1	866	’19.7.13. 까지
	8호선 시점~몽촌토성역 구간 토목시설물 정밀안전진단)	․정밀안전진단 5.400km	식	1	705	’19.12. 15까지
	7호선 건대입구~신대방삼거리역 구간 토목시설물 정밀안전진단	․정밀안전진단 16.045km	식	1	2,144	’20.06. 30까지
	7호선 신대방삼거리~온수종점 구간 토목시설물 정밀안전진단	․정밀안전진단 12.272km	식	1	1,557	’20.06. 30까지
PSD	승강장안전문 청소 (1~4호선)	․승강장,선로측 구동부 및 상부마감판 포함 하단 전체	역	121역	1,577	연중 (분기별)
	(5~8호선)			157역	982

7. 토목・궤도・건축분야

나.점검구분

분야	구 분		점검주기	점검방법	점검항목	비고
공통	계절별 특별점검		점검대상별 점검기준	육안점검 및 간단한 점검장비	토목, 궤도, 건축 시설물	건축분야 계절별점검: 7일점검 실시
	하자검사		년 2회	〃
토목	인접굴착공사		주 1회	육안점검 및 현장설치 계측기기	토목시설물의 이상유무 협의사항 이행유무	A급	9호선 B급의 경우 월 1회 점검
	인접굴착공사		월 2회			B급
	인접굴착공사		월 1회			C급
	정밀안전진단		1회/4∼6년	정밀육안검사, 각종 측정 및 시험장비	토목시설물(1종)	안전진단 전문기관
	안전 점검	정기점검	1회/6월	육안점검 및 간단한 점검장비	토목시설물 (1, 2종)	토목사업소	9호선 운영부문 시설팀
		정밀점검	1회/2년
		긴급점검	필요시
						필요시
궤도	일상점검		일일, 2일, 7일, 14일	육안 또는 장비점검	궤도시설물	점검
	3월점검		년 4회	특수장비점검 (탐상, 검측차)	레일훼손, 마모 및 궤도틀림	9호선 레일탐상 6월 점검 (년 2회)
				육안 또는 장비점검	인력(분기기) 궤도틀림검사
	6월점검		년 2회	〃	분기기 정밀검사, 도상검사	점검
	1년점검		년 1회	〃	침목, 분기기, 이음매 해체검사	점검
	외부전문가 안전점검		년 1회이상	〃	궤도시설물	필요시
건축	7일점검		7일 1회	육안점검	7일점검표에 의함	점검
	1월점검		1개월 1회		1개월점검표에 의함	점검
	3월점검		3개월 1회		3개월점검표에 의함	점검
	6월점검		6개월 1회		6개월점검표에 의함 (특정관리대상시설 포함)	점검
	안전 점검	정밀안전진단	4~6년 1회	육안 또는 장비점검	건축시설물(1종)	점검
		정밀점검	2~4년 1회		건축시설물(1,2종)
		정기점검	반년 1회		건축시설물(1,2,3종)
		긴급점검	필요시

제1편 안전관리                                          제4장 분야별 중점관리개소 관리

제4장 분야별 중점관리개소 관리

1. 분야별 중점관리개소 지정현황

차. 건축분야 중점(취약)관리개소

1) 중점관리개소 지정현황

분야	중점관리 개소	단위	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	9호선	점검 주기	계절별
														해빙기	여름철	겨울철
건축	역사	역	34	0	13	2	5	3	3	6	2	1	주1회 (7일점검과병행실시)	○	○	○

2) 중점관리개소 상세현황

대상	호선	구간(위치)	선정사유	담당부서
역사	2	한양대역	노면수 유입우려 및 옥상누수 우려, 노반입구 천장재 고정상태 등	종합운동장 건축관리소
		지하보도(1개소), 옥상(4,300㎡)
		뚝섬역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(5,018㎡),창호(1,285㎡), 처마배수로(410m), 외벽(2,100㎡)
		성수역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(5,563㎡), 지붕배수로(410m), 창호(1,452㎡),선홈통
		건대입구역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(4,774㎡),창호(980㎡) 처마배수로(410m)
		구의역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(3,906㎡),선홈통, 처마배수로(410m), 창호(1,086㎡)
		강변역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(3,996㎡), 처마배수로(410m), 창호(2,406㎡)
		잠실나루역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	종합운동장 건축관리소
		지붕(3786㎡),선홈통 처마배수로(410m), 창호(1043㎡),
		신대방역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	대림건축관리소
		지붕재(10300㎡) 선홈통(44개소)
		구로디지털단지역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	대림건축관리소
		지붕재(8,200㎡), 처마(840㎡),선홈통(48개소)
역사	2	대림역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	대림건축관리소
		지붕재(8,200㎡), 처마(840㎡),선홈통(48개소)
		당산역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	대림건축관리소
		지붕재(8,200㎡), 처마(840㎡),선홈통(38개소)
		신답역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	신답건축관리소
		대합실,승강장(1,758㎡)
		용답역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	신답건축관리소
		대합실,승강장(1,427㎡)
	3	지축역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	지축건축관리소
		승강장(상,하선280m)
		옥수역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	옥수건축관리소
		승강장 지붕(3,300㎡), 창호(80개소),선홈통(20개소)
	4	당고개역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	동대문2 건축관리소
		지붕,처마배수로, 창호,선홈통
		상계역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	동대문2 건축관리소
		지붕,처마배수로, 창호,선홈통
		노원역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	동대문2 건축관리소
		지붕(191m),창호
		창동역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	동대문2 건축관리소
		지붕(188m), 처마배수로(410m)
		동작역	지붕재 및 외부마감재, 창호 탈락우려 처마배수로, 선홈통 배수기능상태 등	동대문2 건축관리소
		지붕재, 창호, 선홈통
	5	개화산역	주기적 장애발생	영등포건축관리소
		대합실(B1) 탑라이트
역사	5	신길역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	영등포건축관리소
		#3외부출구 캐노피
		고덕역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	고덕건축관리소
		썬큰
	6	녹사평역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	한강진건축관리소
		대합실 탑라이트
		석계역	승객동선구간 외통셔터 설치(비상문 없음)	도봉건축관리소
		#5외부출구
		석계역	고소부위 지붕 노후화 및 누수발생 우려	도봉건축관리소
		#1,#5,#6외부출구 (캐노피)
	7	도봉산역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	도봉건축관리소
		승강장
		도봉산역	배수선 홈통 동파 및 내부계단 미끄럼 발생우려	도봉건축관리소
		승강장
		뚝섬유원지역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	건대입구건축관리소
		승강장(탑라이트)
		뚝섬유원지역	배수선홈통 동파 및 내부계단 미끄럼 발생우려	건대입구건축관리소
		승강장(배수선홈통 및 내부계단)
		대림역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	천왕건축관리소
		환승통로(탑라이트)
		온수역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	천왕건축관리소
		썬큰
역사	8	암사역	누수발생우려개소 고소부위유지관리미흡	잠실건축관리소
		#1, #4출구 캐노피
		산성역	점검이취약개소 덕트주변에개구부가있어누수발생우려개소	잠실건축관리소
		B2 다-환기실하부 피트실
	9	언주역	지상부 환기구 및 캐노피 유리시설 파손	9호선운영부문 시설팀
		지상 환기구 및 캐노피시설물

2. 분야별 중점관리개소 관리내용

분야	중점관리개소	점검주기	관리내용
고 객 서비스	캐노피없는 역사출입구	상시	강우∙강설시 우수유입 및 미끄럼 여부 확인
	외부출입구	평시	벽체 균열 및 타일탈락 우려 확인
		여름철	빗물유입 우려
		겨울철	계단 결빙 및 미끄럼 여부
	저지대 역사 외부출입구	여름철	빗물유입 우려 확인
	하저구간 비상방수문	상시	출입자 통제(사회복지요원 활용)
	역사출입구 방수문	여름철	빗물유입 우려 확인
	연결통로 비상차수문	1회/년	우기전 작동상태 사전점검
	지상 E/L	여름철	빗물유입 우려 확인
차량 (기지)	주공장, 검수고, 전삭고 유류고, 폐수처리장, 전동차세척고, 인공대지, 공동구	계절별 1회 점검	배수로 정비 및 배수상태 확인 시설물 균열 및 누수상태 확인
토목	지하구조물	1회/월	누수, 균열상태 진전여부, 구조물 변형여부(계측값)
	고가·교량구조물		누수, 결빙상태, 배수관 탈락여부
	지상법면	3회/년	터널 갱구사면, 법면
	급경사지	3회/년	계절별 자체점검시 급경사지(보호공, 배수로 등)
	환기실	2회/년	균열 발생 여부 등
	화재중점	2회/월	화재 발생 우려 개소 집중 점검 등
	환기구 차수문	3회/년	차수문 작동 여부 확인 등
전기	방전갭	1회/주, 월	자기부 균열 및 기타 이상유무
	루프선(충무로)		지지애자 균열 및 파손유무 등 이상유무
	교차금구개소(본선)		교차금구의 위치적정여부
	에어섹션(지상/본선)		에어섹션 간격 적정여부
	FRP섹션(본선 및 입,출고선)		절연체 손상 및 불순물 청소여부
	사구간(청량리)		아크에 의한 손상여부
	급전케이블 인상개소(본선)		케이블 손상 및 이상여부
	타이포스트	1회/월	통신상태, 표시등, 표시기 현시양부 확인
	건널선장치	1회/월	본선과 측선의 고저차 적정여부, 판타그래프 습동상태 이상유무 확인

분야	중점관리개소	점검주기	관리내용
기계	취약 배수펌프실	1회/격일 1회/7일	제어반, 펌프 및 배관상태
신호	선로전환기	1회/2일, 년 주1회	밀착, 쇄정,볼트,너트,콘덴서,전동기 동작상태, 밀착/쇄정 상태, 간류/볼트류 취부상태 등 이상유무
	분기부 궤도회로	주1회	커넥터 단자 및 케이블 이완여부, 분기 절연부 점검(절연편,각종 본드선류, 절연부 레일 끝달림 상태 등)
통신	열차무선안테나 열차무선 LCX안테나(지상부) 9호선 열차무선 RFCL안테나(터널)	1회/주, 발생시	안테나, 케이블 고정 및 타시설물 혼촉여부
궤도	레일훼손 및 노후레일	1회/주	레일균열, 절손, 결함, 용접부 상태 등
	주요 분기부		분기부 마모, 균열, 백게이지 상태 등
	급곡선부		레일마모, 답면 훼손, 체결구 상태 등
	기능저하 자갈도상, 무도상		취약 도상(노후자갈 및 무도상) 및 침목, 궤도변형 상태 등
	U-Type, 신축이음매 집수정 유입구, 배수로		여름철 신축이음매 스크로크(겨울철 포함), 노반 및 배수상태 등
	동상 우려개소		겨울철 분기기 융설장치 설치 개소 도상자갈상태 등
전자	개집표기, 발매기, 환급기	1회/월	자동온도조절장치 작동상태 노즐박스, 장비외함, 접지선 상태 안테나 박스 및 단말기 상태
건축	고가 및 침수 역사	7일 점검 시	지붕재 및 마감재 상태
	누수발생 우려역사		배수 기능상태
	주기적 장애발생 역사		탑라이트 및 건축마감재 상태
장비	레일탐상차1,2호, 분진훕입차, 레일밀링차, MTT, BC, 레일연마차, 궤도검측차	1회/2주	기능 및 동작상태 점검, 장비 이상 유무 등

3. 분야별․계절별 특별점검표

아. 건축분야

해빙기 특별점검표(건축)

□ ◯◯건축관리소				결재		점검자		관리소장
□ 점검일시 : 20 . .
□ 점검구간 :
점 검 사 항	점 검 결 과						비 고
1. 계획수립
・해빙기 안전대책 수립							기술사업소 통합시행
・비상 연락망 정비 및 안전교육
2. 건축마감재 점검
・고소부위 마감재 들뜸,탈락 여부
・바닥 마감재 균열,탈락 여부
・기능실 조적 벽체 균열 여부
・도장 박리 및 탈락 여부
3. 지상 시설물 점검
・외부출입구 계단 및 난간 이상여부
・폴사인 침하 및 유동 여부
・지상 E/V타워 마감재 이상여부
・캐노피,탑라이트,선큰 균열 및 누수여부
・출구 주변 시설물 침하 여부
4. 기타 건축시설물
・차량기지 건축시설물 이상여부
・현업동 건축시설물 이상여부							5-8호선만 해당
・기타 특이사항

여름철 특별점검표(건축)

□ ◯◯건축관리소				결재		점검자		관리소장
□ 점검일시 : 20 . .
□ 점검구간 :
점 검 사 항	점 검 결 과						비 고
1. 계획수립
・여름철 안전대책 수립							기술사업소 통합시행
・비상 연락망 정비 및 안전교육
・수방자재 확보 및 보관 상태
2. 건축시설물 점검
・배수로 관리상태 및 제기능유지 여부
・배수구 통수 상태 이상여부
・천장 및 벽체 누수 여부
・각종 마감재 이완, 탈락 여부
3. 지상 시설물 점검
・외부출입구 차수막 홈 이상여부 - 차수판 비치 상태
・폴사인 침하 및 유동 여부
・지상 E/V타워 누수여부
・캐노피,탑라이트,선큰 누수여부
・출구 주변 시설물 침하 여부
4. 기타 건축시설물
・차량기지 건축시설물 배수기능 및 누수 여부
・현업동 건축시설물 누수 여부							5-8호선만 해당
・기타 특이사항

겨울철 특별점검표(건축)

□ ◯◯건축관리소			결재	점검자		관리소장
□ 점검일시 : 20 . .
□ 점검구간 :
점 검 사 항	점 검 결 과				비 고
1. 계획수립
・겨울철 안전대책 수립					기술사업소 통합시행
・비상 연락망 정비 및 안전교육
・월동자재 확보 및 보관 상태
2. 건축마감재 점검
・고소부위 마감재 동파 및 탈락 여부
・바닥 마감재 동파 및 탈락 여부
・기능실 조적 벽체 균열 여부
・도장 박리 및 탈락 여부
3. 지상 시설물 점검
・외부출입구 계단 및 난간 이상여부
・폴사인 침하 및 유동 여부
・지상 E/V타워 마감재 이상여부
・캐노피,탑라이트,선큰 동파 및 균열여부
4. 기타 건축시설물
・차량기지 건축시설물 이상여부
・현업동 건축시설물 이상여부					5-8호선만 해당
・기타 특이사항

(전분야 해당)

중 점 관 리 개 소 관 리 카 드

소속 : ◯◯

호 선	위 치	중점관리내용		관리대책			문 제 점		관리자 책임자	비 고
				단 기	장 기
사 진 대 지
내용 :			내용 :			내용 :		내용 :

제2편 재난관리

제1편 안전관리                                                                                            제4장 분야별 중점관리개소 관리

제2편 재난안전관리

제2편 재난안전관리

제2편 재난안전관리                                                          제1장 추진계획

제1장 추진계획

제2편 재난안전관리                                 제2장 재난안전대책본부 조직 및 운영

제2장 재난안전대책본부 조직 및 운영

제2편 재난관리                                                       제3장 재난시 자원현황

제3장 재난시 자원현황

4. 재난대비 동원자원 현황

가. 장비 현황

□ 구조장비

장비명	관리부서	규 격	수 량	전화번호
공기호흡기 (양 압 식)	고객안전처	30분용 (150㎏/㎠, 300㎏/㎠)	1,390	6311-9579
	차량사업소	30분용, 150㎏/㎠ 45분용, 300㎏/㎠	1,194	6311- 9613
	전기사업소	30분용, 45분용, 50분용	328	6110-5001
	9호선운영부문	30분용, 45분용, 50분용	75	2656-0280
화재대피 마스크	고객안전처	시민용	55,479	6311-9573
	9호선운영부문	시민용	1,340	2656-0280

□ 복구장비(중장비)

장비명	관리부서	규 격	수 량	전화번호
크 레 인	차량사업소	굴 절 식	108	6311-3071
트 럭	장비관리단	봉고프론티어, 1t	1	6110-4453
대형물탱크차	장비관리단	대	4	6110-4419
모 터 카	장비관리단	궤도모터카(22대), 전기모터카(15대)	37	6110-4419
	궤도2사업소	궤도모터카(15대)	15	6110-5336
	전기2사업소	전기모터카(14대)	14	6311-9739
	9호선운영부문	전기(배터리)	1	2656-0292
입환작업차	군자차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6110-6071
	신정차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6110-6561
	지축차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6110-7071
	수서차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6110-7551
	창동차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6110-7851
	고덕차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6311-3921
	도봉차량사업소	64ton, 전동차견인용	1	6311-3223
	방화차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6311-3334
	신내차량사업소	64ton, 전동차견인용	1	6311-3435
	천왕차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6311-3535
	모란차량사업소	70ton, 전동차견인용	1	6311-3632
	9호선운영부문 (메인트란스 위탁관리)	60톤(자중) 입환기관차	1	02-2656-0838
사고복구장비	군자차량사업소	사고복구장비 및 자재	1	6110-6090
	신정차량사업소		1	6110-6580
	지축차량사업소		1	6110-7090
	수서차량사업소		1	6110-7570
	창동차량사업소		1	6110-7870
	고덕차량사업소		1	6311-3921
	도봉차량사업소		1	6311-3223
	방화차량사업소		1	6311-3334
	신내차량사업소		1	6311-3435
	천왕차량사업소		1	6311-3535
	모란차량사업소		1	6311-3632
	9호선운영부문 (메인트란스 위탁관리)	유압잭 등 복구장비 1식	1	02-2656-0838

- 기타장비

장비명	관리부서	규 격	수 량	전화번호
용 접 기	고덕차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	2	6311-3921
		아크, 19KVA, 300Ａ	1
		아크, 34KVA, 500A	3
	도봉차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	1	6311-3223
		아크, 19KVA, 300Ａ	1
		아크, 34KVA, 500A	3
	방화차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	1	6311-3334
		아크, 19KVA, 300Ａ	1
		아크, 34KVA, 500A	1
	신내차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	1	6311-3435
		아크, 34KVA, 500A	1
	천왕차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	1	6311-3535
		아크, 34KVA, 500A	1
	모란차량사업소	알곤, 30KVA, 500A	1	6311-3632
		아크, 19KVA, 300Ａ	1
		아크, 34KVA, 500A	1
	기계사업소	알곤, 30KVA, 500A	42	6311-9836
	건축1사업소	교류아크	12	6110-5361
	건축2사업소	3종	13	6110-5412
	9호선운영부문	아크, 3.5KVA , 160A	1	2656-0292
		교류아크	1	2656-0726
		3kw	1	2656-0576
콤프레샤	군자차량사업소	31㎏/㎠	1	6110-6090
	신정차량사업소	31㎏/㎠	1	6110-6580
	지축차량사업소	31㎏/㎠	1	6110-7090
	수서차량사업소	31㎏/㎠	1	6110-7570
	창동차량사업소	31㎏/㎠	1	6110-7870
	고덕차량사업소	7.5HP, 15㎏/㎠	1	6311-3921
	도봉차량사업소	7.5HP, 10㎏/㎠	1	6311-3223
	방화차량사업소	5HP, 10㎏/㎠	1	6311-3334
	신내차량사업소	5HP, 10㎏/㎠	1	6311-3435
	천왕차량사업소	1HP, 10㎏/㎠	1	6311-3535
	모란차량사업소	10bar	1	6311-3632
	기술사업소	1~5HP	42	6311-2365
	궤도사업소	2HP, 10㎏/㎠	18	6110-5336
	기계사업소	2HP, 10㎏/㎠	24	6311-9836
	9호선운영부문	2HP	1	2656-0292
화 물 차	군자차량사업소	2.5t	1	6110-6009
	신정차량사업소	2.5t	1	6110-6542
	지축차량사업소	2.5t	1	6110-7026
	수서차량사업소	2.5t	1	6110-7512
	창동차량사업소	2.5t	1	6110-7802
	고덕차량사업소	2.5t	1	6311-3112
	도봉차량사업소	2.5t	1	6311-3207
	방화차량사업소	1.0t	1	6311-3304
	신내차량사업소	1.0t	1	6311-3404
	천왕차량사업소	1.0t	1	6311-3503
	모란차량사업소	1.0t	1	6311-3614

장비명	관리부서	규 격	수량	전화번호
절 단 기	군자차량사업소	절단력: 422kN, 원형바,스틸직경(33 mm) 삽날개방각도(150 mm)	1	6110-6090
	신정차량사업소		1	6110-6580
	지축차량사업소		1	6110-7090
	수서차량사업소		1	6110-7570
	창동차량사업소		1	6110-7870
	고덕차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3921
	도봉차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3223
	방화차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3334
	신내차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3435
	천왕차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3535
	모란차량사업소	프라즈마 70A	1	6311-3632
	전기사업소	3.6‘’	12	6110-5005
	궤도사업소	엔진직	54	6110-5303
	기계사업소	엔진직	18	6311-9836
	건축사업소	3HP, ∅405	25	6110-5363
	9호선운영부문	36“	1	2656-0292
		K1260	1	2656-0726
천공기	궤도사업소	엔진식/전기식	26	6110-5336
	9호선 운영부문	엔진식/EL500RC	1	2656-0726
지 게 차	신정차량사업소	디젤, 5t	1	6110-6633
			1	6110-6563
	지축차량사업소	디젤, 5t	1	6110-7160
	수서차량사업소	디젤, 5t	1	6110-7554
	고덕차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3921
	도봉차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3223
	방화차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3334
	신내차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3435
	천왕차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3535
	모란차량사업소	디젤, 5t	1	6311-3632
	장비관리단	작업용 3.5t(수서)	1	6110-4414
		작업용 3t(신정,군자)	2	6110-4414
	9호선운영부문(메인트란스 위탁)	인장하중 5톤, 디젤	1	2656-0838
천 막	군자차량사업소	대, 소	2	6110-6070
	신정차량사업소		2	6110-6561
	지축차량사업소		2	6110-7071
	수서차량사업소		1	6110-7551
	창동차량사업소		1	6110-7851
	고덕차량사업소		1	6311-3112
	방화차량사업소		2	6311-3334
	도봉차량사업소		2	6311-3204
	천왕차량사업소		1	6311-3503
	모란차량사업소		1	6311-3602
	전기사업소		59	6110-5005
	궤도사업소		56	6110-5303
들 것	서비스안전센터	역당 1개	268	6311-9579

제3편 종합안전대책

제3편 종합안전대책

제3편 종합안전대책

제3편 종합안전대책                                          제1장 해빙기 안전대책

제1장 해빙기 안전대책

8. 중점관리개소 현황

분 야	중점관리개소	단위	호선별 현황										점검 주기
			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
합 계		개소	387. 41	11	106	38. 60	57	42	17. 61	53. 91	19. 55	40. 43
차량	주공장 등 8개소	개소	69	3	14	11	5	12	5	13	6	0	주1회
전기	가공전차선 (횡단도로 하부)	개소	6	0	0	0	0	2	0	4	0	0	1회/ 기간중
신호 (지상부)	선로전환기	대	86	0	26	2	16	12	2	15	4	9	주1회
통신	열차무선안테나	기	27	3	5	2	1	4	4	4	1	3	1회/주 발생시
	열차무선 LCX안테나 (지상부)	km	31.981	0	16.3	3.6	7	0	0.612	2.914	1.555	0	1회/주
	열차무선 RFCL안테나 (터널)	km	28.43									28.43	발생시
토목	지상구간 법면	개소	1								1		3회/년
	급경사지	개소	4							2	2
건축	역사	역	23	0	13	2	5	1	0	2	0		주1회
	기지	개소	5	0	2	2	1	0	0	0	0		주1회
궤도	레일훼손 및 노후레일	개소	36	1	5	5	3	8	5	7	2		주1회
	주요 분기기	개소	27	2	4	5	5	3	1	4	2	1	주1회
	급곡선부	개소	30	2	14	3	11						주1회
	기능저하 자갈도상	개소	10		6	2	2						주1회
	무도상	개소	3		1	1	1						주1회

제3편 종합안전대책                                          제2장 여름철 안전대책

제2장 여름철 안전대책

제3편 종합안전대책                                          제1절 풍수해 안전대책

제1절 풍수해 안전대책

5. 점검대상

구 분	관 리 대 상
공 통	・ 여름철 안전대책 계획수립 및 이행실태 ・ 분야별 중점관리개소 관리상태 ・ 수방장비ㆍ수방자재 정비 및 보관ㆍ비치상태
고객서비스	・ 저지대 역사출입구 및 캐노피없는 역사 출입구 ・ 지면형 환기구(역사), 폴싸인 등 ・ 역사내·외 배수로 통수여부 등 관리상태 ・ 비상방수문 및 차수문(연결통로) ・ 지상E/L 빗물유입 여부
차 량	・ 주공장, 검수고, 전삭고, 유류고, 폐수처리장
	・ 전동차세척고, 인공대지, 공동구
전기	・ 터널입구 이행구간 지장수목 정비상태 ・ 비상방수문(전차선로) 전차선 탈락장치 지지애자 등 이상여부
기 계	・ 배수펌프(취약,일반), 비상방수문 등
신호ㆍPSD	・ 신호기계실 점검 ・ 선로전환기 점검 ・ PSD 장애물검지센서 동작상태 점검(지상23역)
통신ㆍ전자	・ 공시청안테나, 열차무선ANT, 열차무선 LCX안테나(지상부) ・ 개집표기,발매기, 환급기 류 사각박스 수분 유입상태 등 점검 ・ 9호선 열차무선ANT, 열차무선 RFCL안테나(터널)
토 목	・ 지상구간 절․성토사면(급경사지 포함) 및 배수상태 점검 ・ 인접굴착공사장 및 주변 지반 침하상태 점검 ・ 지면형 환기구 주변 배수로 준설상태 ・ 저지대 지면형 환기구 수방대비 관리상태 ・ 지하상가, 지하보도, 지하주차장, 연결통로 점검 ・ 차수문, 차수판 작동여부 및 차수천막 관리상태
궤 도	・ 레일훼손 및 노후레일, 분기기 및 급곡선부 점검 ・ 기능저하 자갈도상, 무도상 점검 ・ U-Type 자갈도상, 집수정 유입구, 배수로 점검
건 축	・ 외부출입구 관리상태 점검 ・ 썬큰 및 TOP LIGHT 점검 ・ E/V 타워(지상부), 폴사인 점검
승강설비	・ 캐노피 미설치된 중점관리 승강설비 점검

6. 중점관리개소 현황

분야	중점관리개소	단위	호선별 현황										점 검 주 기
			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
총 계		개소	773	29	192	105	110	74	67	99	37	60.43
고객	여름철	개소	45	0	14	2	1	2	2	5	2	17	상시
차량	주공장	개소	5	0	2	1	0	1	0	1	0	0	계절별 1회
	검수고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	전삭고	개소	11	0	2	2	1	2	1	2	1	0
	유류고	개소	13	0	2	2	1	3	1	3	1	0
	폐수처리장	개소	13	1	2	2	1	2	1	2	2	0
	전동차세척고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	인공대지	개소	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	공동구	개소	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
토목	환기구 차수문	개소	62	4	6	18	13	2	9	10	0		풍수해기간
	지상법면	개소	1								1		주1회
	급경사지	“	4							2	2		년3회
전기	터널입구	개소	56	4	16	9	6	4	2	9	6	0	1회/ 기간중
	비상방수문(전차선로)	〃	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	주1회
기계	취약배수펌프	개소	28		3	7	4	7	3	2	0	2	주1회/ 격일1회
신호	신호기계실	개소	156	4	29	21	16	26	21	30	9		주1회
	선로전환기	대	9									9	주1회
통신	열차무선안테나	기	27	3	5	2	1	4	4	4	1	3	1회/주 발생시
	열차무선 LCX안테나 (지상부)	km	31.981	0	16.3	3.6	7	0	0.612	2.914	1.555		1회/주
	열차무선 RFCL안테나 (터널)	km	28.43									28.43	발생시
궤도	레일훼손 및 노후레일	개소	36	1	5	5	3	8	5	7	2		주1회
	주요 분기기	개소	27	2	4	5	5	3	1	4	2	1	주1회
	급곡선부	개소	30	2	14	3	11						주1회
	기능저하 자갈도상	개소	10		6	2	2						주1회
	무도상	개소	3		1	1	1						주1회
	U-Type	개소	15	2	5	5	3						주1회
	신축이음매 (장대레일)	개소	36		16	2	12			4	2		주1회
	집수정유입구	개소	49		16	2	12			4	2		주1회
	배수로	개소	8	2	3		1						주1회
건축	역사	역	31	0	17	4	6	0	2	2	0		주1회
	차량기지	개소	5	0	2	2	1	0	0	0	0		주1회
승강	승강설비	대	14	2					12			-	하절기

제3편 종합안전대책                                     제1절 우수 유입시 안전대책

제3편 종합안전대책                                            제3절 폭염 안전대책

제3편 종합안전대책                                          제3장 겨울철 안전대책

제3장 겨울철 안전대책

6. 점검대상

구 분	관 리 대 상
공 통	・동절기 안전대책 계획수립 및 이행실태 ・분야별 중점관리개소 관리상태 ・동절기 장비ㆍ자재 정비 및 보관ㆍ비치상태
고객서비스	・캐노피없는 역사 출입구
차 량 (기 지)	・공기건조기, 난방기, 자동배수변
	・차량기지내 절․성토사면 결빙상태
토 목	・지상구간 비탈면 및 기지 내 급경사지, 터널입구, 고가, 교량, U-TYPE 구간 결빙상태 점검 ・화재취약구간 고가구조물 하부 인화물적치물 여부, 울타리 이상유무 ・인접굴착공사장 및 연결통로공사 현장 점검
기 계	・분야별 계절별 중점관리개소 점검
신호ㆍPSD	・분야별 계절별 중점관리개소 점검 ・분기기히팅장치 점검 및 제설작업 협조시행 ・PSD 장애물검지센서 동작상태(지상 23역) ・PSD가이드 레일 결빙상태(간섭여부 등) 점검 (지상 23역)
통신ㆍ전자	・열차무선ANT, 열차무선 LCX안테나(지상부) ・9호선 열차무선ANT, 열차무선 RFCL안테나(터널) ・1회용교통카드 발매․충전기, 보증금환급기, 교통카드 정산․충전기, 개집표기, 온도조절장치 및 FAN 동작상태 점검
궤 도	・레일훼손 및 노후레일, 분기기 및 급곡선부 점검 ・기능저하 자갈도상, 무도상 점검 등 ・신축이음매부(장대레일) 점검 ・동상우려개소 점검
건 축	・외부출입구 마감재 균열, 들뜸 등 점검 ・정거장 건축마감재 탈락, 들뜸, 누수여부 점검 ・캐노피 및 TOP LIGHT 점검
승강설비	・겨울철 중점관리개소 승강기 점검

7. 중점관리개소 현황

분야	중점관리개소	단위	호선별 현황										비 고
			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
고객	겨울철	개소	19	0	2	0	0	0	0	0	0	17	수 시
차량 (기지)	주공장	개소	5	0	2	1	0	1	0	1	0	0	계절별 1회
	검수고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	전삭고	개소	11	0	2	2	1	2	1	2	1	0
	유류고	개소	13	0	2	2	1	3	1	3	1	0
	폐수처리장	개소	13	1	2	2	1	2	1	2	2	0
	전동차세척고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	인공대지	개소	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	공동구	개소	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
전기	장력조정장치	개소	203	8	106	17	34	8	6	16	8	0	1회/ 주,월
신호	분기기히팅장치	개소	197	-	44	20	25	36	16	42	14	0	주1회
통신	열차무선안테나	기	27	3	5	2	1	4	4	4	1	3	1회/주 발생시
	열차무선 LCX안테나 (지상부)	km	31.981	0	16.3	3.6	7	0	0.612	2.914	1.555		1회/주
	열차무선 RFCL안테나 (터널)	km	28.43									28.43	발생시
궤도	레일훼손 및 노후레일	개소	36	1	5	5	3	8	5	7	2		주1회
	주요 분기기	개소	27	2	4	5	5	3	1	4	2	1	주1회
	급곡선부	개소	30	2	14	3	11						주1회
	기능저하 자갈도상	개소	10		6	2	2						주1회
	무도상	개소	3		1	1	1						주1회
	신축이음매 (장대레일)	개소	36		16	2	12			4	2		주1회
	동상우려 도상	개소	9	-	4	2	3	-	-	-	-		주1회
토목	급경사지	개소	4							2	2		3회/년
	교량구조물	개소	6	0	4	1	1						월1회
	화재중점관리개소	개소	16		5	2	5	1	1	1	1		월1회
	화재중점관리개소	개소	12		5	2	5						월1회
건축	역사	역	23	0	13	2	5	1	0	2	0		주1회
	차량기지	개소	5	0	2	2	1	0	0	0	0		주1회
승강	승강설비	대	14	2	0	0	0	0	12	0	0	-	동절기

8. 제설대책

가. 역사 출입구 및 차량기지

□ 선로전환기 정상기능 유지를 위한 주변 제설

□ 출입구 외부계단 적설 제거 및 결빙시 미끄럼 방지를 위하여 염화칼슘(모래 등) 살포

□ 출입구 외부계단 앞 진입로, 차량기지내 도로 및 진입로 제설

나. 캐노피 없는 출입구

□ 출입구 외부계단 제설 및 결빙시 미끄럼 방지를 위해 염화칼슙(모래) 살포

□ 출입구 외부계단 앞 진입로 염화칼슘 살포로 제설

□ 역사 내부 계단 및 구조물에 염화칼슘 사용 지양, 필요시 소량 사용한 후 곧 제거

1) 법적근거

□「자연재해대책법」27조

□「서울특별시 건축물관리자의 제설․제빙에 관한 조례」제6265호('16.07.14.)

2) 역사 출입구 현황

호선	출구수량	계	캐노피 설치 현황
			미설치	설치
				계	구형	신형	경량화	표준형	도시형	기타
계	1503	1352	429	923	238	293	32	154	174	32
1호선	69	59	10	49	32	4	2	10	-	1
2호선	293	262	10	252	128	60	5	53	2	4
3호선	174	153	41	112	46	23	10	23	4	6
4호선	155	134	34	100	30	26	5	23	3	13
5호선	233	204	101	103	1	26	2	7	65	2
6호선	173	169	91	78	-	33	-	6	39	-
7호선	282	262	88	174	1	119	4	4	45	1
8호선	70	59	37	22	-	2	4	1	14	1
9호선	54	50	17	33	-	-	-	27	2	4
캐노피 형태			(구형) (신형) (경량화) (표준형) (도시형)

제3편 종합안전대책                                         제3장 겨울철 안전대책