2021년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획

노원소방서

[재난관리과]

2021년도 동절기 대비(하반기)

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생 시 소방용수의 원활한 공급을 위한 동절기 대비  소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘21.10.1.기준) : 2,440개소

센터	총 계	구 분
		소 화 전				저수조	급수탑
		합계	지상식	지하식	다용도
총 계	2,440	2,420	991	1,425	4	17	3
현장대응단	545	541	255	285	1	5	0
상계	637	632	219	411	2	4	1
공릉	526	524	211	312	1	3	0
월계	363	361	127	234	0	0	1
수락	368	362	179	183	0	5	1

□ 비상소화장치(‘21.10.1.기준) : 48개소

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	48	12	20	8	7	1

□ 비상용수시설(‘21.10.1.기준) : 38개소

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	38	20	2	3	2	11

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2021. 10. 5.(화) ~ 11. 12.(금)

□ 조사구분 : 일제 조사·정비(동절기 대비)

□ 조사대상 : 2,526개소

○ 공설 소방용수시설 : 2,440개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 48개소

○ 비상소방용수 : 38개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 : 현장대응단 및 각 안전센터 자체계획 수립 및 의소대 합동 조사·정비 실시

※ 자체계획 수립 후 재난관리과로 문서발송 →조사일정 확인 후 현장대응단 및 각 안전센터로 의소대 편성인원 통보

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 상시 사용가능 상태 점검(비상소화장치 내 적재 수관 적정 비치 등 )

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 조사 후 제거 대상 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

노후 소화전 조사

○ 대  상 (1991.1.1. 이전) : 소화전 524개소

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	524	170	114	95	50	95

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법령 상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음)

- 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 및 개선 설치된 소화전은 차후 노후소화전에서 제외

→ 119행정정보시스템 내 기본정보 ‘개선설치일’ 항목 활용

(재난대응 – 소방용수 – 용수기본관리 – 소방용수/비상소화장치 – 기본정보)

※ 변경사유 : 교체·이설 등 사유로 소화전/비상소화장치가 신형으로 교체되었음에도 최초설치일 기준으로

분류 시 노후 소방용수시설(30년 이상)으로 구분되는 등 실제 설치현황과 상이한 경우 발생

◇ 적용예시

1) 소화전/비상소화장치의 위치는 변동 없으나 실제 신형으로 교체된 경우

※ 노후 소화전 교체, 형식변경, 비상소화장치 함 교체·호스릴 개선 등 (맨홀만 정비한 경우 제외)

: 최초설치일은 그대로, 개선설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

2) 소화전/비상소화장치가 이설되면서 신형으로 교체된 경우

: 최초설치일은 그대로, 개선설치일 및 이전설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는

소방서에서 소화전 사용료로 지불

적수방지 일제조사방법 교육

□ 기    간 : 2021. 10. 5.(화) ~ 11. 12.(금)  ※ 일제조사 전 실시

□ 교육대상 : 소방용수시설 일제조사 전 직원

□ 교육내용

○ 적수로 인한 피해발생에 따라 적수발생을 방지하기 위한 점검 동영상 시청 및 적수발생 사례 교육

○ 소화전 점검 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작(확인 철저)

※ 소화전 점검 동영상 활용 : 웹하드 → 대응총괄팀 → 일제조사 요령 동영상

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 자체 「2021년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획」수립 추진 및 일정을 재난관리과 제출

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시(각 팀당 3일 이내, 일 4시간 이내)

※ 조사시간은 기간 중 09:00~13:00 이내 실시를 원안으로 하되 각 안전센터 실정에 따라 조정

※ 조사시간이 오후인 경우 퇴근시간 준수

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 소화전 사용불편 보호틀은 즉시 조치

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저 등(성과평가 사항)

- 현행화 방법 별도 문서 시달

□ 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 소방용수시설 주변 적색노면표시 관리상태 점검 등(필요 시 관리기관에 재도색 의뢰)

※ 재난대응과 - 17681(2021.8.26.)호『소방시설 주변 적색노면표시 관련 법령 안내』

□ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 조사 후 제거 대상 제출(붙임7)

□ 일제조사(정밀조사) 및 정기조사 기준 재정립 ※ 금번 일제조사 시점부터

1. 정밀조사 : 연 2회(해빙기, 동절기)

2. 정기조사 : 월 1회 이상

○ 정기조사(외관점검) 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시 → 월 1회 실시로 통일

※ 사유 : 법령 및 규정과의 불일치, 현재 감사 시 조사 누락건(절반은 입력, 나머지 누락 등)이 다수

지적되고 있으며 신분상 조치 받는 직원 발생으로 조정 필요

※ 소방감사담당관-10125(2021.9.2.) 「2021년 상반기 자체종합감사 결과(소방용수관련) 업무 검토 요청」

□ 조사결과는 붙임 서식(5,6,7)에 의거 2021. 11. 15.(월)까지 보고.

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

7. (적색)노면표시 및 조명블럭 일제조사(서식) 1부 .  끝.