2021년도 상반기(해빙기 대비)

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비  소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘21.3.8.기준) : 3,124개소

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.39%)		저수조 (0.45%)	급수탑 (0.16%)
		지상식(25.7%)	지하식(74.3%)
3,124	3,105	798	2,307	14	5

□ 비상소화장치(‘21.3.8.기준) : 101개소

합 계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
101	7	15	11	18	16	12	4	18

□ 비상용수시설(‘21.3.8.기준) : 18개

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2021. 3. 22.(월) ~ 4. 30.(금)

□ 조사구분 : 일제 조사·정비(해빙기 대비)

□ 조사대상 : 3,243개소

○ 공설 소방용수시설 : 3,124개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 101개소

○ 비상소방용수 : 18개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 :  현장대응단 및 119안전센터 자체계획 수립 추진

□ 조사 내용 등

[ 소 화 전 ]

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파 위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 소화전 주변 토사 및 쓰레기 제거 등 환경정리 실시

○ 맨홀 뚜껑의 지반 침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

○ 노후, 탈색 등 도색이 필요한 소화전 파악 및 일제 정비(도색) 실시

[ 비상소화장치 ]

○ 상시 사용가능 상태 점검  및 정비, 함 내 적재 비품 적정 비치 등

※ 비상소화장치의 설치 및 관리기준(‘18. 6. 27. 시행) 참고

○ “매설식 시민자율 소방함”도 비상소화장치에 준하여 조사 실시(도색 등)

○ 신형(개선) 비상소화장치 설치 및 개선 수량 파악(지역별, 설치부서 별 파악)

○ 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지(환경 정리) 등

[ 비상소방용수 ]

○ 하천,호수등은 차량 진입 및 흡수관 설치 가능여부 확인

○ 지하용출수 및 지하수 관련 시설은 사용가능 수량 여부 확인

○ 우물관련 시설은 시설유무 및 수량 확인

노후 소화전 조사

□ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 360개소

- 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

합 계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
360	0	19	13	67	98	72	91	0

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

(소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음)

□ 점검 후 조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

적수방지 일제조사방법 교육

□ 기    간 : 2021. 3. 15. ~ 4. 30.   ※ 일제조사 전 실시

□ 교육대상 : 소방용수시설 일제조사 전 직원

□ 교육내용

○ 적수로 인한 피해발생에 따라 적수발생을 방지하기 위한 점검 동영상 시청 및 적수발생 사례 교육

○ 소화전 점검 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작(확인 철저)

※ 소화전 점검 동영상 소방서(용수담당) 배포

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 119안전센터 자체「2021년 상반기 소방용수시설 일제·조사 정비 계획」수립 추진

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간 근무자가 일제조사 실시

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이로 각 부서에서 판단하여 실시, 재난대응과 - 6487(2017.3.27.)호『소방용수시설 일제 점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 비번자 초과근무시(초과근무시간 준수 철저)

□ 소화전 사용불편 보호틀은 즉시 조치

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저(성과평가)

□ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사 및 정비(보수)

□ 도색이 필요한 소화전 및 신형(개선) 비상소화장치 수량 파악 제출

□ 소방용수시설 일제·조사 정밀 계획서 2021. 3. 16.(화)한 제출

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2021.  5.  3.(월)한 제출.

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 소화전 점검 동영상 1부(별도 송부).  끝.