2021년도 상반기(해빙기 대비)

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비   소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘21.1.1.기준) : 1,668개소

계	소화전(99.6%)			저수조 (0.4%)
	소계	지상식 (26%)	지하식 (74%)
1,668	1,662	432	1,230	6

□ 비상소화장치(‘21.1.1.기준) : 54개소(매설식 시민자율소방함: 3개소)

합계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,611	264	222	64	133	87	86	214	83	65	84	52	87	113	54	101	48	169	34	52	96	181	141	104	77

□ 비상용수시설(‘21.1.1.기준) : 4개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
169	11	3	5	8	13	18	0	1	3	3	1	0	4	4	7	39	3	5	9	1	12	4	6	9

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2021. 3. 9.(화) ~ 4. 30.(금)

□ 구    분 : 일제 조사·정비(해빙기 대비)

□ 조 사 자 : 현장대응단 진압대 및 안전센터 진압대원

□ 대    상 : 1,747개소

○ 공설 소방용수시설 : 1,668개소(소화전, 저수조)

※ 사설 소방용수시설 제외(소방활동 자료조사 시)

○ 비상소화장치 : 54개소

○ 비상소방용수 : 4개소

○ 소방차 통행로 노면표시 : 21개소

□ 조사방법

1) 주간근무자 조사 실시(전일 야간근무자 출동대기)

2) 현장대응단 및 각 안전센터 자체 일정 수립· 추진

※ 의용소방대 합동 실시(별도계획 시달)

□ 조사 내용 등

[ 소 화 전 ]

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파 위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 소화전 주변 토사 및 쓰레기 제거 등 환경정리

○ 맨홀 뚜껑의 지반 침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

※ 대상 취합 후 구청 및 도로사업소 통보 예정

○ 노후, 탈색 등 도색이 필요한 소화전 파악 실시

○ 소화전 위치(보도, 도로상 설치) 파악 및 장애물 등 파악

[ 비상소화장치 ]

○ 상시 사용가능 상태 점검  및 정비, 함 내 적재 비품 적정 비치 등

※ 비상소화장치의 설치 및 관리기준(‘18. 6. 27. 시행) 참고

○ “매설식 시민자율 소방함”도 비상소화장치에 준하여 조사 실시(도색 등)

○ 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지(환경 정리) 등

[ 비상소방용수 ]

○ 하천, 호수 등은 차량 진입 및 흡수관 설치 가능여부 확인

○ 지하용출수 및 지하수 관련 시설은 사용가능 수량 여부 확인

○ 우물관련 시설은 시설유무 및 수량 확인

[노후 소화전]

○ 대  상 (1991.1.1. 이전) : 소화전 72개소 (전체 1,662개소의 4.3%)

※ 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법령상 소화전 내용연수 및 노후 기준 없음

□ 점검 후 조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 재난관리과 통보

○ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 재난관리과에 제거 요청

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

적수방지 일제조사방법 교육

□ 기    간 : 2021. 3. 9. ~ 4. 30.

□ 대    상 : 소방용수시설 일제조사 전 직원

□ 교    관 : 현장대응단장, 센터장

□ 교육내용

○ 조사전 적수로 인한 피해발생에 따라 적수발생을 방지하기 위한 점검 동영상 시청 및 적수발생 최소화 교육

※ 소화전 점검 동영상 별도 메일송부(전직원)

○ 소화전 점검 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작

○ 일제조사 요령 및 소화전 개폐 시 요령 등

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각 안전센터에서는 자체「2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사 일정」수립 추진실시, 조사일정을 3.11.까지 재난관리과 소방용수 담당자에게 메일통보

□ 주간근무자 출장조치, 출동대기 근무자 초과근무 인정(일4시간)

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화 철저

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 등(성과평가 반영)

□ 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 도색이 필요한 소화전  파악 제출

□ 조사결과는 붙임 서식에 따라 2021. 5. 3.(월)까지 보고.  끝.