2021년도 상반기

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비   소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 市 재난대응과-4928(2021.3.5.)호 “2021년 상반기(해빙기)

소방용수시설 일제 조사‧정비 계획 알림

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘21.1.1.기준) : 1,886개소

계	소화전			저수조	급수탑
	소계	지상식	지하식
1,886	1,883	518	1,365	2	1

❍ 안전센터별 보유현황

계	현장대응단	면목	망 우	중 화
1,886	286	474	580	546

□ 비상소화장치(‘21.1.1.기준) : 96개소

계	현장대응단	면목	망 우	중 화
96	16	23	34	23

□ 비상용수시설 : 1개소(비상 시 소방용수로 사용가능한 수원 – 중랑천)

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2021. 3. 15.(월) ~ 4. 30.(금)

□ 조사구분 : 일제 조사·정비(해빙기 대비)

□ 조사대상 : 1,983개소

○ 공설 소방용수시설 : 1,886개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 96개소

○ 비상소방용수 : 1개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법

○ 일제정밀조사 요령에 따라 시행

○ 기실시 중인 의용소방대 활용 비상소화장치 전담‧관리 병행

□ 조사 내용 등

[ 소 화 전 ]

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파 위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 소화전 주변 토사 및 쓰레기 제거 등 환경정리 실시

○ 맨홀 뚜껑의 지반 침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

[ 비상소화장치 ]

○ 상시 사용가능 상태 점검  및 정비, 함 내 적재 비품 적정 비치 등

※ 비상소화장치의 설치 및 관리기준(‘18. 6. 27. 시행) 참고

○ “매립형 비상소화장치”도 일반 비상소화장치에 준하여 조사 실시

○ 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지(환경 정리) 등

[ 비상소방용수 ]

○ 차량 진입 및 흡수관 설치 가능여부 확인

노후 소화전 조사

○ 대  상 (1991.1.1. 이전) : 소화전 513개소 (전체 1,886개소의 27.2%)

계	현장대응단	면목	망 우	중 화
513	45	167	135	166

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법령상 소화전 내용연수 및 노후 기준 없음

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다고 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심한 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 점검 후 조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

○ 새로 교체 또는 이설된 소화전은 119행정정보시스템 소방용수 기본정보의 최초설치일을 교체 또는 이설된 날짜로 수정

적수방지 일제조사방법 교육

□ 기    간 : 2021.3.15. ~ 4.30.   ※ 일제조사 전 센터별 자체교육 실시

□ 교육대상 : 소방용수시설 일제조사 전 직원

□ 교육내용

○ 적수로 인한 피해발생에 따라 적수발생을 방지하기 위한 점검 동영상 시청 및 적수발생 사례 교육

○ 소화전 점검 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작(확인 철저)

※ 웹하드/재난관리과/대응총괄팀/소화전 점검 교육영상 참조

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 119안전센터에서는 “2021년 상반기 소방용수시설 일제조사․정비 세부계획” 수립 및 일정 제출

□ 현장대응단장 및 119안전센터장은 정밀조사 방법 및 주의사항 등의 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기(09:00~13:00 초과근무 인정) 조치 후 당번근무자(관내출장)가 일제조사 실시

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 관리상태 병행 조사

□ 조사결과 별첨 서식에 작성하여 2021. 4. 30.(금)까지 제출

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 전수조사 결과(서식) 1부.

5. 소화전 점검 동영상 1부(별도 송부).  끝.