붙 임 1

2021년 품질관리계획 적절성확인 점검현황

□ 품질관리계획 적절성 확인 점검(2021.3.~2021.12.) : 118개소

연번	기 관 명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지적 건수
						1,347
1	서울주택 도시공사 건축사업부	위례택지개발지구A1-5BL 공동주택건설공사	◦ 2021년도 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천 방안을 수립하고 추진실적을 관리하기 바람. ◦ “품질방침 및 품질목표”는 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 일부 Elevator Hall 창호(Aluminum) 연귀부 틈새 Caulking 처리요망. ◦ 일부 계단실 연창(Aluminum) 연귀부 틈새 Caulking 처리요망. ◦ 일부 부부욕실 천정속 배관 주위 벽체 미장 보수요망. ◦ 상가 화장실 벽체 Corner 이격 유지하고 Caulking 처리요망. ◦ 옥상 Drain에 낙엽, 이물질 등 청소가 용이하도록 거름망 설치요망. ◦ 중앙녹지대의 수목 생육을 원활히 하기 위하여 식재기반의 개량이 필요. ◦ 대형목의 원활한 생육을 위하여 뿌리가 심식되지 않도록 식재면의 조정이 필요. ◦ 계단주변 벽체의 각진 두겁돌 모서리는 모따기를 통하여 안전성 확보.	3.9~ 10	4.9	10
2	서울주택 도시공사 건축사업부	위례택지개발지구A1-12BL공동주택건설공사	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성 관리 바람. ◦ 우․오수 맨홀 내부 인버트, 사다리, 관 노출부, 벽체이음부 뚜껑 등의 보수 및 고정할 것. ◦ 단지내 도로 노상토의 함수비가 높아 포장 후 하자발생 우려가 있으므로 치환 후 보조기층 작업을 할 것. ◦ 조경지반의 오수맨홀은 조경토 높이에 맞추어 주변지반과 조화가 되도록 할 것. ◦ 인공지반 배수층 부위를 관로설치시 파손하였으므로 완전 보수후 되메우기를 할 것. ◦ 강마루 공사 시 걸레받이를 먼저 설치하고 강마루를 밀착하여 시공하는 순서로 하는데, 강마루 하부에 방통부분이 요철이 있을 경우 강마루가 떠 있는 부분이 생길수 있고 이 부분에서 강마루의 옆면이 변형이 되는 하자가 발생할 수 있으니, 방통미장 부분의 요철(가라앉은 부분)에 메움을 하는 방안 필요. ◦ 옥상 드레인에 통기구가 같이 있어 이물질로 인해 막힐 우려가 크므로 좀더 크고 촘촘한 커버에 대한 검토 필요. ◦ 아파트 하부 아케이드 부분 벽돌 줄눈에서 발생하는 백화 예방을 위한 조치를 마련할 필요.	3.9~ 10	4.7	8
3	도시기반 시설본부 방재시설부	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 코아 H-Beam Hoop 철근은 수직 주근 외부에 배근하고 갈고리 정착 바람.(기둥강성 및 내진성능 증대) ◦ 경사진입로 하부 시스템동바리 조립 작업시 슬래브 하부 동바리와 보하부 동바리와의 수평연결재(상․하) 설치 보완 및 시스템동바리 상부 단관 파이프 설치 보완 바람.(거푸집조립 후 콘크리트 타설시 거푸집 거동방지) ◦ Ex.Joint 실런트 시공부분의 일부 벌어짐이 발생하였으니 접착면 청소후 적정두께 확보 시공 바람. ◦ 가설도로 경사로 부분 배수로 정비 바람. ◦ 우수관로 시공후 관 내부 이물질 확인을 위한(필요시 CCTV확인) 계획을 수립하여 시행할 것. ◦ 구조물 Exp-Joint의 실런트 마감 부분 보수요망.(실런트 제거 및 재시공, 실런트 하부 Back up재 깊이 확인하여 sealant 시공)	3.11~ 12	4.15	7
4	도시기반 시설본부 도시철도 토목부	하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사	◦ 개정된 품질관리계획에 대한 개정이력과 개정항목별 개정일자가 일치하도록 보완․ 작성하기 바람.(일부 항목에 개정일자가 일치하지 않음) ◦ 교육의 효과성, 실효성, 교육방법의 적절성 등을 확인하기 위해 교육훈련 결과(교육내용 포함)에 대한 기록유지를 위해 교육결과 보고서를 작성하기 바람.(일부 교육 후 결과보고서 미작성) ◦ BOX구조물 하부 타설 후 벽체 및 슬래브 타설을 위한 철근 배근 및 거푸집 공사중으로서, 벽체 시공이음부에 대한 시행계획을 면밀하게 수립하여 시행하기 바람. ◦ 입출고선 개착2구간 복공 상부의 폐기물 등은 조속히 처리하시기 바람 ◦ 구조물 이음부 레이턴스 등을 제거하여 부착력이 저하되지 않도록 조치하시기 바람. ◦ 구조물 공사 후 방수 공사 시 연결부 방수 등 본 방수공법(벤토나이트), Asphalt sheet 부분 관련 이질부분에 대한 시공상세도를 작성하여 품질관리 철저 요망.	3.11~ 12	4.12	6
5	서울주택 도시공사 위례사업부	서울위례지구택지개발사업 단지조성공사(3공구)	◦ 품질관리계획서에 제7장 설계관리 항목을 적용범위에서 적용 제외시키기 바람. (예시-당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 제7장 설계관리는 제외한다.) ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 기자재수급계획은 주요자재가 모두 포함될 수 있도록 수립한 후 금년까지 계획대비 실적을 관리하시기 바람. ◦ 토목 규준틀은 직선구간은 그곡선 구간 매측점마다 설치하고 수평규준틀을 준공시까지 보호조치토록 되어 있으나, 현장에 토공 규준틀이 설치되어 있지 않음. 따라서 토공사가 완료되지 않은 구간은 관리기준에 맞게 규준틀을 설치하고 준공시까지 보호조치 바람. ◦ 인근주택단지의 사면에는 토사가 유출되지 않도록 사면보호공을 설치하여야 하나 현재까지 보호공법을 확정하지 못해 다가오는 우기에 토사 유출이 우려되므로, 우기전까지 사면보호공법을 조기에 확정하고 사면하단에는 토사가 유출되지 않도록 옹벽이나 돌쌓기 등으로 보강하여야 하며 옹벽 등 상부에는 소단을 설치하여 토사 유출을 방지하기 바람. ◦ 빗물받이 제작용 철재 거푸집 면정리 실시 및 콘크리트 타설시 다짐을 철저히 하시기 바람. ◦ 현장내 보관하고 있는 녹발생이 심한 철근은 반출조치 하시기 바람. ◦ 사업구역 북측사면 일부구간에 방진망이 설치되어 있으나, 바람이 부는 날에는 먼지 발생이 심하므로, 잔여구간에도 조속히 설치하여 비산먼지 저감을 요함. ◦ 호우 시 사업구역 북측사면에서 발생하는 강우로 인접주택가에 수해 우려가 있으니, 수리검토 후 적정용랭 배수로, 침사지, 배수펌프 등을 설치하여 관리하기 바람. ◦ 맨홀 등 개구부에는 덮개, 또는 추락 방지 난간 등을 설치하여 안전사고 발생을 방지하기 바람 ◦ 관로, 맨홀 등 터파기 시 경사각을 준수하여 매몰 등의 안전사고 방지를 요함. ◦ 현장 입구 좌측 보도 함몰 구간은 안전휀스 등을 설치하여 보행인 안전사고 방지를 요함.	3.16~ 17	4.20	12
6	동작구 주택과	사당3주택재건축 정비사업 신축공사	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람.(관리방법, 보수현황이 누락됨) ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월1회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 어린이집 내부 견출마감 상부벽체(천정설치 부위) 콘크리트 벽체 상태가 좋지 않으므로 추가 견출 마감처리후 후속공종을 진행 바람. ◦ 문틀과 상부인방 사이 공간이 넓어 벽돌 마감시 문틀처짐 현상이 우려되므로 추가인방을 설치하고 후속마감공사 진행 하시기 바람. ◦ 조적(벽돌) 벽체 관통배관 주위 시멘트 몰탈채우기로 마감처리하시기 바람. ◦ 압력계 설치용 배관내부에 이물질이 있어 가동시 막힘현상 및 계기 오동작 우려가 있으므로 배관 내부 이물질 완전 제거후 압력계 설치 요함. ◦ 조경급수펌프 주변 배관설치 상태가 불안정하니 배관 하부에 철물 고정물을 설치하여 완벽하게 설치하기 바람. ◦ 수도 앵글밸브 설치후 배관 연결용 상부 나사 부분이 노출되어 있으니 테이핑하여 이물질이 투입되지 않도록 조치하시기 바람.	3.16~ 17	4.9	9
7	서초구 주거개선과	디에이치 라클라스(삼호가든맨션3차 재건축 정비사업)	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 문서관리 책임자 미지정) ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 공사에 사용되는 기술분야별 기자재(건축, 토목, 기계, 전기 등)에 대해 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 건물옥상 출입문 하부 계단(1단)설치 검토 바람. ◦ E/V 기계실 천장 슬래브 균열 보수 바람. ◦ 전망대 및 난간대 강화유리는 Heat Soak Test(열간유지시험) 거친후 시공 바람. ◦ 세대내 싱크대 개수대 수전무개추가 배관 및 전선 등과 간섭되므로 조정 바람. ◦ 지하 통합주차장 차량 통행구간 바닥에 과속방지도장과 과속방지턱(PVC)을 추가로 설치를 검토 바람. ◦ 커뮤니티 사이 및 그 외 BLock 포장기초 콘크리트 파손구간은 커팅 후 재시공 바람. (Con’c 재시공전 반드시 하부 잡석다짐 정밀시공) ◦ Ramp 앞 경계석 라운드 구간(곡선) 곡선경계석을 직선경계석으로 시공 보완하시기 바람. ◦ 경계석 시공시 거푸집 설치 후 con’c 타설 요망. ◦ 집수정 뚜껑 설치 위한 앵글시공시 정밀 시공 바람. ◦ 오수맨홀 내부 기계 Pumping 배관 노출부위 커팅 및 정리 바람.	3.18~ 19	4.19	14
8	서초구 주거개선과	서초무지개아파트 주택재건축 정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 매일 환경점검을 시행하여 작성한 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 캐노피 물끊기 끝부분은 외벽 오염방지를 위하여 외벽으로부터 10~15mm 띄워서 시공 마감 수정 요망. ◦ 옥상 철제 난간 Joint 체결 일부 볼트 교체 바람.(나사산 확보로 나사 풀림 방지 – 안전 확보) ◦ 거실 창문 하부 외벽 창호턱 부분 일부 콘크리트 평탄 작업 바람. (도장작업 전에 콘크리트 평탄 작업을 실시하여 미관 확보) ◦ 1층 공용부위 시멘트 벽돌 쌓기 위에 균열방지용 미장 초벌작업 철저.(조적 균열 방지) ◦ 지하층 벽체 일부에 균열이 발생(전기실 등)되어 있으니, 에폭시 주입 등 보수 바람. ◦ 지하층 바닥 무근콘크리트에 균열이 발생되어 있으니, 균열 보수 후 최종 마감 처리 바람. ◦ 지하층 기둥 마감 및 견출 일부가 미흡하므로 그라인딩 후 재견출하여 마감하시기 바람. ◦ 옥탑 출입문과 옥탑 사다리 부분이 간섭되므로, 출입문 도어스톱 설치 요망. ◦ 기계실 출입문과 기계밸브가 간섭되므로, 출입문 도어스톱 설치 요망. ◦ 기계실 방화문에 휨이 발생되었으니, 보완조치 바람. ◦ 기계실 트렌치에 물고임이 있으니, 적정구배로 조정바람. ◦ 옥탑 옥상 출입문 턱높이가 과다하므로, 계단 1단 설치바람.	3.18~ 19	4.20	16
9	중랑구 주택과	서울양원C-2BL 금강펜테리움 공동주택 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 금년도 자체 품질점검계획이 미수립되어 있고 점검실적이 없으므로, 점검계획 수립 후(현장점검, 서류점검) 자체 품질점검을 실시바람. (년 1회 이상 실시요망) ◦ 지하기둥 소화전 설치 부위 차량충돌방지 보호봉 설치 요망. ◦ 기계실의 대형 스트레이너에 유지관리를 위해 드레인 밸브를 설치하기 바람. ◦ 난방 순환 펌프의 회전수 제어용 차압 감지기가 펌프 근처에 있어 기능을 못하므로 가장 먼 동 횡주관 끝으로 옮겨 설치하기 바람.	3.23~ 24	4.20	6
10	광진구 주택과	호반써밋자양신축공사 (자양12특별계획구역주상복합)	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. (2020년 9월 이후 감리의 확인이 없음) ◦ 실내 발코니 가스배관 부위 마감(캡) 바람. ◦ AL 밸브실 타공부위 보수 요망. ◦ 옥상 드래인 내부 걸음필터 설치 요망. ◦ 계단실 난간 설치할 것.(작업중이나 작업완료 후 반드시 안전난간이나 안전테이프 설치로 근로자 경각심을 유도할 것.) ◦ 지하층 줄눈 보수 할 것.(특히 파손부위 등) ◦ 지하3층 내부 측면 트랜치 내부에 물기 상존하여 있어 향후 모기등 해충의 온상지로 반드시 물기를 제거하고 조치요망. ◦ 기계실 배관용접시 화재예방을 위해 배관 용접작업 시 소화기 배치 후 시공 권장함. ◦ 1층 상가 진입부 천정배관의 동파방지대책 강구.(보온보강 혹은 열선설치 및 건축천정 마감 기밀 유지) ◦ 각 세대의 급수배관 고정처리 및 레벨조정 필요.	3.23~ 24	5.31	10
11	서초구 주거개선과	방배경남아파트 주택재건축 정비사업	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상 기반구조관리상태 점검을 실시 (상반기 미실시)하시기 바라며, 구체적으로 점검표(예시: 수방자재 및 제빙기시설 비치여부 등 기재)를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 2021년도 수방계획서를 수립하여 봄철 기습 폭우 등에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하시기 바람. ◦ 엘리베이터홀 천정(지하주차장구간)내 콘크리트면 오염과 콘크리트면 부분 탈락 후 보수 흔적이 있음(골조 공사시 유로폼의 고재 사용으로 추정되는바, 면 보수 및 오염부위 조치 요망) ◦ 세대내 거실바닥이 건조수축으로 보이는 균열이 다수 발견된바, V커팅 후 보수하여 마강재 시공 요함 ◦ 지하주차장 천정 흡음뿜칠재 오염부위는 누수 흔적이 아닌 것으로 판단되나, 표면 상태 정리가 필요함. ◦ 물탱크실 급수관 및 배수관 - 통행 및 점검이 곤란하므로 캣워크 설치 요함 ◦ 오수처리시설 기계실 - 탈취장치 및 배기팬이 잘 설치되어 있으나, 캔버스에 누기가 발생하지 않도록 코킹을 철저히 할 것 ◦ 옥외 급기 및 배기루버 설치상태 - 배기루버설치 높이는 충분한 것으로 판단되나, 배기가 급기에 유입되는지 여부를 검토	3.25~ 26	5.3	8
12	강남구 재건축 사업과	디에이치자이개포 신축공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. (점검일 현재 일부 협력업체에 대해 품질관리계획서 미배포 됨) ◦ 품질관리자(배**)는 품질관리 의무교육 기간이(3년 주기) 도래하니 만료 전에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 사전예방 바람. ◦ 옥상 누름Con’c crack부 보수할 것. ◦ P/H 계단실에서 옥상출입구 하부 단차 과다부 계단 추가설치 하시기 바람. ◦ 계단실 방화문 상부 개구부(OPEN) 과다부 Con’c 인방 설치후 마감 요망. ◦ 1층 피로티 자동문 상부 수벽 경량틀 고정부 용접 후 녹막이칠 마감 요망. ◦ 옥상 Roof Drain Cover 도색 및 이탈방지용 고리 설치 요망. ◦ 지하3층 누름콘크리트와 바닥 slab 들뜸현상 발생된 곳은 그라우팅 처리하고 누름콘크리트를 마감할 것. ◦ 지하3층 slab 하부 단열재 곰팡이 발생된 곳 제거하거 재시공 요함. ◦ 경계석 곡선구간은 곡선경계석을 사용 바람. ◦ 시스템 비계 바닥고정은 휘거나 들뜨지 않게 고정시키기 바람. ◦ 시스템 비계 가새 설치 검토 요함. ◦ 경계석 배면 콘크리트 거푸집 설치하여 규격 유지하시기 바람. ◦ 외부도로 아스콘 표층 두께(5cm) 유지 요함.	3.25~ 26	4.22	14
13	도시기반 시설본부 토목부	서부간선지하도로민간투자사업건설공사(1공구)	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 재수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람 ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 기자재수급계획을 예정공정과 부합되고, 주요자재가 누락되지 않도록 자재 규격별로 구분하여 재수립하기 바람. (2021년도 기자재수급계획서 미흡) ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 풍도슬래브 규격이 비교적 크고 신축에 대한 유지관리가 요구되므로, 브라켓트 일부 골재분리 부분은 풍도슬래브 거치전 보완바람. ◦ 경사슬래브 콘트리트 타설을 위한 바닥거푸집 및 동바리 설치시 수직재가 경사방향으로 설치된 1개소는 보완이 필요함. ◦ 풍도슬래브 채움 몰탈의 균열방지 및 탈락방지 내구성을 위하여 시공전 사전청소를 철저히 하고, 몰탈의 강도 및 품질관리에 유의 바람. ◦ 터널의 콘크리트 라이닝 이음부 구간의 일부가 다소 불량한 구간이 있으므로 적절한 보수 바람. ◦ 수직구 콘크리트 라이닝의 철근 조립 및 거푸집 설치시 안전과 작업의 편의성, 정확한 배근을 위하여 사전에 시공계획을 충분히 검토 후 시공 바람. ◦ 공기정화시설 측류팬실 PALEL 깨진 부분은 보수 바람. ◦ 비상대비 피난갱 구간은 비상시 탈출구에 혼란이 발생하지 않도록 사전 검토하여 필요시 추가 시설을 설치 바람.	4.1~2	4.24	12
14	도시기반 시설본부 토목부	서부간선지하도로민간투자사업건설공사(2공구)	◦ 품질관리계획서(최근 개정본 및 구문서) 배포현황 및 폐기현황을 기록관리 하시기 바람 ◦ 중점품질관리 대상 공종에 사용되는 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되도록 중점품질관리 계획을 보완하시기 바람. ◦ 라이닝 콘크리트와 기초콘크리트의 이음부 위치가 상이한바, 균열 발생전 cut을 실시하기 바람 ◦ 라이닝신축이음부 주변에 들뜸이 발생한 부위는 제거 후, 그라인드를 통해 표면마무리 필요 ◦ 박스구간 누수발생부는 보수대책 수립 필요 ◦ 신축이음부 주변 보수시 신축이음부를 연속시공하여 보수재에 균열이 발생하엿는바, 신축이음부 절단 필요 ◦ 성산방향 터널내 누수 및 균열 발생(4개소)부위에 대해 적정공법을 선정하여 보수하기 바람 ◦ U-TYPE 종방향 시공이음부 노출철근 보호조치 및 시공이음부 상세도를 작성(전단키 설치 등)하여 신구CON`C 접합부 단차, 틈새, 누수 등 결함이 발생하지 않도록 하기 바람 ◦ 지상구간 제방측 E/A는 시공 후 장시간 경과되었으므로 긴장력 이완여부 등 주기적으로 점검하시기 바람 ◦ 지상구간 ASP 포장구간은 시험시공 등을 통하여 공극률이 규정(3%~8%)값 이내가 되도록 관리하기 바람	4.1~2	5.3	10
15	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 13단지아파트 건설공사	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 단열재 시공 중 배관 등으로 파손된 단열재를 원상복구하고, 수직 창호 상부 벽과 천정 접합부위 틈새 밀실하게 접합시공 바람. ◦ 지하층 천정슬라브 단부에 녹 발생 등으로 인한 오염상태를 확인하고 제거할 것. ◦ 주차장 출입구 등 방수보호판이 일부 탈락되어 있으므로 고정한 후 후속공정 추진 ◦ 가설분전반 시건상태가 미흡, 관리책임자 표지 미부착 등 안전관리 상태에 대한 보완 필요. ◦ 지하 입상관의 배관길이가 5m 이상되어 지지상태가 불완전하니 조치 바람. ◦ 옥상루프드레인에 보양이나 거름망이 없어 관이 막힐 우려가 있으니 조치 바람.	4.6~7	5.6	7
16	중랑구 건축과	신내 SK V1 center 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 검교정 완료시에는 검교정관리대장에 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 지하층 기둥과 벽체 배수판 이격부분 마감처리 보완하시기 바람. ◦ 각 층 복도 콘크리트 옹벽과 천정 몰딩 부위는 퍼티 등 처리하여 틈새를 정리하시기 바람. ◦ 석고보드 벽체 및 기둥 틈새 마감처리 등을 보완하시기 바람. ◦ 옥상 방화문 프레임 공간사이 우레탄 뿜칠 채움 시공을 철저히 하여 결로현상을 방지하시기 바람. ◦ 각실 및 층간 Cable Tray 관통부는 방화구획으로 Fire Stop 등으로 완벽하게 차폐시공하여 화염이나 연소가스가 전파되지 않도록 시공하시기 바람. ◦ Floor Duct 이물질 및 수분을 철저히 제거 후 Cable을 완전히 건조시킨 후 충전하시기 바람. ◦ 옥상 조경용 등기구 설치 위치에 Pull Box를 설치(수분침투가 되지 않도록) 한 후 배관설치 하시기 바람. ◦ 전기실 접지 단자함에는 분기 회로 상태표시 Tape를 취부하고 Door도 접지 시공하시기 바람. ◦ 지하주차장 소화전함은 접근금지, 소화전 인식을 위하여 함 외곽 발광 Tape를 부착하시기 바람. ◦ 전기실 측벽 전체 계통도를 수시 감시 가능하도록 현황판을 설치하시기 바람. ◦ 매입 BOX 내 Cable 인출 및 접속시 내부에 이물질을 전부제거(Cable 도장도 포함)하고 접속부위 철저히 시공하시기 바람.	4.6~7	5.4	16
17	중랑구 주택과	신내역 힐테스하임 참좋은 아파트 신축공사	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 구조물별 콘트리트 타설현황 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. (점검일 현재 ‘설계량’ 항목 누락됨) ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 계단실 연창(45도 JOINT부위) 틈새를 같은 색상으로 방수실리콘 처리요망(누수우려) ◦ 다용도실 프로젝트창 일부 시건장치 고정조치 요함 ◦ 다용도실 에어컨 배관 후면 미장 사춤조치요망 ◦ RAMP천정 CONSTRUCTION JOINT 부분 V커팅후, EPOXY MORTAR 주입 ◦ 상가상부 석재 FRAME 방청 PAINT 처리요망 ◦ 옥상부의 우수드레인 하부 연결수로를 확보할 것(동절기 옥상층출입문 주변 결빙 및 바닥 물제거시 어려움이 있음) ◦ 화장실 상부 전선 후렉시블 설치요망 ◦ 1층 피로티 상부 단열재 보수요망 ◦ 지하층 환기락트 관통부위 폐쇄요망	4.8~9	5.4	12
18	노원구 도시재생과	태릉 해링턴 플레이스 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 품질관리계획서 개정 등으로 인하여 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 또는 식별관리하고, 배포현황을 기록하기 바람. ◦ 기반구조관리상태 점검에 대한 계획이 누락 되어 있으니, 점검 주기를 포함하여 품질관리계획서에 추가하기 바람. ◦ 2021년도 교육훈련계획이 미수립되어 있으니, 교육훈련운영기준에 따라 교육대상자를 기준으로 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 구분하여 교육계획을 작성하고 소장 결재를 득하여 운영하기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 철재 창호 하부 사춤 요망. ◦ 옥상 천정 거실 단열재가 파손되어 있으므로 보수 바람. ◦ 골조벽과 석고보드간 단차가 발생되어 있어 평활도 유지를 위하여 보수 바람. ◦ 주방 창문 상부 석고보드 일부 파손으로 보수 바람. ◦ 천정 우수 배관 콘크리트 잔여물 제거 바람. ◦ 정화조 맨홀에서 냄새가 누설 될 우려가 있으므로, 고무 패킹 등을 설치하여 냄새가 새지 않도록 조치 바람. ◦ 소화전이 차량으로 인해 손상 될 우려가 있으므로 보호조치 바람. ◦ 급수펌프의 수격 방지기는 수격의 염려가 없으므로 설치하지 않기 바람.	4.8~9	4.29	13
19	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로확장공사 (2공구)	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경 확보를 위하여 시행하는 기반구조관리상태 점검이 2021년도에 미시행되어 있으니, 이행 후 소장 결재를 받아 누적 관리하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 마들로 복구공사 중 되메우기 구간 이물질이 혼입되어 있으니 제거 바람. ◦ 되메우기 구간 작업시 다짐관리(층다짐-중앙부 및 단부) 철저 요망. ◦ 구조물 상부(L=600m) 복공구간 되메우기 작업시 구조물 상부 포장체 (방수-아스팔트시트) 파손이 우려되므로, 되메우기 작업시 Zone을 나누어 성토관리를 철저히 하고 특히, 성토작업 공정계획서를 수립하여 관리 요망. ◦ 마들길 19단지 앞 가포장 콘크리트 폐기물은 반출 처리 요망. ◦ 구조물 상부 되메움 구간내 폐기물(토류판, 콘크리트 잔재, 노끈 등)은 반출 처리 바람.	4.13~14	5.13	8
20	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로확장공사 (3공구)	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 개인별 업무분장이 누락된 직원에 대하여 즉시 업무분장을 실시하여 책임과 권한을 명확히 부여하고, 업무의 공백이 없도록 관리하기 바람.(업무분장은 소장 결제를 받아 누적관리 하기 바람.) ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 검교정시에는 검교정관리대장에 시행일자를 기재하고 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 콘크리트 이탈시 방음벽 기초의 강도 저하 우려가 있으니 이탈 된 콘크리트 부분은 고강도 몰탈로 보수 바람. ◦ 트렌치에서 연결된 PE관이 하중에 눌려 있어 배수기능 부족으로 강우시 역류 우려가 있으므로, 트렌치 공사시 PE관 재설치 바람. ◦ 중장비의 붐대 길이가 도로 복원보다 작업 반경이 넓어 안전사고 우려가 있으므로, 안전수칙에 따라 중장비 작업시 신호수 배치 요망. ◦ Sta. NO.2+400 지점 태양광 사인보드를 추가 설치하여 안전에 만전을 기하시기 바람. ◦ 마들 지하차도 종점부 의정부 방향 차도 일부구간이 파손되어 있으므로, 절삭시 깊이를 추가하여 절삭 후 재포장하여 균열이 신규 포장으로 올라오지 않도록 조치 바람. ◦ 주공 2단지 221동 앞 방음벽 기초의 수평 레벨이 단차가 있으므로 방음벽 높이 검토 후 필요시 면을 조정하기 바람.	4.15~16	5.3	10
21	구로구 건축과	관정 신도림 오피스텔 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 재수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람 ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 2021년도 수방계획서를 조기에 수립하여 갑작스런 기습 폭우 등에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 지하주차장 지하4층 램프 옆 벽체에 누수가 있어 향후 침수로 철근이 녹슬고 콘크리트가 파괴되는 중성화 현상이 조기에 일어나서 구조물 수명이 단축될 우려가 있으므로, 적합한 에폭시수지 등으로 Injection 처리하기 바람. ◦ 다동 옥상 파라펫 하부 방수처리가 불량하여 향후 침수 우려가 있으므로, 추가 시공하여 틈을 없애주고 두께를 추가 시공하기 바람. ◦ 다동 18층 계단실 앞 세대내 욕실 천정 부분 단열처리 부족으로 단열성능 저하 및 방음에 취약하므로 추가로 우레탄 폼을 충진하기 바람. ◦ 기계실 바닥배수를 위한 홀 size가 작으므로 최소 100φ 이상으로 확대 시공하기 바람. ◦ 지하주차장 램프구간 소화전이 차량으로 인해 파손 우려가 있으므로 안전보호장치 설치를 요망. ◦ 지하 정화조 덕트부분 Dry pit와 연결되는 부분에 FD설치를 요망(급, 배기 덕트) ◦ 주차장 환기 Fan에 FD내장 여부 및 기능을 확인 바람.	4.20~21	5.25	11
22	도시기반 시설본부 도시철도 토목부	하남선(5호선연장)1-1공구 건설공사	◦ 업무분장 사항에 대해 담당자 및 대직자의 숙지여부를 파악할 수 있도록 자필 서명 받아 처리 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람.(점검일 현재 ‘원인’ 항목이 누락됨) ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(2020년도 데이터분석 보고 미실시) ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성 되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 조경석 단부를 면다듬기하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 측구 배수로 끝부분에 집수정을 설치하여 주위 빗물을 유도할 수 있도록 할 것. ◦ 조경석 설치시 근입깊이를 충분히 확보하고 하부 다짐을 철저히 할 것. ◦ 절취부 상부에 산마루 측구 설치를 검토하고 녹생토 설치시 정밀 시공 할 것. ◦ 생태통로 좌․우측 보강토 옹벽 배면에 나무 뿌리로 인한 손상 및 변형(배부름) 우려가 있으므로 관리청과 협의하여 제거 검토 바람. ◦ 본선 환기구 상부 마감부 노출콘크리트는 미관유지 및 방수시트 보호가 될 수 있도록 조치 조치 바람(돌붙임 등).	4.20~21	5.24	11
23	동작구 주택과	동작트인시아지역주택조합아파트 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 품질관리자(오**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 2021년 교육훈련계획을 교육대상자별로 재수립하고, 교육훈련 실적관리가 미흡하므로 실적관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 건물옥상 파라펫 및 ph벽체 방수치켜 올림부위 코킹 및 우수유입방지 조치 검토바람 ◦ 건축물 옥상 무근콘크리트 조절줄눈의 폭과 깊이를 콘크리트 선팽창계수를 계산하여 적정한지 검토바람 ◦ 지하외벽 배수판 환기구는 1스팬당 상하 2개씩 설치하고, 필요시 추가 설치 검토바람 ◦ 건축물 외부창호의 로이(Low-E)유리 내부 건조공기 또는 아르곤(Ar) 가스 주입여부를 확인하고, 아르곤가스 충전유리는 기준을 만족하는지 확인바람 ◦ 지하주차장 소화전에 보호봉을 설치하시기 바람 ◦ 저수조실 하부배관 위에 통로 발판을 설치하시기 바람 ◦ 배관 관통부 스리브 충진 마감을 해주시기 바람 ◦ 세대 환기유니트 설치 근처에 사용설명서표지를 부착하시기 바람	4.22~23	5.21	12
24	강북구 주택과	수유동 주거복합 주택건설사업	◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 해당 기자재가 누락 없이 공장검사 대상에 포함되도록 공장검사계획을 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(점검일 현재 2020년도 데이터분석보고서 미작성) ◦ 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 콘크리트 마감면이 돌출되어 있으므로 마감의 평활성 확보 유지에 따른 돌출면 파취 후 마감 정리하시기 바람. ◦ 콘크리트 매입철물 제거후 녹막이칠 - 콘크리트면 위 돌출된 철물은 녹발생이 우려되는바 녹막이칠을 한 후 후속 마감요망. ◦ 철근 피복두께 확보 - 철근콘크리트는 내구성확보 및 중성화와 연계하여 내력벽 최소두께 30mm확보 요망(건축표준시방서) ◦ 주차장 램프 연석 규격 확보 - 주차장법에 의거 연석은 폭 300mm이상, 높이 150mm이하 확보 요망. ◦ 전선은 하부바닥에서 이격하여 안전조치 요망. ◦ 벽체 철근 스페이스 설치 철저 - 시방서 기준대로 설치 요망 - 피복두께 준수로 콘크리트 중성화 및 내구성 향상 ◦ 결속선 안으로 구부려 시공 - 콘크리트 표면의 녹방지 및 균열 방지 ◦ 계단 AL, 거푸집 고정핀 보호조치 - 이동시 안전확보를 위해 보호조치 ◦ AL, Support 수직도 확보 - 하중전달 확보와 전도 방지 ◦ Grass Wool 비닐보양 미흡 - 유리섬유 비산방지 및 단열 성능 향상 - DRY WALL 차음 성능 확보를 위해 철저히 시공 요망.	4.22~23	5.21	14
25	송파구 주거사업과	거여2-1지구 주택재개발 정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 될 수 있도록, 품질관리계획서에 기반구조관리상태점검 주기를 명기하고 실질적인 점검인 될 수 있도록 시행 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 옥상 누름 콘크리트 면탈락으로 미관이 저해되고 균열부분이 발생 될 수 있으므로 보수보강을 실시하기 바람. ◦ 태양광시설 기둥 볼트마감이 미흡하므로 볼트 컷팅 후 캡을 씌워 관리하기 바람. ◦ 계단실 PD천정 모르타르가 미제거 되어 있으므로 제거 후 천정 공사를 시행하기 바람. ◦ 세대내 방통 균열과 주차장 바닥 균열이 발생된 곳은 V컷팅 후 보수보강을 실시하기 바람. ◦ 계단실 층 조인트 누수 발생부분은 적정 방수 공법으로 보강하기 바람. ◦ 동 Pit 블럭 조적 후 마감이 미흡하므로 상단부 코킹 처리 바람. ◦ 지하층 엘리베이터 출입문 상부 사춤을 무수축 몰탈 등을 사용하여 철저히 마감하고 후속 공종을 진행하기 바람. ◦ 지하2층 주차장 빔 외부 콘크리트에 매립된 나무조각을 제거 후 면처리하고 후속 공종을 시행 바람. ◦ 동 출입구 장애자용 핸드레일 돌출부로 인해 유효통로 확보가 어려운 상태로 추후 설계자 및 감리자와 협의 후 처리 바람. ◦ 어린이집 외부 pit부위 벽체(시멘트 벽돌) 내부에 우레탄 보드로 단열 마감하였으므로, 마구리 부위 우레탄 단열재 노출 부위는 난연 sheet로 커버 설치 후 점검구를 설치 바람.	4.27~28	5.27	13
26	송파구 주거사업과	서울 위례지구A1-6BL 공동주택 신축공사	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람 ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람 ◦ 현관 입구 바닥 석재 줄눈 간격을 일정한 폭으로 조정 바람 ◦ 옥상 태양광 판넬 설치용 철골의 선형 조정이필요하고 하부 주각 볼트 조임이 미흡함 ◦ 옥상 난간 설치시 고정브라켓은 콘크리트 난간 옆면 하부에 고정 바람 ◦ 외부 알루미늄판넬 설치용 프레임의 용접 부분은 녹방지 도장을 실시할 것 ◦ 지하주차장 바닥 콘크리트 시공이음줄눈 부분은 보수 후 마감 도장할 것 ◦ 소나무 생육을 고려하여 심식되지 않도록 지반 마감 조정 바람 ◦ 폭포 후면 녹지의 토사유출을 방지하기 위한 대책 필요 ◦ 공사중 다져진 토사에 대해 식물 생장에 무리가 없도록 조치 바람(치환 등) ◦ 계류이용자의 안전을 위하여 바닥 자갈면을 보다 평탄하게 조정 바람	4.27~28	5.31	11
27	도시기반시설본부 토목부	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(1공구)	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 품질관리계획서 개정시 문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바라며, 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리하기 바람. ◦ 품질관리계획서에 보관자재 점검주기를 설정하고, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 품질시험계획서에 건설기술인 배치계획, 시험시설 등이 누락되어 있으므로,「건설기술진흥법시행령 제89조제2항」별표9의 내용이 모두 포함되도록 작성하기 바람. ◦ 격자 지보재 연결 볼팅이 손상되지 않도록 보완시공 바람. ◦ 격자 지보 배면의 공동 발생이 되지 않도록 정밀시공 바람. ◦ 공기정화시설(구로방향 종점부) 띠장의 길이가 켄틸레버로 충분히 견딜 수 있는지 구조검토 바람. ◦ 공기정화시설(구로방향) 띠장 연결부의 이음 길이 및 볼트의 개수가 충분한지 검토하고, 이에 따른 조치를 하기 바람. ◦ 배치 플랜트 잔골재와 굵은 골재의 칸막이를 한칸 더 높혀 사용 원자재가 섞이지 않도록 조치 바람.	5.6~7	5.31	10
28	도시기반시설본부 토목부	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(2공구)	◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람.(서식에 균열원인, 보수현황, 관리방법 항목 등이 누락됨) ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(점검일 현재 2020년도 하반기 데이터분석보고서 미작성) ◦ 곡선구간에서 라이닝과 헌치부 수축줄눈이 일부 일치하지 않는 구간과 헌치부 줄눈 미설치 구간은 조속히 추가 컷팅하여 균열이 유도될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 소화전 구간 작업중 발생한 Con’c 손상부분은 보수하시기 바람. ◦ 풍도 Slab와 라이닝 접합부 및 보도 헌치구간 Con’c 들뜬 부위와 잔재 제거하시기 바람. ◦ 사당 방향 풍도슬라브 개구부에 난간은 설치가 되었으나 낙하물 방지를 위한 그물망 설치가 되어 있지 않아 낙하물에 의한 안전사고의 위험이 있으므로 적절한 조치가 필요함. ◦ 풍도 슬라브 상부에 작업후 자재가 정리되어 있으나 자재적치 구역과 작업자의 이동 동선과의 구분이 없어 안전사고의 위험이 있으므로 구획 구분이 필요함. ◦ 라이닝별 안내 및 설명내용이 표기되어 있으나 글씨 크기가 작아 작업자의 현재 위치 파악이 힘든 상황이므로, 표식의 글씨 크기를 키워 인식이 쉽도록 조치 바람.	5.6~7	5.31	8
29	강남구 재건축 사업과	개포우성9차아파트 리모델링사업현장	◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으니, 환경관리 업무의 책임과 권한을 명확히 부여하고 운영할 수 있도록 업무분장 문서를 보완하시기 바람. ◦ 공사에 사용될 기자재가 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)로 누락없이 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록, 공정을 참고하여 기자재 수급계획을 보완하시기 바람. ◦ 옥상 바닥콘크리트 균열 보수 필요 ◦ 옥상 방수턱 부위 실란트 등 보수 검토 ◦ 현장 내 가설전선 정리 미흡 ◦ 철골 들뜬 부위는 브러쉬나 콤프레셔 등으로 녹 제거 후, 내화뿜칠 시공할 것 ◦ 지하주차장 외벽 방수시 누수에 대해 검토 ◦ 세대별 감압밸브에 압력 측정이 가능할 수 있도록 조치 검토 ◦ 지하 주차장 옥내 소화전 보호장치 설치 바람 ◦ 환탕불균형 해소를 위해 입상 환탕관에 수동밸런싱 밸브 설치 필요	5.11~12	6.11	10
30	강남구 재건축 사업과	상아아파트2차 주택재건축 정비사업	◦ 품질담당자의 업무중 일부 모호하게 업무분장이 되어 있는 부분이 있으므로, 업무분장을 재시행하여 현장 내의 개개인에 대한 책임 및 권한을 명확히 설정하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 펜트하우스 세탁실에 단차이 부분 타일의 옆면 색이 보이지 않는 방안을 강구하기 바람. ◦ 1층 엘리베이터 입구의 석재가 하부는 각이 져있고, 상부판과 만나는 부분의(코너 부위) 석재 면처리가 미흡한 부분이 있으므로 해당 부분 석재 면처리를 하기 바람. ◦ 지하1층 램프 시작 부분에 턱이 없어 기습 폭우 시 우수가 지하주차장으로 유입 될 우려가 있으므로, 트렌치 주변 레벨을 일부 높이는 방안 등을 강구하기 바람. ◦ 시그니쳐가든1의 소나무, 공작단풍의 뿌리분 측면 토사가 유출되지 않도록 보강하기 바람(열주 옆 소나무 뿌리분 측면 토사유출에 유의) ◦ 8번 게이트 경비실 주변과 같이 대형목, 중형목이 인접 식재된 경우 중형목 뿌리가 심식되지 않도록 유의 바람. ◦ 테라스가든 조형 소나무의 경우 지주목을 영구적으로 설치해야 할 것인 바, 지주목을 영구시설로 디자인하여 설치하기 바람.	5.11~12	5.27	8
31	성북구 주거정비과	길음1재정비촉진구역주택 재개발사업	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 될 수 있도록, 품질관리계획서에 기반구조관리상태점검 주기를 명기하고 실질적인 점검이 될 수 있도록 시행 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 옥상 무근콘크리트에 균열이 발생되었으니, V-컷팅하고 보수하시기 바람. ◦ 옥상 방수 덮개와 무근콘크리트가 만나는 부위에 물이 침투하지 않도록 실링재를 시공하기 바람. ◦ 옥상 환기시설 기초 주변의 단열재를 잘라내고 사이에 실링재를 시공하기 바람. ◦ 계단 안전난간에 캡이 없는 부위는 캡을 씌워서 안전사고를 예방하기 바람. ◦ 세대 내부 바닥 미장 부위에 균열이 발생했으니, 보수하고 후속 공사를 시행하기 바람. ◦ 기계 부품 체결용 볼트 길이가 부족하니 적정한 볼트로 재시공하기 바람. - 정수위 밸브 주변 버터플라이 밸브 체결용 볼트 - 소방 흡입측 스트레이너 체결용 볼트 ◦ 펌프 받침대에 고인물 배제용 배관의 높이를 낮추어 물이 잘빠지도록 조치바람. ◦ 외부에서 제작 입고된 배관 자재 내부에 이물질이 있으니 완전 제거 후 배관 연결 작업을 시행하기 바람.	5.13~14	6.8	12
32	성북구 주거정비과	보문2구역 주택재개발 정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람 ◦ 현장조직도 상의 구성원에 대하여 책임 및 권한(업무분장)을 명확히 부여(업무분장 상 구성원 일부 누락)하여 운영하기 바람 ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람 ◦ 일일환경점검(현장대리인 결재)을 실시하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리원의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 슬라브 균열로 인한 누수현상이 있으므로, 적정한 보수 필요 ◦ 세대내 콘크리트 표면 박리 현상이 있으므로, 표면 보수 후 마감재 시공 필요 ◦ 알류미늄 창호 주위 사춤 부족이 있으므로, 작업자 교육 및 보수 보완이 필요 ◦ 탈형시 할석 부위는 적정 재료로 표면 보수가 되어야 함 ◦ 지하층 소방대피로 표시 및 소방설비(소화기 등) 배치 필요 ◦ 콘크리트 타설전 청소 등 표면처리(천정 톱밥 등) 필요 ◦ 슬래브 임시개구부 철근콘크리트 수직이음에서 흘러나온 콘크리트를 수직으로 깨끗하게 청소하고, 이음길이가 부족한 철근은 기계식 이음 등으로 보강 후 콘크리트 타설 요함 ◦ 철근에 붙어있는 콘크리트 페이스트는 제거하여 부착력 확보 요함 ◦ 벽의 수평이어치기 부분은 레이턴스, 이물질, 분리된 골재 등을 제거(청소) 후 콘크리트 시방서에 따라 습윤시킨후 콘크리트 타설 요함 ◦ 수직철근 등 이음길이가 부족한 철근은 보강요함	5.13~14	6.9	15
33	서대문구 주택과	e편한세상 홍제 가든플라츠 현장(홍은1주택)	◦ 교육훈련계획서는 품질관리계획의 교육훈련기준표에 따라 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 철근 배근 및 정착시 Slab와 벽체 접합부에서 Slab상부근의 정착길이 미확보(표준Hook & 묻힘길이)되어 있으니, Slab상부근의 단부는 90°표준Hook처리후 벽체,보의 반대편까지 깊이 밀어서 충분히 정착 바람. ◦ 인방보 등 철근배근시 주철근의 상부근, 하부근 위치고정, 전단철근을 주철근에 직각배치, 하부주철근 전단철근에 고정하고, 주철근의 피복,철근간격 준수, 하부근 전단철근에 고정 바람. ◦ 벽체 수직철근의 피복두께 과다, 보의 피복두께 과소가 있으니 조치 바람(벽체의 수직철근 피복이 과하면 내력이 축소되므로 적정하게 맞추고, 보의 피복두께가 작으면 철근 부식으로 내구성이 떨어짐) ◦ 수직철근 Dowel에 부착된 con’c paste 제거 및 거푸집내 이물질 제거 바람. ◦ 계단실 옹벽 수직도 오차가 발생하였으니 수직도 확인후 바탕처리(chip’s)후 미장마감 바람. ◦ 알미늄거푸집(AL-Form) 조립작업시 연결핀의 체결위치 및 체결개소 확인바람.(거푸집 조립작업계획서 표기 및 확인 바람) ◦ 피로티 천장 단열재 틈새 우레탄폼 충전 바람.(우레탄폼 자재 사양자료 확인) ◦ 콘크리트면 균열발생 부분에 대한 균열관리 바람 - 균열폭 측정, 측정일자 기록표 부착(해당 No표기) ◦ 콘크리트 타설전 철근에 비닐보양하여 페이스트가 오염되지 않도록 관리 바람. ◦ 세대 현관문틀 설치용 철근앙카에 보호캡 설치(찔림방지 조치)	5.20~21	7.16	12
34	서대문구 주택과	홍제동 제1주택 재건축 정비사업 신축공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 입간판 및 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. ◦ 품질·안전·환경 등의 정기교육은 현장 여건을 감안하여 매월 실시하는 방안을 검토하고, 교육결과 보고서를 작성하여 관리하시기 바랍니다. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리가 용이하도록 기자재 유형별 관리방안을 수립하시기 바람. ◦ 슬래브 단차에 따른 벤딩 철근 배치 불량 - 단차부분 철근 벤딩 부분이 뉘어져 시공되어, 피복두께 확보 문제가 있음 - 단차 부분 형상에 따라 벤딩 철근이 위치하도록 재설치 할 것 ◦ 벽체 수직철근 피복두께 확보 요망 - 일부 벽체내 U형 철근 가공 오류로, 철근의 피복두께 미확보 - 잘못 가공된 U형 철근을 제거하고, 새로 설치 후 수직 철근의 적정 피복두께를 확보할 것 ◦ 일부 벽체(기둥)내 수직철근(주근)의 추가 철근이음이 어려움 - 새로 설치하는 수직철근을 이음시, 철근 과밀이 우려되므로 커플러 이음 등 대안을 고려하기 바람 - 커플러 이음시 건축공사 표준시방서에 따라 적정 이음 위치 확보 바람. ◦ 건축물 기준층 슬래브의 유효춤이 부족 할 수 있으므로 상부철근 고임재(SPACER)의 높이를 검토 바람 ◦ 건축물 기준층 세대내 내외부 인방보의 주근과 늑근의 결속을 견고하게 시공바람 ◦ 건축물의 외벽 갱폼(Gang Form)의 방수 KEY 높이가 시공이음부 단차가 되도록 조정바람 ◦ 건축물 기준층 슬래브의 상하철근 겹침이음위치가 과다이음길이가 되지 않도록 조치바람 ◦ 건축물 기준층 슬래브 거푸집 Filler Support는 지주 바꾸어 세우기를 가급적 금지하기 바람	5.20~21	6.10	11
35	동대문구 주거정비과	용두5구역 주택재개발 공동주택 신축공사	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 천장과 벽면 틈새 마감처리 보완 필요 ◦ 지하주차장 주행교차로 바닥마감 보강 검토 ◦ 지하주차장 소화전 충돌방지 장치 설치 요망 ◦ 아스팔트포장과 화강석 판석보장 접합부 콘크리트 균열 보수 요함 ◦ 동출입구 접합부 경계석 라운드 처리 검토 ◦ 보도구간 시공시 보조기층(골재) 시공 전․후사진 제출 요망 ◦ 지하주차장 트랜치 배수구 청소 필요 ◦ 흄관과 연결과 접합부 시공사진 제출 요망 ◦ 맨홀 높이 조절시 콘크리트 타설 검토	5.25~26	6.25	10
36	동대문구 주거정비과	청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 교육훈련 실적이 미흡하므로, 교육훈련운영기준표와 2021년도 교육훈련계획서에 따라 교육훈련을 실시하고 그 실적을 관리하기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 검·교정 시에는 검교정관리대장에 일자 및 사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 철근 결속근이 거푸집에 닿을 경우 내구성 저하의 원인이 되므로, 결속근 끝단부는 벽체 내부로 향하도록 마무리 하시기 바람. ◦ 슬래브내 전기, 통신, 기계 설비를 위한 주름관 배치시 한곳에 집중되는 부위는 되도록 넓게 펼쳐서 큰크리트 타설 품질을 향상 시키기 바람. ◦ 주근이 상·하 연단에 위치하지 않을 경우 내력 저하의 원인이 되므로, 기준층 보주근은 되도록 상·하 연단(끝단)에 위치하도록 시공시 유의 바람. ◦ 코어 주근 전기 box 간섭으로 이음 시공 품질(결속 등)이 불량 할 것으로 보이는 바, 보완 시공하기 바람. ◦ 계단실 상부 코너 전기박스 필요 여부 확인 후 보완 시공 바람. (폐쇄 후 무수축 몰탈로 마감처리 하거나, 사용시에는 본 전기 box 제품을 설치하시기 바람.) ◦ 휴게공간 상부 벽체 시공 후 방수턱 시공시, 문틀 하단과 기존 콘크리트 조인트 마감 부위는 시공상세도를 작성하고, 감리단 승인 후 시공하시기 바람.	5.25~26	6.25	10
37	동대문구 주거정비과	동부청과시장 정비사업 (청량리역 한양수자인)	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. ◦ 개정된 품질관리계획의 발주자 · 인허가청에 제출여부와 구문서폐기 현황 등을 기록하여 관리하시기 바랍니다. ◦ 보관문서목록 기록표(문서색인 목록표)는 문서관리책임자를 기재하여 관리하시기 바랍니다. ◦ 품질관리자는 건설기술인협회 당해 현장과 관련된 경력(담당업무:품질관리자, 전문분야:건축품질관리 등)을 신고하시기 바랍니다. ◦ 당해 현장에서 근무중인 외국인근로자 현황을 감안하여, 외국인 근로자에 대한 의사소통관리기준을 마련하시기 바랍니다. ◦ 일일 환경점검표를 작성하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성(감리 확인 필요)하시기 바랍니다. ◦ 계단참 누수부위는 방수 모르타르로 보수요망 ◦ 콘크리트 재료분리 현상 부위는 깨끗이 청소하고, 동일 강도의 모르타르로 보수요망 ◦ 자재 반입구 마감부위는 거친부분을 정리하여 보수요망 ◦ 3층 상가부분은 철근 외부노출로 부식이 우려되니 보양조치 요망 ◦ 지하3층 벽체 전기박스 주변은 철근(13mm)으로 사보강 요망 ◦ 세대별 창호 하부부위 보양조치 요망 ◦ 콘크리트 타설중 우천시 관리방안과 타설관리기준을 감리단 확인 후 현장비치 요망 ◦ 도심지 Top/Down 공법을 적용한 공사로서, 하부의 SPC공법과 지상층의 무량판 구조공법을 사용하는 난이도가 높은 현장임에도 불구하고 전반적으로 우수한 품질 관리가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었으나, 일부 철근배근(지하6층 카운트월 이음길이 부족) 시정이 필요함 ◦ 지상층 일부 슬래브 정착 길이 부족	5.27~28	6.25	15
38	동대문구 주거정비과	청량리제4구역 도시환경정비사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획서는 자재에 대한 효율적인 관리 및 후속공정에 대한 영항을 고려하여 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 바람(품질시험계획과 연계하여 수량 보완) ◦ 품질시험계획서에 수록된 근거 법규 중 기 개정된 명칭은 실제 인용한 개정 법규로 수정 바람(건설공사 품질관리 업무지침) ◦ 코어 벽체의 인방 또는 연결보 부분에 위치한 개구부에 대하여 구조적 영향 검토를 확인 바람. ◦ Al Form(알폼) 청소 및 박리제 도포를 시행 바람. ◦ 지하 철골부 이물질(페이스트 등) 부착구간 방청뿜칠 전 제거 바람. ◦ Deck Plate(지하주차장) 녹 발생 구간은 제거 후 후속 흡음뿜칠마감 바람.	5.27~28	6.25	7
39	도시기반 시설본부 토목부	강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사	◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 기자재수급계획을 수립해 주시기 바람. ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조(환경관리) 제5항 4호 규정에 따라, 환경영향조사 결과서를 작성(감리원 확인 필요, 주단위)하시기 바람. ◦ 박스구간의 입출구 부위에 슬라브 보수를 하였으나, 백태 등의 누수흔적이 남아 있는바, 누수가 계속적으로 진행되는지 여부를 확인한 후 표면을 보수하기 바람. (누수가 있다면, 슬래브 상면에서의 근본적인 방수 보수를 해야 함) ◦ 양재IC쪽 U-TYPE 시점부 옹벽에 일부 균열이 발생하였는바 보수하기 바람. ◦ 양재IC쪽에 교통사고 흔적으로 보이는 플라스틱 잔재들이 남아있는바, 우기시 측구로의 원활한 배수를 위해 청소하기 바람. ◦ H-PILE 근입용 CASING은 구름 방지용 STOP COG을 설치하여안전하게 관리하시기 바람. ◦ H-PILE 천공 근입 후, 모래채움을 철저히 하여 주변 지반이 이완되지 않도록 하여 주시기 바람.	6.3~4	7.6	7
40	도시기반 시설본부 토목부	광복교~안양교 도로확장공사	◦ 품질관리계획서 개정일자는 발주자 승인일자로 보완하기 바람. ◦ 2021년도 교육훈련계획서에 따라 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 위하여 교육결과보고서를 작성하고 소장 결제를 득하여 그 실적을 관리하기 바람. ◦「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제57조(사용자재의 적정성 검토)」에 따라 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하게 되어 있으므로, 작성된 자재수급계획서는 건설사업관리기술인의 검토를 받아 관리하기 바람. ◦ 일반적인 Arch 구조형식 경우 Arch Rib 사이 Strut와 Bracing으로 Side Sway 등의 측변형 방지 구조안정성을 확보하고 있으나, 당 현장의 경우 Bracing이 없는 구조형식이므로 Side Sway에 대한 구조안전성 확보 여부를 확인 바람. ◦ Arch교 오류측 교대 신축이음부 무수축 콘크리트 부분에 일부 균열이 있으므로 보완조치 바람. ◦ Arch 교대 A2 접속 Slab 설치 Dowel Bar는 부식방지 Cap 설치 요망. ◦ Arch교 A2 하부 누수에 대한 대책·보완 수립 요망. ◦ Arch교 교대와 토공부 접속부는 Sealing 처리하여, 접속부의 토사유실 방지 요망. ◦ 포장도로상 설치한 맨홀 인상이 미흡하여 높이차로 인한 차동차의 충격으로 맨홀 주변의 포장이 파손되고 승차감이 결여될 우려가 있으므로, 높이가 맞지 않는 맨홀은 포장면 높이에 맞추어 인상 바람. ◦ 빗물받이의 그릴과 받침대의 규격 차이로 인한 공간으로 우수유출 및 시설물 수명 단축이 발생되므로, 규격에 맞는 받침대로 교체하고 공간은 아스콘 또는 콘크리트로 충전 바람.	6.3~4	7.5	10
41	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구3-1구역 재개발사업 신축공사	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 관련업무 담당에게 배포하고 현황을 기록관리 하기 바람. (발주처, 감리단, 인허가기관 등 누락) ◦ 2021년도 교육훈련계획서에 정기교육인 품질교육을 월1회 실시 할 수 있도록 보완하고 교육훈련 실시 후 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 철근콘크리트의 부동태막은 철근의 녹방지를 위하여 매우 중요한바, 결속선을 내부로 삽입할 수 있도록 보완조치 바람. ◦ 내진설계에 따른 시공으로 철근의 주철근과 Hoop, Stirrup, U-Bar 등이 완전히 체결될 수 있도록 밀착하게 보완조치 바람. ◦ 철근콘크리트 내구성 및 장수명과 연계하여 내력벽체의 최소 피복두께(30mm)를 확보하시기 바람. ◦ 기초 철근 배근 상하부 철근사이 규격이 맞지 않은 spacer는 적정크기로 교체하시기 바람. ◦ 지하 근로자 쉼터와 화장실 공간 사이는 간격을 두고 재배치 하시기 바람. ◦ 지하 슬러리월 조인트 벤토나이트 용액 슬러지를 제거하시기 바람. ◦ 지하 드레인 보드 연결부는 정밀시공으로 영구배수시스템을 지속 유지관리 하시기 바람.	6.8~9	6.30	9
42	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구3-4,5구역 재개발사업 신축공사	◦ 품질관리계획서 개정 등으로 인하여 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 또는 식별관리하고, 배포현황을 기록하기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 품질관리계획서에 점검주기를 명확히 설정하고자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 벽체 철근 배근시 피복 두께를 확보하도록 조치 바람. ◦ 지하층 SRC기둥 철근 배근시 피복두께와 철근 간격을 확보하여 콘크리트 타설시 시공성를 확보하기 바람, ◦ 데크플레이트 시공시 슬러리월의 매입철근과 데크의 주근과의 이음부를 명확히 하기 바람. ◦ 철근 피복두께가 미흡하므로 스페이셔 및 U바 체결을 철저히 하기 바람. ◦ 지하층 슬래브 opening 구간 철근 노출부분은 철근 녹방지 커버를 설치하기 바람. ◦ 벽체 철근 콘크리트 페이스트 처리가 미흡하므로, 콘크리트 타설 후 콘크리트 페이스트 청소를 철저히 하기 바람. ◦ 벽체 콘크리트 마감이 미흡하므로, 콘크리트 타설 후 마감을 철저히 하기 바람. ◦ 벽체 콘크리트 일부 치핑으로 단면이 결손된 부분은 복구하기 바람. ◦ 계단실 벽체 일부 콘크리트에 타설시 다짐 미흡으로 곰보가 발생되어 있으니, 추후 타설시 다짐을 철저히 하고 해당 부분 마감을 철저히 하기 바람.	6.10~11	6.29	11
43	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구 6-3-4구역 재개발사업	◦ 품질관리계획 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 문서관리책임자와 보존연한 등이 누락됨) ◦ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영에 관련된 모든 사항에 대하여 내․외부 의사소통이 적절한 방법으로 실행될 수 있도록 ‘의사소통관리기준’을 작성하여 관리하시기 바라며, 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록 의사소통관리기준 작성시 외국인근로자들과의 의사소통 항목을 포함 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 각 기술분야(건축,토목,기계,전기 등)별 기자재가 누락없이 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시 하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. (점검일 현재 주간 환경영향조사보고서 감리 확인 미실시) ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ SRC(철골+con’c) 부분중 철골이 매립되는 부분은 철골도장을 제거하고 시공하시기 바람. ◦ 콘크리트 이어치기 부분은 이물질 제거후 타설 바람. ◦ 시스템서포트 가새부분 재검토 및 절점간 가새 시공이 안된 부분 수정하시기 바람. ◦ 시스템동바리 설치시 가새 설치 일부 누락되었으니 동바리 설치 부분별로 가새 설치 확인 바람. ◦ 옹벽 앙카 철근이 누락된 곳은 앙카 누락부분(지하9층) 점검후 케미컬 앙카 처리 요함. ◦ 지하층 램프 앙카철근 재시공. → 구부림에 의한 강도저하(케미컬 앙카 시공) ◦ 외벽 철근 전단보강근 결속 안됨 → 외부 구부림 부분 결속 요함. ◦ 콘크리트 타설시 철근 노출부분은 비닐 보양 조치 요함.	6.15~16	7.23	17
44	강남구 재건축 사업과	개나리4차아파트 주택재건축정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 품질관리계획서에 점검주기를 명확히 설정하고, 반기별 1회 이상 기반구조관리상태 점검을 시행하고 소장결제를 받아 누적 관리하기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 품질관리계획서에 점검주기를 명확히 설정하고자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 일부세대 욕실 조적공사중 사춤 미비한 곳 사춤 실시 요망. ◦ 욕실 문틀 상부 조적공사 사이 설치한 괴임목을 cement brick이나 cement mortar로 대체 바람. ◦ 일부세대 단열공사중 천정부분 파손된 곳 보수 요망. ◦ 세대내 욕실 천정 단열재 시공 부분중 일부 Hole을 밀실하게 단열재로 처리 바람 ◦ 발코니 창문 하부를 비닐등으로 보양하여 타공종으로 인해 오염이 안되도록 조치 바람. ◦ 단위 세대 천정에 여유 공간이 없는 상태에서도 배관과 덕트시공이 잘되어 있으나, 배관과 덕트가 접촉이 없도록 이격 바람. ◦ 단위세대 환기 유니트(전열교환기)의 모델 및 설치가 양호한 상태이며, 향후 입주자를 위한 매뉴얼을 제작하여 비치하기 바람 ◦ 옥외 외기인입구 앞 녹지 조성시 환기용 구조물 배려를 요함.	6.15~16	7.20	11
45	은평구 건축과	대조동 역세권 청년주택 신축공사	◦ 품질관리계획 개정시 신문서와 효력이 상실된 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기술 분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재가 누락이 없고 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 가설방음벽 관련 수평횡재와 수직재 간 접합에 대해 검토하기 바람 ◦ 지하층 철골구조물 관련 편심하중에 대하여 각 좌표별로 계측하여, 그에 대한 안전검토 및 보강방안을 제시할 것 ◦ 지하층내 비상유도등을 설치하여, 유사시 작업자의 안전을 확보할 것 ◦ SRC 기둥 철근배근과 관련하여, 모서리 부위에 보강철근을 검토할 것 ◦ 철근의 꺾음을 가급적 배제하도록 할 것 ◦ 상가 외벽 하단부, 수직철근 간격이 이음부에서 맞지 않는 철근(D13)은 시공기준에 맞도록, 수평보강근 추가 후 외부 벽체 구조물을 시공하시기 바람 ◦ 지하주차장 램프 벽체내, 흙막이 STRUT 절단부 및 BEAM 돌출부 마감부위는, SHOP DRAWING을 작성하여 감리단 승인 후, 최종적으로 마감공사를 진행하기 바람 ◦ 계단벽체 FORM TIE 돌출 및 천정부위 철선 노출 등 이물질 제거 후 후속공정(마감)을 진행하기 바람	6.17~18	7.16	10
46	은평구 건축과	응암제4구역 주택재건축 정비사업	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 보관장소 및 문서관리책임자 미지정) ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 반기별 1회 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 하반기 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 옥상 캐노피 구조물 상단 수성도장 마감시 박리하자가 우려되니 미시공 검토(설계상 주기표기 검토) 또는 실리콘페인트 마감 검토 요망. ◦ 옥상 지붕층 무근콘크리트 기둥벽체코너에 균열 발생하였으니 적정보수재료로 보수 요망. ◦ 최상층 욕실 천정콘센트 주변 단열재 파손 되었으니 단열재 보완 요망(동일자재). ◦ 주차장 램프연석 법적 설치기준 미흡하니 법 기준에 준하여 시공 요망 (높이:100~150mm, 폭:300mm 이상). ◦ 각실 및 층간 Cable Duct, Cable Tray 관통구는 방화 구역으로 Fire Stop 혹은 실란트 등으로 완벽하게 차폐시공하여 화염이나 연소가스가 전파되지 않도록 시공하기 바람. ◦ 각분전반(타공정 포함) Door접지 및 도면함에 자체 회로도 첨부하기 바람. ◦ 전기실 종합접지단자함은 각 Feeder별 색인표를 취부하여 접지점검이 용이하도록 하기 바람. ◦ 지하주차장 소화전함은 SOS, 소화기 설치의 인식을 위하여 발광Tape나 표식을 부착하기 바라며, 충돌우려가 있는 소화전함은 별도의 충돌 예방설비를 검토하기 바람. ◦ 옥외에 설치된 매입박스는 차폐하여 빗물침투등이 생기지 않도록 마감처리하기 바람.	6.22~23	7.28	15
47	중랑구 주택과	서울양원공공주택지구 C-3BL 공공지원민간임대 주택건설공사	◦ 품질관리계획서에 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 공장검사계획의 실적관리가 미흡하니, 주요자재 검사가 누락되지 않도록 공장검사를 실시하고 실적관리하기 바람. ◦ 지하 물탱크실 바닥 에폭시 마감이 들뜸 및 파손이 일어나 있으므로, 기존 에폭시 철거 후 재시공 바람. ◦ 지층 천정 단열재 이음부 충진이 누락되어 있으므로, 단열재 하부 이음부 충진 조치를 바람. ◦ 지층 천정 이어치기 부위 면처리가 누락된 부분이 있으므로, 이음부위 면처리 보수조치 바람. ◦ 지하 집수정 부근 안전조치가 미흡하므로, 집수정 주변 안전띠 등으로 조치 요함. ◦ 중앙광장내 산벚나무 등 경관수목의 원활한 생육을 위하여 지반토심을 1~1.2m 확보 검토를 바람. ◦ 놀이터 바닥 고무칩 하부 콘크리트면의 배수가 원활하도록 배수시설을 보완 바람.	6.22~23	7.27	8
48	양천구 주택과	신월4구역 주택재건축 정비사업 신축공사	◦ 현장 내 개개인에 대하여 업무분장(대직관계 설정, 현장소장 결재 요망)을 명확히 실시하고, 구성원 변경시 업무분장을 변경(개정)하여 누적관리하시기 바람. ◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바랍니다. (인허가청, 발주자, 직원, 감리단, 협력업체 등) ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조(필요 공간, 장비, 지원 서비스 등)와 작업환경이 확보, 유지 관리될 수 있도록, 기반구조관리상태점검(반기별 1회이상 점검)을 실시하시기 바람. ◦ 품질관리계획서상 교육훈련계획과, 현장내 교육훈련계획을 일치시켜주시기 바라고, 협력업체의 교육시기는 구체적으로 명시해 주시기 바랍니다. ◦ 공장검사가 필요한 건설자재에 대해, 준공시까지 공장검사계획서를 작성해 주시기 바람. ◦ 일일단위 환경관리점검(현장소장 결재)을 실시하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성(감리 확인)하시기 바람. ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ Raker 부재와 띠장 연결상태 불량 → 연결부는 설계도서 참조하여 보강조치가 필요함 ◦ 고강재 사용부위 확인 → 고강재 Bolt Hole 등은 응력 손실이 발생되므로 철판으로 보강하여야 함 ◦ Raker 구간 소단 폭 확보에 문제가 있음 → 소단폭은 관련기준에 따라 3h(하부 굴토깊이 h)를 확보하여야 함 ◦ 코어 Strut 와 Raker 접속부 토공처리 문제 → 현 상황은 안정성에 문제가 있으므로 접속부 구간 토공처리 완료하여야 함 ◦ 현장 내외부 가배수로 처리계획 일부 구간 미비 → 현장외부는 내부로 지표수가 침투되지 않도록 CONC포장 및 가배수로 설치보완 → 현장내부는 토공계획에 따라 가배수로, 집수정, 침사지 운용계획 보완 ◦ 현장진입 경사도로내, 차도 및 안전통로 구분하여 휀스를 설치할 것 ◦ 띠장 코너부위에 상하 띠장을 결합하여 일체화되도록 할 것 ◦ 레이커와 띠장을 연결하여 하중이 균등하게 받도록 할 것 ◦ 지하층 기둥 철근의 피복두께가 일부 부족하므로, 보완 후 시공할 것 ◦ CIP 하단 철근망이 없는 구간에 벽체 토사가 탈락하지 않도록 조속히 조치할 것	6.24~25	7.22	17
49	양천구 도시계획과	신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발 정비사업	◦ 2021년도 교육훈련 운영 계획수립 시 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 당해연도 예정 공종과 일치 되도록 세분화하여 재수립 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 건물옥상 디자인 각 파이프 용접상태가 미흡하므로 보완바라며, 무근콘크리트 표면에 설치한 부분은 바닥을 띄워 시공하시기 바람. ◦ 건물옥상 무근콘크리트 신축줄눈(기계톱 절단)의 폭과 깊이의 적정여부를 건설사업자와 건설사업관리자(감리자)가 검토하시기 바람. ◦ 세대내 바닥 모르타르 미장 일부 균열은 보수 후 마루판 시공을 하시기 바람. ◦ 세대내 화장실 벽체 떠붙임 타일공법의 뒷채움 모르타르 일부분 채움이 부족한 부분이 있으므로 보완시공 하시기 바람. ◦ 각 층 별 엘리베이터 프레임과 구조체틈은 적정재료로 충전하시기 바람. ◦ 건물외벽 저층부 건식석재 붙이기 최하부에 고정핀을 설치하시기 바람. ◦ 건식AD에서 각 세대로 연결되는 덕트, 배관의 관통 부위에 내화재를 (fire seal) 충전하시기 바람. ◦ 주차램프/ 메인통로에 설치되는 소화전은 보호장치/ 표식을 하여 차량으로 부터의 손상을 방지하시기 바람. ◦ 외기와 연결되는 Dry area의 루버에 층간 방화구획을 위한 Fire Damper의 설치를 하시기 바람	6.24~25	7.16	11
50	광진구 주택과	e편한세상 광진 그랜드파크 현장 (광진구화양동공동주택)	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 검교정 시에는 검교정관리대장에 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 세대 욕실 및 필로티 기타 단열재 joint(이음매) 부위는 밀실하게 우레탄폼을 발포하여 단열성을 확보하기 바람. ◦ 지상 선창 유리 내부에 설치된 추락방지지설이 미흡하므로, 단면 방향 보강 BAR를 설치하여 안전을 확보 바람. ◦ 소화 배관 안전변 설치 볼트 길이가 부족하여 설비 가동시 충격, 수압 등에 의해 풀림 현상이 우려되니, 적절한 볼트로 재시공 바람. ◦ 부스터 펌프 토출측 후렌지 설치 볼트 길이가 부족하여 설비 가동시 충격, 수압 등에 의해 풀림 현상이 우려되니, 적절한 볼트로 재시공 바람. ◦ 가압펌프 흡입측 신축접수 설치 상태가 부적정하니 시정 조치바람.	6.29~30	7.21	7
51	광진구 주택과	자양1구역 주택재건축정비사업	◦ 기반구조관리상태점검표 작성시 시설물별 담당자(팀)를 지정하여 효율적인 기반구조관리가 이루어질 수 있도록 조치 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장 결재)을 실시·기록하여 관리하기 바람. ◦ 상하 이단철근의 간격을 설계간격 수준으로 조정 바람 ◦ 계단실의 동바리를 이격없이 고정할 것 ◦ 최상단 수평철근 단부 u-bar 추가 설치 필요 ◦ 신·구 콘크리트 접합부 전단 보강철근 설치 검토	6.29~30	7.15	6
52	도시기반 시설본부 토목부	월드컵대교 건설공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 남단 연결로 RAMP F 교대 전후간 현시공 현황을 재점검 확인하고, 종·횡단 선형과 L형 측구간 연결부에 이상이 없도록 필요시 보완 조치바람. ◦ 방음벽 base plate 공극부는 반드시 sealing 처리에 누락이 없도록 시공 바람. ◦ 인공폭포 구조물은 시공전 반드시 구조적 안전성에 대해 전문가 검토 및 확인 받은 후 시공 바람. ◦ RAMP 공사시에는 우기철 호우시 우수가 RAMP 사이에 갇히는 경우가 발생하여 문제를 야기하는 경우가 많으므로 항상 배수로를 선행 검토 바람. ◦ 쥐산 서측 사면 하단부분 우기시 세굴되지 않도록 보호조치 요망.(비닐 덮개 및 마대 쌓기 등) ◦ 투석방지시설 시공시 강풍에 의한 안전사고 발생이 되지 않도록 관리요망.(특히, 작업관리기준에 따라 풍속 10m/sec 발생시 작업금지 등) ◦ RAMP F A2측 폐기물 반출 조치 요망.	7.6~7	8.10	8
53	도시기반 시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부 공원화(1단계) 건설공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 현장에서 관리 할 기록의 목록이 비치·관리되어야 하나, 생산문서 색인목록표에 생산된 문서가 모두 포함되어 있지 않음으로(2021년 생산 문서 기록 없음) 추가 작성하시기 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 소화장치의 상시 개방이 가능하도록 조치 바람. ◦ 작업장내 작업자의 대피통로에 대한 안내판, 안내선 등을 설치 바람. ◦ 어스앵커 장착부 강연선이 통로에 정면으로 돌출되어 충돌의 위험이 높음으로 보호캡 등으로 안전조치 바람. ◦ U12 벽체 하단부 균열에 누수 및 백태가 발생되었으므로, 배면부 방수 등의 조치로 누수가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ BOX2 상부(인천 방향) 복공 위 자재 정리정돈 요함. ◦ BOX6 중앙분리대 벽체 철근 콘크리트 페이스트 제거 요함. ◦ BOX5 벽체 시공이음부는 치핑 후 콘크리트 타설 시행 바람. ◦ 벽체 강관 pile 공동 부위는 채움 조치 바람. ◦ BOX4 주변 기초 폐자재는 반출 바람. ◦ 공사기간내 이상 폭우시 빗물이 갱내로 유입되므로, 집수정에서 펌핑 할 때 제물포터널 우수와 겹쳐 처리되는 실정이므로 기존 하수관로의 용량으로 배수가 원활히 되는지 검토 바람.	7.8~9	8.10	15
54	종로구 건축과	숭인동 1425번지 오피스텔 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장, 안전조회장 및 공사장 입구 등에 액자나 입간판, 현수막 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 2021년도 교육훈련계획이 미수립되어 있으니 계획을 수립하여 교육훈련을 실시하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람.(검검일 현재 공장검사계획 미수립) ◦ 중점품질관리 공종에 투입되는 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하시기 바람.(점검일 현재 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서 미작성) ◦ 기준층 SLAB SPAN이 10.0m 이상으로 장기처짐에 따른 건식벽체(세대간벽 등)의 균열발생 가능성에 대해 검토후 시공 바람. ◦ Top-down 부분 이어치기 부분 접합면의 이물질 제거 및 청소후 con’c를 타설 바람. ◦ 철근 띠철근 간격 유지 및 철근 결속근의 끝단부는 내구성 향상을 위하여 벽체 내부로 향하도록 유의하여 시공 바람. ◦ 기둥 및 벽체 철근 피복두께 확보에 유의하여 시공하시기 바람. ◦ 계단 절곡부는 구조일반도면 계단표준배근 상세도와 같이 정착배근을 시행바람. ◦ 지상층 기둥 보조띠철근 135°표준갈고리 위치는 엇갈리게 시공 바람. ◦ 지상층 벽체 및 기둥 콘크리트 타설후 레이턴스 및 콘크리트 잔재물 제거후 상부 콘크리트 타설 바람. ◦ 지상층 슬래브 Filler AL동바리는 해체후 재설치 금지 바람. ◦ 지하외벽 수화열 관통균열 부위는 적정보수 공법으로 보수바람. ◦ 지하 슬래브 및 보의 PF보드 단열재 틈은 우레탄폼등의 단열재로 충전 보완 바람.	7.13~14	8.19	15
55	중랑구 주택과	양원지구 주거복합 신축공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 보관문서목록 기록표(문서색인 목록표)는 문서관리책임자를 설정하여 관리하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경을 확보 및 유지하기 위해, 시설별 특성에 맞게 구체적으로 기반구조관리상태 점검표를 작성하기 바람 ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조(환경관리) 제5항 규정에 의거 일일단위 환경관리점검표를 작성하기 바람 ◦ 자재 특성별로 구체적으로 보관자재 점검표를 작성하고, 해당 자재를 사용하는 협력업체 측에도 점검표를 배포하여 자재를 관리하기 바람 ◦ 타워크레인 설치 구간의, 임시 개구부 슬래브내 90°로 구부린 철근은 직선으로 펴서 시공하되, 펴기 어려운 경우에는 별도 조치바람 ◦ 내력벽 콘크리트 수평이어치기 부위내 레이턴스 제거 및 청소, 철근에 부착된 콘크리트 페이스트 제거 후 후속공사 진행 바람 ◦ 보와 슬래브의 수직 콘크리트 이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트 제거 후 후속공사를 하시기 바람 ◦ 벽체 수직철근 이음부 위치가 어긋난 경우에는 기울기 1/6 이하로, 보강근을 제작하여 보강 바람 ◦ 비주거동 지하4층 WALL CRACK 및 누수 - 건조수축으로 인한 CRACK으로, 방치시 철근이 팽창 및 부식되어 구조체의 내구성을 해치므로, 에폭시 수지나 폴리 우레아 폼 등으로 신속히 보수하기 바람 ◦ 주거동 지하2층 101동 입구측 개구부 CRACK - 거푸집 탈형시 과도한 힘 작용과 구조물 형상에 따른 CRACK으로, 에폭시 수지 등으로 신속히 보수하기 바람 ◦ 비주거동 지하4층 슬래브 형틀의 동바리 수직도 불량 - 현상태로 콘크리트 타설시 슬래브 형틀 처짐 및 구조체 변형이 생길수 있으므로, 서포트를 수직으로 설치할 것	7.15~16	8.12	12
56	중랑구 주택과	망우동 삼부 주상복합 신축공사	◦ 품질교육은 본사 직원 뿐만 아니라 협력업체, 작업자 등 공사 참여자 전원을 대상으로 실시하기 바람 ◦ 기반구조관리상태점검표 작성시 시설물별 담당자(팀)를 지정하여 효율적인 기반구조관리가 이루어질 수 있도록 조치할 것 ◦ 설계변경시 관련내용에 대해 교육을 실시하고 관리하기 바람 ◦ 레미콘 송장은 식별 및 추적이 용이하도록 입회자 성명을 정자로 기입하기 바람. ◦ 벽체 균열부분에 대해 보수 후 도장마감 처리할 것 ◦ 세대 내 벽체 중 Air-Hole이 심한 부위에 대해 견출작업 바람 ◦ 계단 바닥과 창호 접합부 마감계획 수립 검토 ◦ 주차장 침수시 오버플로우관으로 배수가 유입되지 않도록 조치 바람 ◦ 주차장 벽체 관통 배관 주위 기밀유지토록 마감 처리할 것 ◦ 외부 노출 배관에 대해 동파방지대책을 수립 ◦ 차량 등으로 인해 충돌 가능성이 있는 배관에 대해 방범 커버 등 안전대책 강구할 것 ◦ 옥탑층 통기관은 600mm이상 레벨 확보할 것	7.20~21	8.23	12
57	중랑구 건축과	KT & G 상봉동 주상복합 신축공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용 될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람. ◦ 철근 겹이음은 콘크리트 피복두께를 확보 할 수 있도록 시공 바람. ◦ Slab와 기둥의 콘크리트가 일체화 될 수 있도록 시공상세도(shop drawing)를 작성하여 시행 바람. ◦ 지하6층 토사 및 장비 반입구 구간의 난간을 보강 바람. ◦ 작업 현장이 지하이므로, 안전사고 방지를 위해 조명을 추가 설치 바람. ◦ 수직 철근에 묻은 콘크리트 페이스트는 철근 부착력을 저하시킴으로 제거 후 거푸집 조립 공사를 진행 바람. ◦ 액트기둥(PRD) 시공 오차의 허용기준 확인 바람.(허용기준 초과시 구조 확인 바람.) ◦ 기둥 철근 피복 미비(피복 두께 부족)에 대한 보완 방법 검토 바람. ◦ 기둥 철근 배근 시공 오차가 있으므로, 구조 확인 후 공사 시행바람. ◦ 노출보의 시공오차가 있으므로, 보강방법 검토 후 공사 진행 바람. ◦ 옹벽 모서리 U-Bar 철근 배근 보완 바람.	7.20~21	8.23	13
58	서대문구 도시 재정비과	모래내 서중,양대시장 정비사업	◦ 품질문서의 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 옥외 부분의 단열재가 밀실하게 시공되도록 떨어진 부분을 우레탄 등으로 채울 것. ◦ 공사 가림막(낙하물 방지 그물)을 점검하고 낙하물을 수시로 청소하기 바람. ◦ 콘크리트의 이어치기 이음부에 대한 청소 및 타설시 주의 바람. ◦ 벽체 철근의 결속선 마무리는 안쪽으로 접어 넣기 바람. ◦ 2동 상가 내부 천정 단열재 손상 및 파손 부분은 보수 바람. ◦ 2동 상가 내부 보단열재 이음부에 틈새가 벌어진 부분은 우레폼 으로 충진 조치 바람. ◦ 1동 상가 슬래브의 단차가 발생된 구간은 단차부 턱 처리 후 보수 요망. ◦ 세대 최상층에 설치된 필러 서포트의 수직도가 불량하므로, 필러서포트 설치기준을 준수 바람.(수직도 확인) ◦ 층 조인트 재료분리 발생구간이 있으므로, 타설전 이물질 제거 및 살수 처리를 시행바람. ◦ 세대 천정 결로방지 단열재의 틈새 과다 부분은 보수하기 바람. ◦ 세대 욕실 인방보의 걸림 길이가 부족하므로, 인방보 걸림 길이를 준수도록 수정 요망.(100mm 이상) ◦ 102동 지하층의 조도 확보가 불량하므로 즉시 조명을 설치하여 작업자의 안전을 확보하기 바람. ◦ 지하층 철골 뿜칠 마감에 곰팡이가 발생되어 있으므로, 곰팡이 전용세제로 처리 검토 바람.	7.22~23	8.24	15
59	서대문구 도시 재정비과	홍제 제3구역 주택재개발 정비사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 욕실 코너부 코킹 마감 요망. ◦ 벽체 석고보드 마감처리 요망. ◦ 옥상 난간턱 방수 보호재 마감 처리 요망. ◦ 옥상 바닥 크랙 보수 요망. ◦ 옥상 바닥 오염 처리 요망. ◦ 지하주차장 소화전함에 차량의 충돌방지용 측광표시를 부착하시기 바랍니다. ◦ 배관의 구조체 관통부위에 충진(필요시 내화충진) 시공 요합니다. ◦ 입주자(일반인) 접근가능 위치의 집수정 주위에 펜스 설치 필요. ◦ 세대내 온수분배기 근처에 난방코일 구획도 부착 필요. ◦ 세대내 실외기실 루버에 방충망 설치 필요	7.22~7.23	8.19	12
60	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축 정비사업 신축공사(SK)	◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 책임 및 권한을 명확히 부여하여 운영하시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람. (점검일 현재 조사자 및 확인자 기재란 일부가 누락됨) ◦ 0.5B 조적벽체 시공시 수직줄눈 몰탈이 충진될 수 있도록 시공관리 요함. ◦ 욕실내부 단열재 중첩부위 방수처리가 모호하니, 폴리머계 탄성방수 적용을 권장함. ◦ 조적벽체 배관으로 인한 조적시공이 불량하니, 미장작업시 몰탈사춤 및 보강철물로 보강하고 조적벽 시공후 14일후 벽이 어느정도 수축된 상태에서 모르타르로 밀실하게 충전 바람.(소음전달방지, CRACK 방지)	7.27~28	8.24	5
61	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축 정비사업 신축공사(현산)	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람. ◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 공사현장의 모든 자재를 포함하고 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하기 바람.(현장소장의 결재를 받아 누적 관리) ◦ 반입자재를 받침대로 사용하고 있어, 안전 및 품질저하를 초래하고 있으므로 안전받침대를 제작 설치 후 사용바람. ◦ 1.0B 벽돌 쌓기는 길이 쌓기, 마무리 쌓기를 번갈아 가면서 시행 바람. ◦ 결속선이 콘크리트 외부로 돌출 시 철근콘크리트의 부동태막을 손상시키므로 내부로 처리하기 바람. ◦ 콘크리트는 열관류율의 값에 무관하므로, 단열재의 콘크리트 페이스트는 제거 바람. ◦ 단열재(PF보드) 하부 이음부위에 미충진 및 일부 파손이 있으므로, 테이핑 처리 및 홈충진, 파손부위 보수조치를 요함. ◦ 단열재(PF보드) 하부 일부 오염 부위가 있으므로, 시멘트 페이스트 오염부위는 제거 바람. ◦ 지하층 구조물에 설치된 필러서포트 상·하부에 일부 받침판이 누락 되어 있으므로, 서포트 받침판을 보완 바람. ◦ 계단 난간 시설물 마구리 캡이 일부 누락되어 있으므로, 보완 조치 바람. ◦ 지하층 집수정 주변 안전조치가 미흡하므로, 난간 등을 설치하여 안전조치를 하기 바람.	7.29~30	8.24	11
62	도시기반 시설본부 철도사업부	신림선 경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사	◦ 작업장내 안전사고 예방을 위해, 언어교육을 병행하는 등 “외국인 근로자들과의 의사 소통기준”을 마련하기 바람 ◦ 궤도분야에 대한 공장점검계획 및 공장점검결과를 토목분야와 함께 관리해 주시기 바람 ◦ 해당 자재를 사용하는 협력업체 측에도 보관자재 점검표를 배포하여 자재를 관리하기 바람 ◦ 라이닝 세그먼트별로 설치되어 있는, 신축이음장치(실리콘)의 일부가 박리 및 벌어짐 현상이 발생하였는바, 방수를 위한 보수 필요 ◦ 라이닝 하단부에 곰팡이 발생 및 면처리가 미비한 바 정리 필요 ◦ 콘크리트(경전철을 지지하는 사이드 앵커 삽입부 주변) 일부가 탈락되어 있는바 보수 필요 ◦ 실내 작업시 용접이나 장비사용으로 발생되는 유해가스를 제거하기 위해, 임시로 공조기를 순환시키거나 임시환기설의 설치가 필요 ◦ 현재 되메우기 작업이 진행중으로, 추후 환경문제 유발 및 포장부 처짐균열 발생 예방 차원에서 목재 토류판 철거 철저 ◦ 레미콘 반입시, 송장에 반입시간 및 타설시간 등을 기재하기 바람 ◦ Φ=27m/m 강봉(h=90cm 이상) 등으로, 개구부 안전난간 시설 설치 필요	8.5~6	8.27	10
63	도시기반 시설본부 철도사업부	신림선 경전철 민간투자사업 제2공구 건설공사	◦ 품질관리계획서의 외국인근로자 의사소통관리기준과 현재 현장에서 시행중인 관리기준이 상이하므로, 시행중인 외국인근로자 의사소통관리기준으로 수정하기 바람. ◦ 「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시2020-720호,‘20.10.13.)의 개정을 통하여 건설공사 품질시험기준에 ’콘크리트 거푸집용 합판(KSF 3110)에 대한 시험종목이 신설되었으므로, 품질시험계획에 누락된 해당 종목을 추가하고 기준에 미달한 자재가 현장에 사용되지 않도록 품질검사에 철저를 기하기 바람. ◦ 108정거장 좌측환기구 및 출입구 연결부 시공이 상당기간 후에 가능할 것으로 예상되는 바 연결부 노출 콘크리트 철근 보호조치 하기 바람. ◦ 108정거장 환기구 구조물 단부 방수보호재 및 시트 손상부 보수하시기 바람. ◦ 108환기구 작업장 종점부에서 낙상 등 안전사고가 발생하지 않도록 이동식 계단 등 통로를 설치하기 바람.	8.5~6	9.1	5
64	도시기반 시설본부 철도사업부	신림선 경전철 민간투자사업 제3공구 건설공사	◦ 품질관리계획서가 개정된 경우 개정일자는 발주처에서 승인한 날짜로 금회 7차 개정에 따른 개정일자를 수정 보완 바람 ◦ 개정된 품질관리계획서는 품질관리 활동에 도움이 되도록 감리단, 협력업체, 발주처 등에 배포하고 대장에 등재하여 기록관리하기 바람(구 문서 회수 포함) ◦ 균열관리대장은 보수현황이 확인, 관리될 수 있도록 보수방법, 기간을 포함하여 보완 ◦ 110정거장 출입구 입구 마감 높이와 도로면과의 높이 차를 확인하고 우천 시 비가 유입되지 않도록 시공 바람. ◦ 110정거장 지하1층 벽체 글라스울 시공 시 코너부 등에 틈새가 생기지 않도록 밀실 시공 바람. ◦ 벽체 마감용 필렛 용접 길이를 준수 바람 ◦ 플렉시블 덕트를 디퓨저에 연결 시 토출기류가 한쪽으로 쏠리는 것을 방지하기 위해 디퓨저 위로 직경이 2배 이상 직선을 유지 바람. ◦ 공조기 토출측의 플렉시블 캔버스에 단열이 없어 결로가 발생되므로 단열재를 설치 바람. ◦ 배수펌프실의 배관 플렌지가 습기로 부식되어 있으므로 녹을 제거하고 방청페인트칠 바람.	8.10~11	8.27	9
65	노원구 도시재생과	상계6구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 교육훈련운영기준표에 따라 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람 ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 감리단에서 통보한 중점품질관리대상을 반영하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 품질관리계획에 정해진 주기로 서류 및 현장에 대한 점검을 실시하고, 점검결과보고서를 작성하여 기록관리하시기 바람. ◦ 2공구 일부구간 흙막이 띠장을 지지하는 수평보(스트럿부재)가 누락됨. 토압 및 수압에 의한 측압으로 변형, 붕괴의 우려가 있으므로 즉시 보강조치 할 것. ◦ 수평스트럿보 단부 구조체 앵커부분은 추후 가설구조물 철거후 누수하자가 발생되지 않도록 조치할 것. ◦ 철근배근시 공사시방서에 따른 적정피복 두께가 확보되도록 철근위치를 적절히 위치시키고 시방기준상의 간격재등을 설치할 것. ◦ 세대 현관 턱위치 철근이 누락되었으니, 누락된 부분은 케미컬 앙카 시공 바람. ◦ AL-FORM(알미늄폼) 거푸집 조립시 연결핀 개소 및 위치를 정확하게 조립 바람. ◦ 거푸집용 박리제 도포시 철근에 묻지 않도록 관리 바라며, 철근에 인접한 거푸집에는 소형로우러를 사용 바람. ◦ 계단 슬래브 콘크리트 이어친 부분은 이물질 등을 충분히 청소후 보수 바람. ◦ 지하주차장 상부 방수공사 작업자에게 호흡기보호구 착용후 작업 진행 바람.	8.12~13	9.13	19
66	동대문구 건축과	동대문구 전농동 620-60번지 외 4필지 신축공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람.(점검일 현재 구조물명, 설계량 항목 및 시험자 서명란 일부가 누락됨) ◦ 철골기둥과 기초철근이 간섭되는 부위에서 기초철근이 단절되어 기둥면을 따라 기초철근을 구부려 올림. 기초판의 두께와 폭이 넓어 철근의 위치 조정이 가능하므로 기둥옆으로 철근이 연장되어 배근되도록 조정하기 바람. ◦ 철근과 콘크리트의 부착강도 확보를 위하여 시멘트 페이스트를 제거한후 콘크리트 타설 바람. ◦ 이어치기 부위는 전단응력이 최대가 되는 기초두께 중간부위를 피할 수 있도록 하고, 전단응력에 저항이 가능한지 여부를 검토 바람. ◦ 기초하부 철근 피복두께, 간격, 겹침이음 길이 등 철근 가공 및 조립 품질관리 요망. ◦ 지하외벽 및 기둥 커플러 나사 이음 부위가 엇갈리게하고, 콘크리트 잔재물이 묻지 않도록 관리 바람. ◦ 기초 및 지하외벽은 수화열해석에 의한 레미콘 배합비를 결정하고, 기초와 외벽에 수화열 관리용 온도센서를 설치하여 매스콘크리트 시공관리 바람. ◦ 지하외벽 시공이음부, 기초하부 오염물질을 깨끗하게 청소후 후속콘크리트 타설 바람.	8.17~18	9.9	14
67	동대문구 주택과	용두6구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질관리계획서의 배포 및 폐기현황(인허가청-동대문구청)을 대장에 등재하여 기록관리하기 바람 ◦ 기 수립한 외국인근로자에 대한 의사소통기준(외국인 근로자 안전모에 스티커 부착 등)에 의거 현장을 관리하기 바람 ◦ 기 수립한 “자재취급 및 보관 관리표” 점검리스트에 의거, 보관자재점검표를 작성하여 관리하기 바람(협력업체 측에도 배포하여 관리요망) ◦ 계단 단부 철근의 상하 배치간격을 유지하여 시공하기 바람 ◦ 계단실 안전난간대 보완하기 바람 ◦ 지하층 T/C 하부측, 모래주머니 등으로 유입물을 방지하기 바람 ◦ 콘크리트 이어치기 부위는, 이물질을 제거후 타설하기 바람 ◦ 과도하게 굽혀진 철근의 경우, 시공 후 인장력을 받을시, 인장력에 저항할 수 있을 때까지 펴지면서, 콘크리트가 균열 및 처짐이 발생하게 되므로, 반드시 보수하기 바람 ◦ 콘크리트 수직이어치기 면에서 흘러나온 콘크리트는 반드시 제거 후 수직으로 면처리 후 시공하기 바람	8.19~20	9.24	9
68	강서구 주택과	등촌동 복합시설 신축공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 문서관리기준표(또는 문서분류표 등)는 문서관리책임자를 설정하여 관리하기 바람 ◦ 철근 및 레미콘 뿐만 아니라, 주요자재에 대해서 준공시까지 기자재 수급계획서를 수립하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 협력업체 측에도 보관자재점검표를 배포하여, 현장을 관리하기 바람 ◦ 콘크리트 타설시 보의 피복두께를 확보하기 바람 ◦ 기둥의 철근이음에 대해 구조설계자의 확인을 받은 후, 콘크리트를 타설하기 바람 ◦ 슬래브 배근은 구조도면에 따라 실시하기 바람 ◦ 콘크리트 타설 전 철근의 녹을 제거하기 바람 ◦ 벽체 철근 스페이서 일부 누락되어 있는바, 콘크리트 타설전 보완하기 바람 ◦ 타워크레인 주변 opening 구간에, 철근이 노출되어 있는바, 우수에 녹슬지 않도록 보양하기 바람 ◦ 콘크리트 이어치기 부위 시멘트 페이스트 제거 후 콘크리트 타설하기 바람 ◦ 일부 콘크리트 벽체면에 허니컴이 발생하였는바, 면처리를 하기 바람 ◦ 일부 슬래브(작업구)에 콘크리트 단면 결손이 있는바, 단면을 복구하기 바람 ◦ 조적내 전선관 주변 철선 매립이 누락되어 있는바, 철선 또는 와이어메쉬 등으로 보강하기 바람 ◦ 지하 물탱크실과 전기실 사이에 방수턱이 누락되어 있는바, 방수턱 또는 방수미장을 실시하기 바람	8.24~8.25	9.15	16
69	강서구 주택과	세림연립주택재건축정비사업 신축공사	◦ 지하층 스프링클러용 프리액션 밸브 주변배관은 녹방지도장을 철저히 시공 요함. ◦ 발전기실 배기용 드라이에리어 배기구는 GL과 가까우므로 개선 요함 ◦ 세대화장실 바닥방수 테스트 후에 후속 공종 시 바닥방수 보호를 위해 protection board를 설치 후 작업실시 바람. ◦ 세대화장실 바닥방수 테스트 후에 후속 공종 시 바닥방수 보호를 위해 protection board를 설치 후 작업실시 바람. ◦ 슬래브와 지하외벽 조인트의 일부 누수부분 인젝션 및 방수조치 바람. ◦ 엘리베이터 분전함 하부 각종 주름관으로 노출되어 있는 부분은 밀실하게 모르타르로 채우고 미장 시 Fabric붙여 조치바람. ◦ 자체 품질점검계획에 따라 품질점검시 현장품질점검 이행실태 평가와 시공품질평가를 연1회 실시하도록 되어 있으나, 2020년도 자체품질 점검 시 시공품질평가가 누락되었으니 점검을 실시하고 점검결과 보고서를 작성하여 기록관리 하시기 바람.	8.24~25	9.24	7
70	영등포구 도시재생과	신길3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 벽체, 기둥 철근배근 및 품질확보 요망 ◦ 벽체 내부에 설치되는 MEP BOX 부착력 확보 요망 ◦ 기둥의 주철근과 띠철근(Cross Tie)의 결속 보완 ◦ con’c 분리타설 부위 면정리 바람 ◦ 슬래브 상부근 벽체에 정착시 충분한 정착길이 확보 바람. ◦ 계단 모서리 콘크리트 파손부위는 보강이 어렵고 추후 하자가 발생되므로 거푸집 해체(AL Form)시 모서리 파손에 주의하고, 모서리 보강은 반드시 모체 콘크리트 강도 이상 자재로 보강 바람. ◦ 시멘트벽돌 쌓기 시 수평, 수직줄눈 사춤 철저 요망. ◦ 창문 Sill 외부쪽 외벽턱 부위 미장마감 철저 ◦ 호이스트 내부에 일일 안전점검 대장 비치 바람	8.26~27	10.26	15
71	동작구 주택과	동작1 주택재건축정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치 바람 ◦ 업무분장표를 보완(날짜기재, 직원서명)하고, 인사이동에 따라 구성원 변경시 업무분장표를 누적관리하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 정자로 기재하기 바람 ◦ 협력업체 측에도 보관자재점검표를 배포하여, 현장을 관리하기 바람 ◦ 소화 펌프류 동력제어반(MCC)실내 빗물이 유입되어 습기가 동력제어반에 침투될 우려가 있으니, 바닥 빗물을 제거하기 바람 ◦ 배관을 절단한 부위에 칩 등 이물질이 있으니, 배관 조립 전에 내부 칩 등을 완전 제거 후 작업하기 바람 ◦ 스프링클러 기능에 지장이 없도록, 스프링클러 주변 철채 파이프 등을 조치하기 바람 ◦ 옥상 PR부분 아티론 10mm 추가보강, 드레인 주위 여유치수 확보 및 누름콘크리트 타설시 구배를 최대한 확보하기 바람 ◦ 거실천정 석고보드는 우물천정 라인에서 이격하여 시공 ◦ 지하외벽 일부 누수부위 보수하기 바람(배수판 시공등을 검토) ◦ 지하층 소화전박스 주변에, 차량충돌 보호장치 시공을 검토하기 바람	8.26~27	9.27	11
72	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 13단지아파트 건설공사	◦ 품질관리계획서 상 자격관리대장 양식과, 실제 작성하여 관리하고 있는 양식이 일치하도록 보완바람 ◦ 중점품질관리대상 공종(부위)은 도면에 표기하여, 공사관계자가 항상 숙지하도록 보완하기 바람 ◦ 조적재로 사용된 ALC는 함수율이 높은 상태에서 출하되어, 보통 도배공사 전까지 수분이 다 빠져 나가지 않아, 도배면에 ALC에서 빠져나온 수분이 곰팡이를 유발할 우려가 있으니, 도배공사 전 ALC 함수율을 확인 후 진행하기 바람 ◦ 각 세대 거실창 외부의 난간 손스침과 골조가 만나는 부분에 틈이 있어, 이 부분으로 우수가 유입되면 손스침 파이프 내부에 부식우려가 있으니, 우수유입 방지를 위한 방안을 마련하기 바람 ◦ 보조기층용 순환골재에 대해 사전에 품질시험을 실시하고, 순환 골재 사용량을 확인할 것(사용량이 과다한 것으로 보임) ◦ 보도포장구간(101동 ~ 102동 사이)의 골재포설이 매우 불량한바, 제거 후 재포설할 것 ◦ 104동 녹지구간에 우수 유입시, 도로변으로 우수가 유출되지 않도록, 배수처리계획 수립 필요 ◦ 102동 홈통받이는, 반드시 토공다짐을 실시한 이후 시공할 것 ◦ 102동 측면 오수관로 연결관과 집수정은 반드시 기계천공 후 콘크리트로 접합할 것 ◦ 맨홀 뚜껑고정은 반드시 고정 CON’C 사용하고 맨홀 구체와 SLAB는 일체화 되게 시공 ◦ 주차장 상부 골재배수층내 사용골재에 대해 품질관리 요망 ◦ 폭우로 인해 임시침사지로 흙탕물 유입시, 우수맨홀로 바로 펌핑을 시행하지 말고, 오탁수를 침전하여 배출할 것	9.2~3	9.29	12
73	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	별내선(8호선연장)건설공사(2공구)	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 비계설치구간의 안전성을 보완하시기 바람. ◦ 터널1구간 방수sheet가 들뜬 구간 및 마무리 불량구간에 대해서는 lining con’c 타설전 보완 바람. ◦ 터널2구간의 segment가 전부 젖어있는 바 누수구간에 대해서는 원인을 분석하여 보수 바람.(터널내 습도가 높을 경우 운행중 전차선, 송전선로 등의 내구성 및 안전에 대한 문제 발생 우려가 있으므로 청소로 인한 것 인지 누수 또는 기타문제로 인한 것인지 검토바람)	9.2~3	9.28	5
74	중구 도심재생과	봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 보걸이 용접면적을 설계도면과 일치하도록 보완시공 바람 ◦ 보걸이 가로앵글과 사면앵글이 밀착되게 설치보완 바람 ◦ CIP벽체 손상으로 인한 철근 노출부분을 보완바람 ◦ PRD Pile의 비지지길이가 과다할 경우 좌굴현상 및 추후 슬래브 콘크리트 균열발생 우려가 있으므로 보완바람 ◦ 슬래브빔 설치위치에는 CIP말뚝의 축력이 발생하므로 추후CIP선단부 시공 시 정빌시공 및 보완시공 바람 ◦ 용접작업시 목두께 유지하기 바람 ◦ 슬래브용 데크플레이트 하부 조인트 구간 시멘트 페이스트가 누출되므로 마감 시 반드시 제거바람 ◦ H-Column과 단차 옹벽구간 전단보강 스터드 볼트 설치 보완 바람 ◦ 스터드볼트 길이를 품질관리차원에서 철골 플랜지 내부 길이로 구조검토 추가요청 바람	9.7~8	10.12	16
75	용산구 도시계획과	용산역전면 제1-1구역 도시정비형 재개발사업	◦ 조직도 상의 모든 직원들에 대해 업무분장을 실시하기 바람(팀장과 팀원의 업무를 명확히 구분하고, 대직관계를 설정할 것) ◦ 연간 교육계획에 의거 정기교육(품질, 환경)을 매월 실시하기 바람 ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조 제5항4 규정에 의거 주간단위 환경영향조사보고서를 작성하기 바람(감리 확인 필요) ◦ 자체 품질 점검계획을 수립하여, 품질점검(현장점검, 서류점검)을 실시하기 바람(매년 1회 이상) ◦ 보 부분의 유로폼 사용이 고재 사용으로 인한 표면 박리, 탈락이 발생함. 마감전에 보수재를 사용하여 보수가 필요함 ◦ 벽체 부분에 알루미늄 폼을 사용하였으나, 다짐 부족으로 인한 하니콤이 발생함. 마감전 보수재를 혼합하여 표면 처리가 필요함 ◦ 콘크리트 압송용 파이프 개구부를 받치는 서포트 받침 위치가 불일치 하는 부분은 상하를 맞추어 설치 하는 것이 바람직함 ◦ 석재 커튼월의 슬라브 연결 철물이 용적으로 시공된 바, 구조 검토는 확인하였으나, 용접부위 검사가 필요하다고 사료됨 ◦ 지하층 코어의 철골빔이 가설을 본설로 쓰이는 구조재 이므로, 방청도장전 면처리 철저 요함 ◦ 지하층 옹벽(합벽구간)에 누수가 발견되므로 보수재를 활용하여 방수처리 후 주차장 벽체 마감 요함 ◦ 철골내화 뿜칠(3시간 내화기준) 두께를 확인하기 바람(일부 탈락 부분 재시공 요함) ◦ 지상층 슬래브와 코어벽체는 콘크리트 타설 후 양생 관리에 유의하기 바람. 벽체 거푸집 제거시 수분 증발에 의한 균열 발생이 예상됨(향후 균열 관리 대장에 의한 진행여부 등 체크) ◦ 구조물 위에 공사 적재물(공사장비 등) 적치시, 가능한한 균등하게 배치하고, 하중이 큰 장비가 운용될 경우, 구조검토 후 적치하기 바람 ◦ 코어내부 계단실을 후시공 함으로, 철근 구부림에 유의하고, 조면처리를 통한 콘크리트 일체화에 유의하기 바람	9.13~ 14	10.13	14
76	용산구 주택과	원효로1가 역세권 2030 청년주택 건설사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 옥상 태양광 판넬 설치용 기초단면이 부족하므로 Base Plate가 기초 콘크리트 외부로 돌출된 부분은 기초 확장 보완 바람 ◦ 태양광 판넬 기둥부분 경사설치된 철골 하부에 받침용 패드(Shim)설치 바람 ◦ 세대 내부 화장실 배관 주위에는 틈이 생기지 않도록 충전바람 ◦ 외부 Dry Area 알루미늄 그릴은 상,하부 고정보완 조치 바람 ◦ 지하층 자동문용 배관(상부)은 노출되지 않도록 조치바람 ◦ 주차램프 근처, 차량통로에 설치되는 옥내소화전은 차량으로 부터 손상을 방지하기 위해 안전보호조치/표식 하기 바람 ◦ 천장내에 설치되는 은폐형 환기 유니트의 필터 유지관리를 위해 적재적소에 최소 600x600사이즈 이상의 점검구 설치 바람	9.9~ 10	10.12	7
77	서초구 주거개선과	신반포14차아파트 재건축 정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 연간 교육계획에 의거 정기교육(품질, 환경)을 매월 실시하기 바람 ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조 제5항4 규정에 의거 주간단위 환경영향조사보고서는 감리 확인이 필요함 ◦ 주요 자재별로 기자재 유형별 관리방안을 마련하여, 관리방안에 의거 자재 관리를 하기 바람 ◦ 구조물별 콘크리트타설대장과 균열관리대장 상의 콘크리트 타설온도를 일치시켜주기 바람 ◦ 인방보 수평 주근 배치시 이음부위의 철근간격 25mm 이상으로 조치 요망 ◦ 개구부 철근 절곡은 상온에서 90° 이내로 규정된바, 90° 이상 절곡된 부분은 케미컬 앵커로 보강요망 ◦ 층산 배관 후 기포 콘크리트 타설 전 누기테스트 실시 후 타설요망 ◦ 조적 대신 콘크리트 타설 후 창호 설치(다용도실 하부 방수턱) ◦ 조적벽체 상부 들뜸부위 사춤 철저히 시행 ◦ 라스 설치 후 사춤 철저히 시행(화장실 벽체 배관부위) ◦ 현장 작업자들의 안전모 착용시, 턱끈 고정 철저히 교육할 것 ◦ 개구부에 난간대 등을 설치하여 철저히 폐쇄 조치를 취할 것 ◦ 알폼 설치구간은 안전감시 조치를 철저히 할 것	9.23~ 24	10.29	14
78	강서구 도시계획과	화곡1주택재건축 정비사업	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 보유기간, 보관장소 일부가 누락됨) ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리공종에 투입될 사용장비의 명확한 기준과, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 일부 옥상 캐노피 끝단 콘크리트 재료분리된 부분 치핑 후 동일강도의 몰탈로 마감 바람 ◦ 철근 녹제거 후 보양조치 바람 ◦ 제연덕트 주변 조적공사 주위 틈새가 많으므로 사춤 바람 ◦ 화장실 벽체조적부위 중 전기주름관으로 파손된 부분 사춤 후 후속공종 조치 바람 ◦ 세대 화장실 바닥 방수 후 Protection Board를 깔고 후속작업 실시바람 ◦ 철근 피복두께를 건축구조기준 및 건축공사표준시방서, 굵은골재 최대치수는 배합설계기준 및 피복두께와 연계하여 확보 바람 ◦ 콘크리트 품질확보를 위하여 다짐 등을 시방기준에 의거 시공하고 재료분리가 발생한 부위는 치핑 후 보완바람 ◦ 근로자 안전확보를 위해 보호캡 설치바람	9.14~ 15	10.19	17
79	송파구 주거사업과	위례신도시A1-2BL 공동주택 신축공사	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하기 바람 (인허가청, 발주자, 직원, 감리단, 협력업체 등) ◦ 공장점검계획과 점검결과를 누적관리하기 바람 ◦ 방화문 및 포켓도어 프레임 용접 후 마감처리 미흡한바, 용접부위 브러쉬 청소 후 녹막이 도장처리를 통해 부식방지요함 ◦ 주차장 램프변 트렌치내 잔재물 및 드레인 위치로 인해 배수처리가 불량할 것으로 판단되는바, 청소 및 드레인 위치 확인을 통해 보양조치 할 것 ◦ 기둥과 경량칸막이 재료분리 부분은 크렉방지를 위해 퍼티 및 부직포 시공 후 벽지작업을 하기 바람 ◦ 옥상 경관조명용 콘셀은 우천시 누전/누수 우려가 있는바, 방수커버 시공 등 누수대책을 강구하기 바람 ◦ pit 내부(지하3층)에 백화 및 결로가 다수 확인되는바, 면처리(백화부위) 및 환기대책 강구 필요 (기계실 백화부위도 면처리 필요) ◦ 1204동 지하3층, PIT점검구 상부 블록파손부분 미장보수 요망	9.16~ 17	10.14	8
80	송파구 주거사업과	위례신도시A1-4BL 공동주택 신축공사	◦ 교육훈련운영기준에 따라 2021년도 교육훈련계획을 수립하고, 교육훈련을 실시한 후 결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(점검일 현재 2021년도 상반기 데이터분석보고서 미작성) ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 서류 및 현장에 대한 점검을 실시하고, 점검결과보고서를 작성하여 기록관리하시기 바람. (점검일 현재 2021년도 자체품질점검계획 미수립) ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 빗물흐름에 따른 오염방지를 위해 캐노피 및 발코니 물끊기 홈 단부쪽(약 10~15mm) 메우시기 바람. ◦ 지하 주차장 PC부위 코킹 위 오염을 제거하여 미관을 개선하시기 바람. ◦ 미관 개선을 위해 각 세대 창호주위 외벽 도장 마감 보수 바람. ◦ 지하4층 영구배수 집수정 그레이팅 커버 설치 고정으로 안전조치를 강화하시기 바람. ◦ 소나무 등 대형수목을 식재할 때 뿌리분이 심식되지 않도록 유의 바람. ◦ 산책로면의 토사유출과 배수 문제를 감안하여, 주변 녹지레벨을 블록 포장 레벨보다 3~5cm 낮게 조정 바람. ◦ 산책로 곡선 블록포장은 경계부분 블록이 이탈되지 않도록 밀실하게 시공 바람.	9.16~ 17	10.18	12
81	서초구 주거개선과	반포우성아파트 주택재건축 정비사업	◦ 품질관리계획 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 건축공사 표준시방서에 따라 수직기둥의 띠철근은 수직 및 수평방향으로 135도 갈고리가 엇갈리게 배치되도록 시공 바람 ◦ 적정 피복두께가 확보되도록 콘크리트 타설 전 철근 위치의 적정성을 확인하고 시공바람 ◦ 서포트 수직도 관리를 철저하게 하고 불량 서포트는 폐기처분하기 바람 ◦ 벽체 내부 취부단열재 콘크리트 덧칠 부위 제거 후 마감바람 ◦ 화장실 전선 플랙시블 타이 보수 마감 바람 ◦ 지하층 오픈 트렌치 구간 경사조정하여 바닥에 습기가 없도록 마감 바람 ◦ 벽체 침하균열 보수 바람	9.28~ 29	11.15	10
82	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	별내선(8호선연장)건설공사 (1공구)	◦ 품질관리계획서 폐기현황을 관리하기 바람 (발주청, 직원, 감리단, 협력업체 등) ◦ 품질관리자(이○○)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장 근무경력을 품질관련 경력으로 등재하기 바람 ◦ 일일단위 환경관리점검(현장소장 결재)을 실시하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성(감리 확인)하기 바람 ◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 주요기자재(토목, 건축, 전기 등) 수급계획을 수립하기 바람 ◦ 외부 방수쉬트(본선 BOX 측벽)가 탈락된 구간이 있으므로, 재부착 후 되메우기를 실시할 것 ◦ 거푸집 고정 철물 및 반생 제거 후, 잔여부분에 대한 대책을 수립할 것 ◦ 층간 슬래브(정거장 구간)에 발생된 누수는, 슬래브 상면에서 방수공법 시행이 필요함 ◦ 콘크크리트 내부(HUNCH부 벽면)에 일부 공극이 발생함. 콘크리트 타설시 다짐 불량으로 콘크리트 강도저하의 문제가 있으므로, 공극부위를 V컷 후, 내부에 그라우팅 충전하고 마감처리할 것 ◦ 철근에 부착된 페이스트 제거. 콘크리트 타설시 부주의 및 철근보호시설 미설치로 부착력 감소 및 강도저하의 문제가 있으므로, 2차 콘크리트 타설시에는 페이스트를 제거하고 콘크리트를 타설할 것	9.28~ 29	11.2	9
83	도시기반 시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사(1공구))	◦ 설계에 책임이 없는 현장이므로 제7항 "설계관리"는 해당사항 없음을 품질관리계획서 제1항 "건설공사 정보"에 표시하고 "설계관리" 내용은 제외 할 것 ◦ 품질방침 및 목표에 대한 교육을 실시하고 그 결과를 기록관리 바람 ◦ 품질방침 및 목표를 현장 내에 입간판, 현수막 등으로 게시하여 전 직원이 품질활동에 참여할 수 있도록 할 것 ◦ 업무분장표에 승인권자 결재를 받고 개인별 서명을 받아 관리바람 ◦ 품질관리계획서가 현장 내 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포하고 그 결과를 대장에 기록관리 바람 ◦ 현장에서 생성되는 문서를 유형벼로 식별,검색이 용이하도록 보관문서 목록표를 작성 관리 바람 ◦ 기반구조관리상태 점검표에 따라 반기별 1회 이상 점검 바람 ◦ 준공 시 까지 교육훈련계획을 수립하여 실시하고 그 결과를 기록관리 바람 ◦ 기자재 수급계획을 수립하여 월별 계획물량과 실적물량을 관리 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획에 건설사업관리기술자가 선정한 중점품질관리 공종이 반영될 수 있도록 보완하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 수립하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 품질시험계획서에 철근 시험종목중 일부가 누락되어 있으니 「건설공사 품질관리 업무지침」‘건설공사 품질시험기준’에 따라 보완하시기 바람.(점검일 현재 철근 시험종목 중 겉모양, 치수, 무게가 누락됨) ◦ 터파기 현장 주택가 사면외측 안전휀스를 설치하여 인근 주민의 추락을 방지할 것 ◦ 야적된 토사에 분진방진막을 설치하여 비산먼지가 발생되지 않도록 조치바람 ◦ 여의도 방향 우수관 이설구간 해체된 보도블럭은 전도로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조치 바람 ◦ 인천방향 폐상수관 철거구간 노상에 토사를 제거하여 먼지발생하지 않도록 조치바람	10.5~10.6	11.15	19
84	도시기반 시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사(2공구))	◦ 품질관리계획서가 현장 내 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포하고 개정되는 경우에도 회수칸을 작성하여 한번에 관리 될 수 있도록 대장에 기록관리 바람 ◦ 품질관리계획서에 대한 제정 및 개정 일자는 발주처 승인일자로 표기 작성 바람 ◦ 설계도서 배포대장을 작성하여 관리 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 그라우팅용 배합 Mixing시 현장 배합비를 작업원이 쉽게 알수 있도록 kg으로 표시된 배합옆에 (포대)를 표기하고 1회 개량에 따른 물의 눈금도 표시 하기 바람 ◦ 2+280지점 추진구 수직파일에 체결된 상부 토류판의 체결길이가 부족하니 교체 및 H-PILE 방향에 따른 보강 바람 ◦ 차수그라우팅용 주입관 간격은 설계 및 Shop D/W에 맞게 시공하여 그라우팅의 맞물림이 생기게 시공하기 바람 ◦ 자재관리는 자재의 품질변동이 발생하지 않토록 관리 요망 ◦ 시험실 수조 온도관리, 몰드 제작일, 채취위치 표시 요망	10.5~10.6	11.11	9
85	도시기반 시설본부 토목부	성산대교본교성능개선공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 업무분장 문서에 직원 개개인의 분장사무에 대한 대직자를 지정하고 담당자 및 대직자가 서명확인을 하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 2021년도 교육훈련계획을 수립하고 교육훈련을 하시기 바라며, 결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 품질관리계획 이행과 건설공사 운영에 위한 적절한 의사소통을 위해 ‘의사소통관리기준’을 작성하고, 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록 ‘의사소통관리기준’에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 포함하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 코핑부 치핑부위 장비 및 인원 안전관리 철저 바람 ◦ 선착장 진출입 공사차량 자전거도로부분 안전요원 배치 바람 ◦ 바지선 난간(Rope)에 안전통로(Gate) 설치 바람 ◦ 우기 시 콘크리트 파쇄물 및 비산먼지가 한강에 유입될 수 있으므로 방수천을 바닥에서 20cm이상 높게 설치하고 살수작업하여 비산먼지 억제 바람 ◦ 야적되는 폐콘크리트가 한강에 유입되지 않도록 조속히 폐기물 처리 용역을 발주 바람 ◦ 교량기초 단면보강 구체 콘크리트 깨기 시 노출되어 고정되지 않은 주철근은 기초철근과 결속하거나 세트앙카 시공으로 고정바람	10.7~10.8	11.16	17
86	강동구 주택 재건축과	강동 성내 역세권 청년주택 신축공사	◦ 품질관리계획서 우측 상단에 문서번호, 제정일자, 개정일자, 개정번호를 기록하고, 개정차수는 개정된 항목에만 표시하여 관리하기 바람 ◦ 품질관리계획서에 대한 제정 및 개정 일자는 발주처 승인일자로 표기하여 작성 바람 ◦ 설계도서 배포대장을 작성하여 관리 바람(수령인, 구문서 회수 확인 포함) ◦ 균열관리대장에는 콘크리트 타설온도를 기재하여 관리되도록 보완 바람. ◦ 품질목표 관리 상태, 내외부 점검결과 등에 대한 전년도(2020년) 건설공사 운영성과 검토보고서를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 수직부재(기둥,벽체) 수직절근에 부착된 시멘트 페이스트 및 바닥의 부유잔재물 제거후 콘크리트를 타설하기 바람 ◦ 벽체개구부(전기BOX) 보강근의 위치를 전기박스와 20~30mm 이격하여 피복을 확보하기 바랍 ◦ 벽체의 피복두께가 과다한 부분(70mm)은 설계강도가 저하되지 않토록 20~30mm 로 확보 바람 ◦ 매트 기초의 부근 단부근 정착길이 확보를 위해 상부 철근 D22의 정착길이를 확인하여 90도 후크처리 바람 ◦ 시스템 비계 고정부위는 핀고정을 하부까지 고정 바람 ◦ 지하층 E/V 피트 주변에 안전난간대를 설치 바람 ◦ 계단실 하부 균영ㄹ발생부위는 치핑후 무수축 고강도몰탈로 보수 요망 ◦ 가설전선 관리 철저 및 지하층 조도를 일정 유지할 것	10.7~10.8	11.16	13
87	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트 주택재건축 정비사업(현대)	◦ 업무분장에 보안점검 관리 업무에 대한 담당자를 명기하여 책임과 권한이 명확히 부여 관리되도록 보완 바람 ◦ 설계도서 배포대장을 작성하여 관리 바람(수령인, 구문서 회수 확인 포함) ◦ 계단 벽면에 콘크리트 면처리 요망 ◦ 벽체 내부 수직 균열 보수 요망 ◦ 콘크리트 이어치기부분 레이턴스 제거하기 바람 ◦ 자재 인양구 콘크리트 이어치기 부분 방수 처리 요망 ◦ 보강 철근 이음부 시공시 양쪽 슬래브의 보강철근 배근 간격이 상이한 경우 보강 철근의 배근 간격을 확인하여 시공 바람(양옆 슬래브의 보강철근이 같으면 이음처리 없이 장철근으로 보강근을 시공) ◦ 주동부와 주차장이 결합되는 부위는 균열발생 사항을 주시하고 균열관리대장으로 관리하고 구조설계자의 확인을 받고 적정공법으로 보수하기 바람	10.12~ 10.13	11.11	8
88	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업(현산)	◦ 2021년도에도 품질방침 및 품질목표에 대한 교육을 실시하여 전 직원이 품질활동에 참여할 수 있도록 조치바람 ◦ 현장 내 반입된 철근 일부가 물이 고인 바닥에 닿아 있으므로 고임목을 추가 설치하여 보관하고 보관자재점검표를 활용하여 기록관리 바람 ◦ 계단이 시작되는 지점의 철근 상세는 마름모꼴이 형성되도록 교차배근 바람 ◦ 계단실 통로부분의 철선은 발이 걸릴 수 있어 위험하니 제거바람 ◦ 주근과 스터럽 철근이 밀착되고 위치가 고정되도록 결속선으로 결속 바람 ◦ 벽체 철근에 간격재를 설치하여 적정 피복두께 확보 바람 ◦ 일부구간 기울어진 바닥슬래브 동바리의 수직도 관리 바람	10.12~ 10.13	11.15	7
89	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축정비사업(롯데)	◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 공장검사 체크리스트를 작성하고 활용하여 실질적인 점검이 될 수 있도록 하고, ‘시스템찬넬’ 공장검사보고서에 검사자의 성명과 서명이 누락되었으니 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ PC접합부에 장기노출되는 철근은 녹발생을 최소화 조치를 하고 Topping con’c타설 전에 청소 등을 철저히 하여 이물질이 없도록 하기 바람 ◦ APT평면 내에 개구부가 크게 형성되는 부분(개구부,배관오픈) 구조 재검토 바람 ◦ 벽체 내 단열재(10mm) 추가 설치부분에 철근 피복두께가 확보되도록 조치바람 ◦ 공사 적재물은 되도록 분배하여 적치하고 비교적 하중이 큰 자재인 경우 구조검토 확인 필요 ◦ 계단 안전 난간대를 견고하게 설치하고 마무리 부분에 캡 설치바람 ◦ 기준층 콘크리트 표면에 물곰보가 발생하였으니 시방서 기준 강도의 모르타르로 보수하고 후속공사 진행 바람 ◦ 거푸집 제거 후 노출된 단열재에 손상부위가 발생하였으므로 보수 후 마감공사 진행 바람 ◦ 철근 배근 시 피복두께가 부족한 부분이 발생되었으므로 피복두께 확보 후 콘크리트 타설 바람	10.14~ 10.15	11.15	10
90	강동구 주택 재건축과	둔촌주공 아파트 주택 재건축 정비사업(대우)	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 기 수립한 외국인근로자에 대한 의사소통기준(외국인 근로자 안전모에 스티커 부착 등)에 의거 현장을 관리하기 바람 ◦ 설계수량을 근거로, 품질시험계획서 상 “시험계획물량” 및 “시험계획횟수” 등을 기재하기 바람 ◦ 슬래브 철근의 단부 정착 길이를 충분히 확보할 것(타설 전에 정착 철근의 정착길이 조정 요망) ◦ 철근의 순간격 기준(25mm 이상)을 유지할 수 있도록 조정 요망 ◦ 지하층 출입구 개구부에 사인장 균열은 비구조재로서 구조적인 문제는 없을것으로 사료되나, 품질관리 측면에서 관리 후 보수처리 요망 ◦ 슬라브 콘크리트면 균열부위에 누수가 발생함. 지하층 전체 슬라브 균열파악 및 누수부위 보수가 필요함 ◦ 보 콘크리트면에 균열이 발생함. 균열관리대장을 작성하여 지속적인 관리와 보수가 필요함 ◦ 거푸집(슬라부 부위) 상태가 좋지 못하여, 슬라브 표면 상태가 불량한바(고재 사용 및 박리제 도포 미흡), 표면 처리가 필요함 ◦ 임시 소방시설 보완이 필요함(피난대피처로의 유도시설 미비)	10.14~ 10.15	11.11	10
91	구로구 건축과	힐스테이트 신도림역 센트럴 오피스텔 신축공사	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바랍니다. (인허가청 포함) ◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 기자재수급계획(전기, 기계분야 등 포함)을 수립해 주시기 바랍니다. ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조(환경관리) 제5항 규정에 의거 일일단위 환경관리점검표를 작성하기 바람 ◦ 철근에 부착된 콘크리트와 레이턴스 등을 제거하여 기존 콘크리트와의 일체성을 확보할 수 있도록 조치 바람(top-down 공법의 기둥과 슬래브 연결 이어치기구간) ◦ 지하 외벽 콘크리트 타설홈내 배근한 수직 철근이, 타설홈으로 인해 등간격 배근이 어려움. 단위폭당 철근량을 확보하되, 타설홈을 고려하여 가급적 등간격 배근이 이루어지도록 할 것 ◦ 기둥 및 벽체 등 철근 교차점의 결속선은 내부로 구부려 시공하고, 도너츠형 간격재(spacer)는 공사시방서 기준을 참조하여 설치바람 ◦ 지하외벽 시공이음부 PVC지수판은 시공이음부용 지수판 시공을 권장함 ◦ PRD 강구조 기둥표면에 심한 녹이 발생한 부위는 와이어브러쉬로 청소한 후 콘크리트 타설 바람 ◦ 보드형 단열재는 생산 후 숙성(Aging) 기간을 확인하여 시공바람 (LH공사 : 6주 정도)	10.19~ 10.20	11.25	9
92	구로구 건축과	고려대학교 구로병원 외래센터동 신축공사	◦ 품질관리계획서에 제13장 지급자재 관리 항목을 적용범위에서 제외시키기 바람 ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질관리자 심00에 대한 개인별 업무분장이 누락되어 있으므로 바로 실시하여 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 법적인 정기교육, 중점품질관리 작업자 교육 등을 포함하여 준공 시 까지 교육훈련계획을 수립하고, 계획에 따른 교육 실시 후 결과보고서를 기록관리 하기 바람 ◦ 기자재수급계획서를 자재 규격별로 구분하여 월별 계획물량,실적물량을 관리하기 바람 ◦ 제작품을 포함한 주요 자재에 대한 공장점검 계획서를 수립하여 활용하기 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리공종의 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 소화기 배치를 적정 위치에 규칙적으로 배치 바람 ◦ 지하기초 바닥 타설 전에 물빼기 작업을 철저히 하기 바람 ◦ 흡연자들을 위한 공간에 가림막 설치 바람 ◦ Opening주변의 꺾임철근은 고강도 철근일 경우 별도 철근을 Anchoring 처리바람 ◦ 기둥과 기둥이 이어지는 부분의 Deck slab의 영향에 대해 구조검토 바람 ◦ 철근 묶음 반생근은 철근의 안쪽으로 굽혀 처리바람 ◦ Racker지지부를 확실하게 지지되도록 시공처리 바람 ◦ 작업공간 적정조명을 확보하여 안전사고를 예방하기 바람 ◦ B6F 흙막이벽 여굴구간 콘크리트 타설시 수화열 관리하여 균열을 예방하고 합벽의 경우 지연타설 권장 ◦ B6F 바닥 슬래브 시공조인트 타설 전 메탈라스 제거 및 면정리 후 후속공정 진행 바람 ◦ B6F구간 코어쪽 DBS구간 처짐 발생부위 할석 후 면정리 바람 ◦ 합벽부 일부 수평조인트 지수판 들뜬 부분 지수재 보수 바람	10.19~ 10.20	12.24	27
93	성북구 주거정비과	길음역세권 재정비촉진구역 주택재개발정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 업무분장 문서에 분장사무에 대한 담당자 및 대직자를 지정하고 서명확인을 하시기 바라며, 최종 결재권자의 승인을 득하시기 바람. (점검일 현재 담당자 및 대직자의 서명이 누락됨.) ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 협력업체 공종별 교육이 누락없이 실시될 수 있도록 교육훈련계획서를 보완하시고, 교육훈련 실시후 교육훈련 결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 일일 환경점검 실시한 사항에 대해 매주 정리하여 환경영향조사결과서에 기록하고 감리의 확인을 받기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 따라 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 정하여 관리하기 바람. ◦ 레미콘 납품서에 인수자 성명을 정자로 기재하고 서명하여 보관바람. ◦ 보관자재가 양호한 상태로 유지되고 있는지 여부를 보관자재 점검표에 의해 주기적(월 2회 이상)으로 점검을 실시 바람. ◦ 반출된 검교정 대상 장비에 대해 반출 사유를 기록하고 감리원에게 보고(서명)하여 기록관리 바람 ◦ 저수조 매트 기초 바닥에 슬러지가 유입되었으므로 기초 바닥 외부에 가배수로를 설치하여 슬러지 유입을 방지하고 콘크리트 타설 전 고압 살수기로 청소바람 ◦ 지하5층 옹벽 철근 위치를 수정하여 케미컬 앙카 매입 바람 ◦ 데크플레이트 설치 H-Beam의 Stud Bolt 간격 수정 보완 바람 ◦ 기초 이어치기면 치핑 후 철근 배근 바람 ◦ 굴착면 암석 부석 정리 후 철근 배근 바람 ◦ 각 층별 슬라브 노출철근, 슬라브 최종폐합 시기가 공정상 비교적 장기 노출되는 바 부식 등 환경차폐 위한 철근 보양조치 바람 ◦ E/A 천공각도가 절곡되어 있으면 설계 긴장력 발현이 제한되어 지는 바 시공시 유의하고 해당 E/A 인접 E/A띠장을 보강하여 저항력 증진 바람 ◦ 굴착토 인양 위한 크램쉘 적재함 이동 시 경보등, 소리음 등을 통한 접근금지 알림을 통해 안전조치 보강 바람	10.21~ 10.22	12.8	21
94	마포구 도시계획과	마포로1구역 제24지구 도시정비형 재개발사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 주요 반입 자재에 대해 공장점검계획을 수립해 주시기 바람 ◦ 자체품질점검은 서류점검 뿐만 아니라, 현장점검도 시행하기 바람 ◦ 콘크리트 찌꺼기 및 잔재물 청소 후 콘크리트 타설을 실시하기 바람(4층 연결통로) ◦ 콘크리트 재료분리 발생부위(23층 계단하부) 치핑 및 청소 후, BOND AGENT를 바른 후 동일한 강도의 모르타르로 패칭요함 ◦ 천정단열재 작업시 손상된 부위(오피스텔 구간) 보수요망 ◦ 알류미늄 창호와 유리공사 완료 후 습식작업이 이루어지는바, 후속작업 전에 보양조치하기 바람(계단실 후면 일부) ◦ 지하3층 계단실벽체(코아벽) 철골과 콘크리트 벽체 연결부위는 마감 샵드로인 작성(방청 코팅보완(철골제거 부위)하여 감리단 승인 후 마감처리 하기 바람 ◦ 계단실 천정 콘크리트 재료분리 및 벽체 철선노출부위는 무수축 몰탈 등 보완계획 수립을 통해 감리단 승인 후 보완시공하기 바람 ◦ 철골 노출부위(계단실 벽체)는 방청코팅 및 세부마감 샵드로잉을 작성하여 보완시공하기 바람	10.21~ 10.22	11.18	10
95	동작구 도시개발과	흑석3구역 주택재개발 정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 전기 및 기계분야에 대한 공장점검계획을 수립하기 바람 ◦ 자체품질점검은 서류점검 뿐만 아니라, 현장점검도 시행하기 바람 ◦ 전기 및 설비 배관은 최대한 이격하여 시공하기 바람 ◦ 콘크리트 타설시 수직철근 오염방지를 위한 래핑을 실시하기 바람 ◦ 알폼 설치시 수직도를 확보하기 바람 ◦ 알폼 서포트 상부 밀착시공하기 바람 ◦ MOCK-UP 시공전, 단열재의 불연속면을 사전검토하여 S/D을 작성하기 바람(결로방지) ◦ 안전난간 및 안전망 설치하기 바람 ◦ 지나치게 구부린 철근은 직선으로 펴서, 후속공정을 진행하기 바라고, 불가능할 경우에는 별도조치 필요 ◦ 콘크리트 수직이어치기 부위에 흘러나오거나, 수직으로 되어 있지 않은 부위는 수직으로 보완 및 수정후 후속공정을 진행하기 바람	10.26~ 10.27	12.16	11
96	강동구 도시계획과	힐데스하임 천호 아파트 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 협력업체를 포함한 전 직원에게 교육하여 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표에 대해 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사현장에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시 바람. ◦ 방수, 조적 공종에 대한 협력업체 직원에게 공종별 전문 교육을 실시하여 시공 품질을 향상시킬 수 있도록 조치 바람. ◦ 공장검사 계획이 2022년 4월에 수립되어 있는 유리공사가 이미 진행중이므로 계획서를 수정하고 공장검사를 조속히 실시바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 상부 하중분산으로 인한 붕괴방지를 위해 거푸집용 support 수직도 확인 바람. ◦ 소음전달로 인한 민원방지를 위해 경량벽제(Dry Wall) 차음성능 확인 바람. ◦ 단열성능 확보와 결로방지를 위해 단열재 joint부위 우레탄폼 충진 철저. ◦ 안전사고 예방을 위해 Hoist 일일안전점검일지 점검 및 비치 바람. ◦ 안전사고 예방을 위해 지하4층 영구배수용 집수정 주위 안전펜스 설치 바람. ◦ 스프링쿨러 헤드 커버 교체(종이컵→고무캡)하여 헤드 막힘을 방지하시기 바람. ◦ 옥상난간턱에 철근노출(con’c타설부위) 되었으니, 동일강도 con’c로 보강 요망. ◦ slab자재인양구 con’c타설부분 보수요망(층간소음대비 구조체 수평정밀도 확보 요함) ◦ 계단EV홀 천정 균열부위 마감공사전 보수보강 요망. ◦ 지하층 휀룸 조적벽 보강요망(미장시 사춤체움 철저). ◦ 세대단열 및 결로예방을 위해 지하층 천정 단열재 부분 손상부분 보완요망. ◦ 우레아폼등을 이용하여 지상층 천정 단열재 부분 손상부분 보완 요망.	10.28~ 10.29	11.22	19
97	강남구 재건축 사업과	개포 프레지던스자이 신축공사	◦ 준공시까지 반입되는 주요자재에 대해 공장점검계획 일정표를 작성하여, 일정표에 의거 공장점검을 실시하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 정자로 기재하기 바람 ◦ 품질시험실에 구비되어 있는 모든 검교정 장비에 대해 검교정 관리대장(장비명, 교정일, 차기 교정일, 반출일 등)을 작성하여 관리하기 바람 ◦ 자재 뿐 아니라, 시공상의 하자 및 조치결과에 대해서도 부적합 보고서를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 철근의 간격은 150mm 이내에서 이음처리하고, 150mm를 초과하는 경우에는 후시공 앙카를 이용하여 시공하기 바람(철근을 구부려서 이음처리하지 말 것) ◦ 자재 인양구에 대한 콘크리트 마감작업에 대해, 설계조건을 확인하여 시공에 반영하기 바람 ◦ 세대간 자재 출입구 마감작업에 대해, 설계조건을 확인하여 시공에 반영하기 바람 ◦ APT 지상층 휠라 서포트 설치간격과 수직도 미흡 ◦ 세대욕실 AD배관 Sleeve 상부 틈새 과다로 입주시 냄새하자 발생이 우려되는바, 우레아 폼 충진하기 바람 ◦ 측벽세대 단열재 틈새처리 미흡 ◦ 세대내 칸막이 외벽과 면한 STUD 사이 틈새와 수직도가 불량(전기 입상배관 과다부 포함)한바, 밀실하게 충진토록 보완시공 바람.	10.28~ 10.29	12.1	11
98	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로(창동~상계) 지하차도 건설공사	◦ 문서관리 책임자를 설정하여 보관문서를 관리(문서분류 체계표에 담당자 기재)하기 바람 ◦ 품질관리계획서 상에 교육훈련운영기준표를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 주요 기자재수급계획을 수립해 주시기 바랍니다. ◦ 가시설 흙막이(CIP, 강널말뚝, H-PILE+토류판 등) 천공시 추정할 수 있는 지층자료와 시추조사결과(설계시)를 비교분석하여, 시공시 자료로 활용하기 바람 ◦ 중앙분리대철거(콘크리트 구조물)는 소음, 진동, 분진 등을 최소화 할 수 있는 상세계획을 수립하여 운영하기 바람 ◦ 가시설 흙막이 시공은 품질을 확보할 수 있도록 수직도를 확보 하고 적정한 차수공법을 적용하기 바람 ◦ 철근의 품질관리는 건설공사 품질시험 기준에 의거 관리하기 바람 ◦ STA 0 + 500 지점(지하차도 출구)에 안전운행 입간판을 2~3개 설치하여 차량의 서행을 유도하기 바람 ◦ 포장 전 청소 후 프라임 코팅을 실시하기 바람(가포장 구간)	11.4~11.5	12.3	9
99	서초구 주거개선과	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 철근의 결속선은 콘크리트 단면내로 집어 넣도록 할 것. ◦ 커플러 이음은 시방에 따라 철저히 시공하도록 주의 요망(잘 조일 것). ◦ 균열부위에 대하여는 균열대장을 만들어 지속관리하도록 할 것. ◦ 전선등은 벽체내부에 긴결되지 않도록 간극유지 요망. ◦ 하부 거푸집 청소후 시공 요망. ◦ 동바리 써포트 수직도 유지할 것.	11.9~11.10	11.29	7
100	서초구 주거개선과	신반포13차아파트 주택재건축정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 지하주차장 Drop Panel이 편심이 있는 부분은 불균형모멘트에 의한 전단흐름을 추가 검토할 것. ◦ Slab 후타설을 위해 철근이 휘어진 부분은 내부균열이 발생되었을 수도 있으므로 50~100mm 정도 chipping후 후타설 할 것. ◦ 철근 결속근의 끝단부는 con’c 내부속으로 마무리하여 거푸집에 닿지 않도록 할 것. ◦ 비구조요소 내진설계(외부석재, 내부조적, 칸막이 등) 계획을 통해 지진발생시 안전성을 확보할 것. ◦ 건축물 내부피난계단의 철근배근시 절곡부는 상하철근이 정착되도록 배근바람.(대책: 건축구조도면 표준계단배근상세도 참조.) ◦ AL거푸집, 갱폼의 박리제 도포시 철근 및 콘크리트 바닥에 흘리지 않도록 주의 바람.(대책: 폼오일 도포자(근로자)교육 및 하부보양.) ◦ 건물지상의 기둥, 벽체등 시공이음부는 오염물질 및 레이턴스를 제거후 철근조립 및 거푸집 조립바람.(대책: 시공이음부는 콘크리트 타설후 선조치.) ◦ 지하외벽 수화열 균열 발생부위는 수축균열이 최대로 이루어진 후에 보수계획 수립후 보수바람.(대책: 지하외벽 외부에서 지하수가 침투되지 않는 공법 검토바람.)	11.11~ 11.12	12.10	10
101	서초구 주거개선과	신반포15차아파트 주택재건축 정비사업	◦ 자재별 특성에 맞는 관리기준을 마련하여 보관자재점검표를 작성하고, 해당 점검표에 의거 자재를 관리하기 바람 ◦ 북측 (라)구간 슬러리월 슬라브 타설 하강을 위한 STD 브라켓 고정앵커 해체 후 철거 및 벽체 단면 결손부위 면처리 철저요망 ◦ 슬러리월(영구벽체)과 지하슬라브 연결용 Dowel Bar와 슬라브 철근 연결전, 수평으로 철근이음이 잘 처리될 수 있도록 조치요망 ◦ 지하층 슬라브 보 끊어치기 부위 면처리 후 후속공종(마감 등)을 진행하기 바람 ◦ 기둥의 띠철근(지하층 일부)은 주근을 감싸는 형태로 배근해야 하나, 절단하여 배근함. 주근의 기능발휘가 어려울 것으로 판단되므로, 건축공사표준시방서 및 구조도면(표준상세)에 따라 갈고리를 정착하여 시공할 것	11.11~ 11.12	12.3	5
102	도시기반 시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사	◦ 품질관리자(조**)는 한국건설기술인 협회에 현재 근무현장으로 신고하여 경력 기술 등록을 최신화 하기 바람 ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소흘로 손상되어 시공 품질에 영향을 주지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성하여 주기적 점검(월 2회) 실시 바람 ◦ T/L 시점부 막장면에 불연속면이 발달하여 낙반 및 T/L안정성에 문제가 있을 수 있으니 막장 관찰을 세밀하게 실시하고 그 결과에 따라 적정한 보조공법을 선정, 무지보 자립 시간 내에 시행되도록 관리 바람 ◦ T/L 시점부(0+946) 지점 천단부 용출수 부위는 유도처리 바람 ◦ 경사갱 시점부는 동절기 외기 기온 강하 시 결빙으로 인하여 출입차량 및 건설기계 안전사고 우려가 있으니 배수처리 및 유지관리에 철저 바람 ◦ 터널 갱구부 토공사 작업 시 토석이 지구경계 외부 하천 등으로 떨어져 자연을 훼손하자 않도록 조치바람 ◦ 통로BOX 하부 침사지로 하천수는 유입되고 있으나 통로 옆 성토부지 우수도 침사지로 유입될 수 있도록 조치 바람	11.16~ 11.17	12.16	7
103	도시기반 시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선 연장) 차량기지 2공구 건설공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하기 바람. (발주청, 협력업체 등 포함) ◦ 2022년도 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 2022년도 공장점검계획 일정표를 작성하여, 일정표에 의거 공장점검을 실시하기 바람 ◦ 암판정(탄성파, 내압강도) 시험여부(외부의뢰시험) 확인 필요 ◦ 개천내 우수박스 철근배근작업은 양호한 것으로 보임. 콘크리트 타설 전에 청소를 실시하여 이물질을 제거하기 바람 ◦ 가배수로 및 DYKE 관리가 전반적으로 양호하게 되고 있음. 가도변 일부 구간내 가배수로 연결 보완 필요 ◦ 벌개제근이 전반적으로 양호하게 시행되고 있음. 일부구간내 토공작업전 이물질을 제거하기 바람 ◦ 철근관리 미흡함 (반입일자 정정 필요) ◦ 성토작업구간의 장비조합이 미흡함 - DOZER : 포설두께 부정확 - 신호수 부재 ◦ 절토부 옹벽 기둥난간 미흡 (현재 : 3.7m, 기준 : 1.8m)	11.16~ 11.17	12.20	11
104	강남구 재건축 사업과	대치동 제1지구 주택재건축정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 전기, 기계 및 조경분야 주요자재에 대해서도 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식으로 균열관리 대장을 작성하고, 조사자와 확인자를 기재하기 바람 ◦ RSB(2열 자립식) 6구간과 7구간 사이 뒷채움을 실시하기 바람 ◦ 합벽 BW1 일부구간 옹벽 콘크리트 타설전에, 지수판이 꺽어지지 않게 바로 세워주기 바람 ◦ 2번 게이트쪽 램프 구간과 연결되는 철근은 녹슬지 않게 커버를 씌우기 바람 ◦ 현재 지하층 철근배근 공사가 진행중인 상태로, 전반적인 판단을 하기에는 시기상조이나, 배근 상태 일부 조사결과, 피복두께 부족과 보조대근 결속이 미비한 구간이 있는바 시정하기 바람	11.18~ 11.19	22.1.7	8
105	농수산식품공사 건설공사팀	가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안에 대해 그 추진실적을 정량적으로 관리하기 바람 ◦ 기자재수급계획서를 자재 규격별로 구분하여 월별 계획물량,실적물량을 관리하기 바람 ◦ 제작품을 포함한 주요 자재에 대한 공장점검 계획을 수립하여 적기에 활용 바람 ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 중점품질관리 공종에 투입되는 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 품질시험계획서에 철근 시험종목중 일부(연신율, 화학성분, 굽힘성)와 콘크리트 거푸집용 합판(KS F 3110)이 누락되어 있으니 「건설공사 품질관리 업무지침」‘건설공사 품질시험기준’에 따라 보완하시기 바람. ◦ 파손된 기초파일(PHC) 1본은 구조검토 후 내림기초 등 조치바람 ◦ 독립기초 경사부 일부 유실 발생. 우천 등으로 인한 유실 대비 비닐 등 설치바람 ◦ 일부 지하벽체 지수판 설치가 미흡. 시멘트 페이스트 제거 및 상,하부 콘크리트에 매입 바람 ◦ 철근에 시멘트 페이스트 제거 후 후속 작업 바람 ◦ 기초 접촉부위 및 내측 철근 피복두께 유지 바람 ◦ 기계실 구간의 터파기 토사 유출부분은 즉시 보완공사 하고 우수, 내부 유입수 처리를 위한 배수시설 설치 바람 ◦ 터파기 주위에 안전시설 설치 바람 ◦ 침사지 주변에 우수를 유도할 가배수로 설치하여 토사유출을 방지하기 바람	11.18~ 11.19	12.27	14
106	강남구 재건축 사업과	개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업(현대)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 교육훈련운영기준표에 따라 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공종의 장비에 대한 명확한 기준설정과 작업자 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 관리 바람 ◦ 타일 등 비KS제품이 품질시험계획서에 KS제품으로 표시되어 있으므로 이를 수정하고 향후 품질시험을 실시하기 바람 ◦ 철근 의뢰 시험 시 겉모양, 치수, 무게 항목 또한 의뢰하여 이상여부를 확인하기 바람 ◦ 점검반 편성을 포함한 현장 자체 품질점검 계획을 수립하고 올해 실시하여 그 결과를 보고서로 기록관리 바람 ◦ 테두리 및 일반보의 2단 철근배근에서 상,하부 배근견격을 확보바람 ◦ PC하단슬래브 위에 철근배근 후 콘크리트 타설 전 청소 철저 바람 ◦ PC기둥 층간 공간이 생기는 부분의 시공방법에 대해 구조설계자의 검토의견을 제시 바람 ◦ 옹벽 철근 배근 결속이 미비하므로 철근 배근 정밀도 향상 바람 ◦ 옹벽철근 피복확보가 미비한 부분에 대해 스페이서을 설치하여 보완 바람 ◦ 계단철근 배근간격을 수정하고 피복 확보 조치 바람 ◦ 콘크리트 균열 부위에 대한 크랙게이지, 기록지 부착하여 관리바람 ◦ 알폼 조립용 연결핀의 고정위치가 누락되어 있으므로 거푸집 조립 작업계획서에 명기하여 조립 바람	11.23~ 11.24	12.24	19
107	강남구 재건축 사업과	개포1동 주공아파트 주택재건축 정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바람. (인허가청, 발주자, 직원, 감리단, 협력업체 등) ◦ 품질관리계획서 상의 의사소통 관리 기준표와 당해 현장의 의사소통 관리 기준표를 일치시켜주기 바람 ◦ 중점품질관리 공종에 대한 사용장비 및 작업자 선정기준을 마련하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 정자로 기재하기 바람 ◦ 콘크리트 이어치기 부위내 콘크리트 페이스트 및 이물질 제거 요망 - 철근과 콘크리트의 부착력 개선 및 일체성 확보를 위함 ◦ 개구부 인방보의 주철근 위치 이탈(피복두께 과다) - 인방보의 휨강성 및 전당강성 확보를 위함 ◦ 기둥 내부에 설치되는 CROSS TIE 이탈 - 기둥의 설계 전단강도 확보를 위함 ◦ 기둥 내부에 매립되는 전기 BOX로 인하여 주철근의 이음 불량 ◦ 보의 전단보강근(CROSS TIE)과 주철근 결속 불량으로 설계 전단강도 손실이 있음(보하부근과 CROSS TIE의 결속이 필요) ◦ 탈형데크 해체 후, 슬라브 콘크리트면의 요철부위 그라인딩 보수필요 ◦ 방수보호 무근콘크리트 타설시 드레인 방향으로 구배처리할 것 ◦ 층상배관 후 기포콘크리트 타설전 배관 누기 또는 누수 전수 검사 후 기포타설 ◦ 세대내 경량벽체 소음적정 테스트 실시(석고보드 및 충진재 적정여부 확인)	11.23~ 11.24	12.16	14
108	강동구 도시계획과	천호1 도시환경 정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 세부 추진계획을 측정이 가능하도록 정량적으로 수립하여 실적을 관리하기 바람 ◦ 개인별 업무분장을 실시하여 현장 내 개개인에 대하여 책임과권한을 명확히 부여하고 업무대행자를 지정 운영하여 담당자 부재 시 업무 공백이 없도록 하기 ᄇᆞᆷ ◦ 설계변경 사항에 대하여 공사참여자에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성하기 바람 ◦ 기자재 수급계획을 자재 규격별로 구분하여 계획물량과 실적 무량을 관리하고 2022년 이후 공장검사 계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시하여 양질의 자재가 반입될 수 있도록 계획 및 실적관리 하기 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상공종에 투입되는 사용장비 및 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 지하4층 보 거푸집 동바리 수직도 미흡,고정위치가 불량하므로 구조검토 기준 간격 유지 및 상부 거푸집과 못 고정을 철저히 하기 바람 ◦ 지하 주차장 이어치기 부위 잔재물이 있으므로 콘크리트 타설 시 이물질 제거 및 청소를 철저히 하기 바람 ◦ PS강연선 자유장에 비닐 호스로 보양하여 부식방지 하기 바람 ◦ 지하층 이어치기 보 철근 장기간 노출 시 부식 방지를 위한 비닐보양 등을 하기 바람 ◦ D-Wall과 지하층 슬래브 이음 시 정착길이 확보를 위한 수평이음이 가능하도록 D-Wall바의 정밀 시공 철저히 하기 바람 ◦ 지하층 내진규모 설계기준으로 기둥 철근배근을 철저히 하기 바람 ◦ 매입Plate와 E/A Plate사이 틈새 발생하여 편심발생이 우려되므로 보완 바람 ◦ E/A천공홀에 지하수 누수 부위에 차수 및 방수작업이 이루어지도록 하여 영구 구조물에 악영향이 미치지 않도록 조치바람 ◦ 선행Pannel과 후행Pannel 이음부가 E/A인장력 불균형으로 벽체 전단력 증가 발생이 우려되므로 E/A하중계를 통하여 관리바람 ◦ E/A 설치된 상태에서 인장력 작용의 변화를 수시로 파악할 수 있도록 계측관리 ◦ E/A 해체에 따른 과다 변위가 발생할 수 있으므로 벽체 비지지길이가 과다 발생되지 않도록 하기 바람 ◦ 철근 조립시 결속선 미설치로 철근간격 유지가 어려우므로 콘크리트 타설 전 보완 바람 ◦ 연속벽 벽체에서 연결되는 슬래브 연결 철근 상태를 보완하여 슬래브 철근 조립이 원활히 진행될 수 있도록 보완바람 ◦ 철근 조립시 안전이동 통로 설치 바람 ◦ 하부철근 설치에 따른 결속선 미설치 부분을 보완 바람 ◦ 수직 철근 설치 간격이 불균일 하므로 보완 시공 바람 ◦ 슬러리월 벽체 철근이 노출된 부분을 보완 시공 바람 ◦ 현장에 사면 시공 상태로 보아 표면수에 따른 사면의 안전에 위험요소가 되므로 보완 시공 바람 ◦ 설치되어 있는 계측기(경사계,지하수위계)의 보호Box를 재설치 하고 보호 휀스 설치 바람 ◦ 현장 주변에 배수로을 청소하여 원활히 배수가 될 수 있도록 조치 바람 ◦ E/A하중계 설치하여 Pannel의 변위값을 수시로 파악할 수 있도록 조치 바람	11.25~ 11.26	12.24	28
109	강동구 도시계획과	성내3구역 도시정비형 재개발사업	◦ 기자재수급계획서는 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 수급계획에 포함된 자재는 전체 계획물량에 대해 준공년도까지 계획을 수립하기 바람. ◦ 균열관리대장은 건설사업관리 업무지침서 별지22호 양식에 따라 콘크리트 타설온도를 추가하여 작성,관리하기 바람 ◦ 철골,철근콘크리트 기둥에서 철골 외부에 설치한 스터드 관리 철저 ◦ 철골,철근콘크리트 기둥의 상부주입구 배치를 고려하여 콘크리트 타설 ◦ 계단배근에서 경사철근의 경우 구조일반사항을 고려하여 배근 ◦ 콘크리트타설시 시멘트 페이스트 오염 방지용 비닐을 통해 보양 시공할 것 ◦ DECK Slab고정시 전용못을 사용하기 바람. 기존 일반못 사용부는 제거후 도장 마감(터치업)후 후속 마감할 것 ◦ Box 기둥 스터드 볼트 절단부 보강후 마감 요망 ◦ 시스템 서포트 핀(수평+수직연결재) 견고히 고정 바람 ◦ 철근 결속(벽체 보) 철저 요함,	11.25~ 11.26	12.22	10
110	영등포구 주택과	여의도동 31번지 복합시설 신축공사	◦ 현장 전 직원이 품질방침 및 품질목표를 이해할 수 있도록 현장에 품질목표(표어)를 입간판이나 현수막 등으로 게시 바람 ◦ 품질관리자 ***의 업무분장 내용 중, ‘본사, 발주자, 인허가 행정기관, 감리단, 하도급자와의 연락업무’는 품질관리 건설기술인 업무범위와 밀접한 관련이 없으므로 제외 바람 ◦ 중점품질관리대상 공종에 투입되는 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 역타 콘크리트 이음부(특히 기둥, 보, 슬래브 접합부)는 청소 후 mock up test 등으로 충진성 확인 후 시공 바람 ◦ 콘크리트 수평이어치기 부분은 노는골재, 쓰레기, 레이턴스 등을 청소하고 콘크리트 시방서에 따라 시공 바람 ◦ SD600의 기둥철근은 기계적 이음(유형2)으로 이음 바람 ◦ APT 공용계단 절곡부위 일부 철근위치가 불량하므로 절곡부 단면 배근 기준으로 정밀시공 바람 ◦ 지하층 철골부위 내화뿜칠 일부 손상이 발생하였으므로 간섭부위 및 훼손부위는 보완 시공 바람 ◦ 지하층 자재인양구 철근이 장기간 노출 시 부식 발생하므로 비닐보양 조치 바람	12.2~12.3	12.24	9
111	영등포구 주택과	영등포 당산동2가 기업형 임대주택 건설공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 전기 및 기계분야 등 주요자재에 대해서 공장점검계획서를 작성하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 균열관리대장은 최근 양식을 활용하여 작성하고, 조사자와 확인자를 기재할 것 ◦ 결속선 처리 미흡 (결속선을 내부로 고정하여 정착 요망) ◦ 플랫타이 제거(엘레베이터홀내 안전합판 철거 전, 플랫타이 제거) ◦ 콘크리트 이어치기 부위, 블리딩 등 청소 요망 ◦ 벽돌쌓기 방법 준수(1.0B 쌓기시 길이 쌓기, 마구리 쌓기를 번갈아 가면서 쌓기 요망) ◦ 계단 슬래브내 철근 배근간격 및 피복두께 확보 필요(철근 배근시 슬래브 상하근 고정 및 배근간격 확보 후 타설 필요) ◦ 계단실내 Filler Support 설치 필요(슬래브 알폼 해체시 Filler For Support 조치 필요) ◦ 조적벽체에 매입된 전선배관은 마감면 내부로 고정하기 바람 ◦ 철재 Door Frame 고정 용접시 단열재 손상 및 Frame에 불꽃이 닿지 않도록 보양관리 바람	12.2~12.3	22.1. 21	12
112	강서구 주택과	서울강서지구 민간참여 공공주택건설사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 교육훈련운영기준표에 의거 연간 교육계획과 교육결과를 누적 관리하기 바람 ◦ 전기 및 기계분야 등 주요자재에 대해서도 공장점검계획서를 작성하고, 점검계획과 점검결과를 누적 관리하기 바람 ◦ 중점품질관리 공종에 대한 사용장비 및 작업자 선정기준을 마련하기 바람 ◦ 방음벽 배면에 발생된 종방향 균열에 대해 정기점검을 실시하고, 주변에 주차된 차량을 안전지대로 이동 후, 안내표지판을 설치할 것 ◦ 띠장-띠장 사이 폐합치가 미시행된 구간은 조속한 조치 필요 ◦ Ground Anchor 대좌는 곡면형을 선정, 꺽임현상을 최소화하였음. 다만 편심하중을 최소화 할 수 있도록 직선화 또는 보강시공 바람 (2021. 알기쉬운 건설공사 품질관리 p213 참고) ◦ 임시 집수정(3개소)이 정상가동 될 수 있도록 조치 필요 ◦ 철근의 품질관리는 2021. 알기쉬운 건설공사 품질관리 p353에 의거 시행바람 ◦ CIP 철근 노출구간 보강공사 시행 (콘크리트 또는 고강도 몰탈 등으로 보강공사 시행) ◦ 토공 굴착시 안전을 위한 최소 소단길이 확보 필요 (굴착면의 안전을 위해 소단의 길이는 굴착깊이의 3배 이상 확보) ◦ CIP 배면에 적재된 철근 이동 조치 (CIP 안전을 위해 배면에 적치된 과대하중 유발요소 제거 필요)	12.7~12.8	22.1.6	12
113	강동구 주택 재건축과	고덕강일 1BL 제일풍경채 아파트 신축공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 기반구조관리상태 점검표를 작성하여, 주기적으로 현장내 주요시설을 점검관리하기 바람 ◦ 준공시까지 주요자재에 대한 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 주요자재에 대한 공장점검계획서(건축, 토목, 기계, 전기 및 조경분야 등)를 작성하여, 점검계획과 점검결과를 누적 관리하기 바람 ◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조 제5항 규정에 의거 주간단위 환경영향조사보고서를 작성하기 바람(감리확인 필요) ◦ 철골철근콘크기둥(SRC)내 설치된 주근(높이 4~5m)이 전도 되지 않도록, 최소 2군데 이상 보강조치 필요 ◦ SRC기둥과 보의 연결용 커플러에 녹이 발생하였음. 공장에서 반출 전 보양조치 후, 현장에 반입할 것. ◦ 지하외벽 시공이음부 PVC 지수판(폭 15cm) 1/2 붙임시공과 레이턴스 및 오염물질을 깨끗하게 청소 후 거푸집과 철근을 설치하기 바람 (기준 먹 메김 후, 선 청소 실시) ◦ 철근콘크리트 큰보 및 작은보의 하부주근과 늑근을 코너에 밀착하여 견고하게 결속하기 바람 (보의 상부 철근과 늑근 캡 배근 전 결속 실시) ◦ 건물 내부 계단의 절곡부 배근은 상하 철근 정착시공 바람(건축구조일반도면의 계단철근 표준 상세도 참조) ◦ 철골기둥에 용접된 철근 커플러는 철근 조립이 잘 될 수 있도록 관리하기 바람(pvc 캡 씌우기 또는 유성오일 도포 등)	12.9~ 12.10	22.1. 21	11
114	강동구 주택 재건축과	힐스테이트 리슈빌 강일 (고덕강일 5BL)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 서류 및 현장에 대한 점검을 실시하고, 점검결과보고서를 작성하여 기록관리하시기 바람. ◦ 기둥철근과 대근은 밀착 유지할 것. ◦ 바닥연결철근은 외부에 방치되고 구부러진 상태로 보수 혹은 보강후 배근할 것. ◦ 보철근 ST는 4면 고정이 원칙임, 특히 하부철근과는 반드시 연결할 것. ◦ 콘크리트 이어치기 부위의 부유불질은 제거후 타설할 것.(콘크리트 연결부위 청소 및 파취) ◦ 거푸집 버팀대 하부고정방법 수정할 것.(합판×)	12.16~ 12.17	22.1. 14	15
115	용산구 도시계획과	국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 품질관리계획서 상의 [책임 및 권한] 분야를 참고하여, 업무분장을 실시하기 바람 ◦ 준공시까지 주요자재에 대한 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 주요자재에 대한 공장점검계획서(건축, 토목, 기계, 전기 및 조경분야 등)를 작성하여, 점검계획과 점검결과를 누적 관리하기 바람 ◦ 자체품질 점검계획(현장점검, 서류점검)을 수립하여 품질점검을 수행하기 바람 ◦ 지표침하핀은 원지반에 설치하고 보호박스를 설치하여 외부 하중에 영향을 받지 않도록 재설치 할 것 ◦ PRD PILE의 수직도 검측을 정밀측정하여 하중에 따른 좌굴 현상이 발생하지 않도록 할 것 ◦ Slurry Wall 내부 H-Pile 건입 및 속채움 시공시 부력에 따른 영향이 없도록 설치할 것 ◦ Slurry Wall 여굴량에 따른 단면 조정시 면고르기 작업에 따른 작업진동에 의해 전단파괴가 발생치 않도록 할 것 ◦ 현장 경계휀스와 접한 바닥면상 발생한, 콘크리트 균열의 원인규명과 대책을 강구할 것 ◦ 지하철 4호선과 이격거리(4.3m로 근접), 굴착면 상부에 위치 및 지하수위가 높은 점을 감안하여, 굴착전에 지중경사계, 지하수위계를 설치하기 바람 ◦ 설계변경사항을 반영하여, 설계도면 및 공사시방서를 즉시 개정하여 관리하기 바람 ◦ 철근가공 작업대 등은 평탄한 지반에 설치하여, 전도로 인해 안전사고가 발생하지 않도록 관리하기 바람	12.14~ 12.15	22.1. 13	13
116	동대문구 주거정비과	이문1구역 주택재개발 정비사업	◦ 공장점검 계획은 공정표를 참고하여 준공 시 까지 주요 자재가 모두 포함될 수 있도록 수립하기 바람 ◦ 코너부 H-Beam과 토퓨판의 접착길이가 부족한 부분은 쐐기를 사용하여 고정 요함 ◦ 암 노출구간 등 배면 되메우기는 철저히 시행 바람 ◦ CIP코너 앵커 강선 파된된 부분 교체 바람 ◦ 띠장의 길이가 어스앵커 지점으로부터 2m이상 되는 곳은 수직재를 사용하여 상하부를 일체화 시키기 바람	12.14~ 12.15	12.31	5
117	동대문구 주거정비과	이문3구역 주택재개발 정비사업(현산)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 현수막이나 입간판 등으로 게시하여 모든 공사 참여자가 품질목표를 이해하고 직업에 임할 수 있도록 조치 바람 ◦ 현장 품질문서가 관련업무 담당에게 배포한 결과를 기록관리 하기 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 품질시험계획 중 일부 누락된 종목(콘크리트 합판 거푸집 등)은 품질관리계획서 개정 시 빠짐없이 반영하여 품질시험을 실시하기 바람 ◦ CIP철근망에 피복두께 확보 위한 스페이서 관리 요망 ◦ CIP H-Beam 띠장과 접하는 면 방향유지 위한 관리 바람 ◦ CIP보양을 위한 보양캡 제작 바람 ◦ CIP 레미콘 타설 후 슬러지를 별도 집토하여 폐기물 반출바람 ◦ H-Pile 이음부 용접 부분 MT검사 철저히 하기 바람 ◦ CIP철근망 주철근이 균일한 간격 유지 되도록 나선형 띠철근 결속을 철저히 하기 바람 ◦ 현장 침사지 준설 및 보수 조치 바람 ◦ 침사지에 연결된 전기선을 보호관으로 보호 후 지하매설 관리 바람	12.16~ 12.17	22.1. 20	12
118	동대문구 주거정비과	이문3구역 주택재개발 정비사업(GS)	◦ 현장 품질 목표 및 방침이 현장 직원들에게 전달되어 품질활동에 동참할 수 있도록 교육을 실시하고 기록을 관리하기 바람(교육대상은 본사직원은 물론, 협력업체, 현장 작업자도 포함) ◦ 설계도서 배포대장은 구문서에 대한 회수 절차가 확인 관리될 수 있도록 보완하여 관리 바람 ◦ 환경담당은 주간단위로 환경영향보고서를 작성하여 감리의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ 토공 단부에 안전난간을 설치하기 바람 ◦ 작업자 고소 작업시, 안전대 착용 및 걸이 철저 ◦ 굴착 사면은 천막으로 보양하여, 우수시 세굴을 방지하고 분진이 발생하지 않도록 조치요망 ◦ 고임목 높이가 낮아 우수시 철근의 침수가 우려되는바, 고임목을 높이 설치할 것 ◦ 항타기 배면에 에어 방음벽을 설치하여 민원을 사전에 예방	12.16~ 12.17	22.1. 20	8