2021년 2월 원∙정수 수질검사 결과 보고서

2021. 3.

서울물연구원

먹는물분석과

2021년 2월 원∙정수 수질검사 결과

Ⅰ		수질검사 개요

□ 사업근거

○ 2021년 아리수 수질검사・ 관리 종합계획 (수질과-436, 2021.1.12.)

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

○ 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

□ 채수일자: 원수 2월 1일, 정수 2월 2일

□ 검사 대상

○ 원수 5점: 취수장 5개소(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 정수 7점: 정수센터 7개 공장(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 1, 2)

○ 병물 아리수 1점

□ 검사 항목

○ 원수 23항목: 상수원 관리규칙 10*, 먹는물 수질기준 3, 서울시 감시 3, 냄새 유발물질 3, 기타 4

* ’21년 추가예정 항목인 총인 포함

○ 정수 73항목: 먹는물 수질기준 60, 서울시 감시 10, 정수처리 공정 인자 3

□ 정수 평가 항목

○ 아리수정수센터 수질비교평가 8항목 (잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄, 총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민)

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 4항목 (나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘)

○ 고도정수처리수 수질 감시 8항목

- 전구물질: 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA

- 소독부산물: 브롬산염, 포름알데히드, 아세트알데히드

- 흡착능 감시인자: 알루미늄

II		강수 및 수문 현황

□ 서울지역 강수량 및 팔당댐 방류량

○ 서울지역 강수량 : 2월 누적 7 mm로 전월(강수 19 mm) 대비 0.4배, 전년동월 대비 0.1배, 평년 대비 0.3 배로 매우 적었음

○ 팔당댐방류량 : 2월 평균 132 CMS로 전월과 유사하였으나 전년 동월 대비 0.7배, 평년값 대비 0.8배 수준으로 다소 낮았음

※ 채수일자별 팔당댐 방류량

채수일자	강수량(mm)	팔당댐방류량(CMS)
2.1.(원수 채수)	0.7	131.2
2.2.(정수 채수)	0.0	155.5

III		수질검사 결과 (요약)

□ 원수 수질검사 결과

○ 5개 취수장 원수에 대해 23항목 검사결과 4항목이 ‘불검출’ 되었고 19항목이 ‘검출’됨

1) 불검출 4항목

구 분		항 목
기타(1)		인산염인
심미적물질	냄새 유발물질(3)	TCA (트리클로로아니솔), IBMP (이소부틸메톡시피라진), IPMP (이소프로필메톡시피라진)

2) 검출 19항목

구 분		항 목	원수 평균 (mg/L)
미생물	상수원 관리규칙 (10항목)	총대장균군 (군수/100 mL)	230
		분원성대장균군 (군수/100 mL)	11
무기물		암모니아성질소	0.09
		질산성질소	2.4
		총인	0.015
심미적물질		용존산소량	11.5
		생물화학적산소요구량	2.7
		총유기탄소	1.8
		부유물질량	3.6
		수소이온농도 (단위없음)	8.0
	먹는물 수질기준 (3항목)	색도 (도)	5
		염소이온	20.4
		탁도 (NTU)	1.92
	서울시 감시 (3항목)	아질산성질소	불검출*
		지오스민 (ng/L)	3
		2-MIB (ng/L)	2
	기타 (3항목)	조류 (개체수/mL)	7,074
		전기전도도 (μS/cm)	142
		수온 (℃)	3.3

* 아질산성질소: 자양 0.1 mg/L 검출

□ 정수 수질검사 결과

○ 6개 정수센터 정수 7점과 병물 아리수에 대해 73항목 검사결과 45항목이 ‘불검출’ 되었으며 검출된 28항목 중 22항목은 수질기준에 적합했고 기준이 설정되지 않은 6항목은 통상적인 수준으로 검출됨.

○ 대표적인 염소소독부산물인 총트리할로메탄은 2월 평균 0.012 mg/L (0.008~0.015)로 전월 및 전년 동월과 비슷함. 총트리할로메탄 중 클로로포름이 평균 0.007 mg/L(0.005~0.009)로 58%, 브로모디클로로메탄이 33 %, 디브로모클로로메탄이 9 %를 차지함

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영결과, 미네랄은 43.8 mg/L(41.2~ 46.4 mg/L)로 가이드라인 기준인 20~100 mg/L를 만족하였으며, 잔류염소는 평균 0.40 mg/L(0.31~0.46 mg/L)로 수도꼭지 기준인 0.1~0.3 mg/L 보다 다소 높았음. 그 외 탁도, 2-MIB, 지오스민, pH, 철, 구리, 망간, 총트리할로메탄은 기준을 만족함

1) 불검출 45항목

구 분		항 목
미생물	먹는물 수질기준 (42항목)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
유해영향 무기물질		납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴, 브롬산염
유해영향 유기물질		페놀류, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
소독부산물		디브로모아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 포름알데히드
심미적 영향물질		냄새, 맛, 색도, 세제, 철, 망간, 동, 알루미늄
무기물	서울시 감시 (3항목)	브롬이온
소독부산물		아세트알데히드
심미적물질		2-MIB

2) 검출 29항목

구 분		항 목	수질 기준 (mg/L)	정수 평균	병물 아리수
유해영향 무기물질	먹는물 수질기준 (18항목)	질산성질소	10	2.5	2.5
		붕소	1	0.01	0.01
소독제 및 소독 부산물		잔류염소	4	0.40	0.15
		총트리할로메탄	0.1	0.012	0.013
		클로로포름	0.08	0.007	0.007
		디브로모클로로메탄	0.1	0.001	0.001
		브로모디클로로메탄	0.03	0.004	0.005
		클로랄하이드레이트	0.03	0.0008	0.0009
		디클로로아세토니트릴	0.09	0.0005	0.0005
		할로아세틱에시드	0.1	0.005	0.005
심미적 영향 물질		경도	300	82	84
		과망간산칼륨소비량	10	1.1	1.1
		수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7.4
		염소이온	250	27.0	27.7
		증발잔류물	500	146	152
		탁도 (NTU)	0.5	0.05	0.05
		황산이온	200	18	18
		아연	3	불검출*	불검출
심미적 물질	서울시 감시 (7항목)	총유기탄소	5	0.8	0.8
		입자수 (개/mL)	미설정	5	1
		나트륨	200	10.4	9.2
		칼륨	12	2.6	2.6
		마그네슘	미설정	4.4	4.7
		칼슘	미설정	26.3	25.3
		지오스민		0.000001	0.000001
심미적 물질	정수처리 공정인자 (3항목)	용존성 유기탄소	미설정	0.8	0.8
		UV254(자외선흡광도) (1/cm)	미설정	0.0090	0.0085
		SUVA(비자외선흡광도) (L/mg・m)	미설정	1.2	1.1
기타(1항목)		수온 ℃	-	3.6	4.6

* 아연은 광암에서 0.007, 영등포2에서 0.002 mg/L 검출

IV		원∙정수 수질검사 결과 비교

1. 미생물

○ 원수의 총대장균군은 평균 230 군수/100mL(4~680, 최고값 강북), 분원성대장균군은 평균 11 군수/100mL(0~33, 최고값 자양)으로 전월대비 총대장균군은 5.3배 높았고, 분원성대장균군은 전월과 비슷함

○ 정수 및 병물에서는 총대장균군, 분원성대장균군, 일반세균 모두 불검출되어 최종처리수의 미생물학적 안전성을 확인함

2. 무기물

○ 질산성질소는 이온으로 정수처리 공정에서 제거되지 않고, 원수 평균 2.4 mg/L(2.2~2.5), 정수 평균 2.5 mg/L(2.3~2.6) 검출됨

3. 심미적 물질

1) 냄새 유발물질

○ 지오스민은 원수에서 평균 3 ng/L로 전월과 같이 매우 낮은 농도였고, 정수에서도 1 ng/L(0~2 ng/L)의 저농도로 검출됨

○ 2-MIB는 원수에서 평균 2 ng/L로 전월과 같은 수준 검출되었으나 정수에서 모두 불검출됨

2) 기타

○ 염소이온은 원수 평균 20.4 mg/L(18.3~22.0)로 전월과 유사하였고, 응집제 주입 및 염소 소독에 의해 정수에서 27.0 mg/L(23.8~30.5)로 1.3배 증가함

○ 유기물 총량 지표인 총유기탄소는 정수처리공정을 통해 56% 제거되었고 색도와 탁도는 거의 제거됨

항 목	원수 평균	정수 평균	정수처리 제거율*
총유기탄소 (mg/L)	1.8 (1.6~1.9)	0.8 (0.7~0.9)	56 %
색도 (도)	5 (4~6)	불검출	> 80 %
탁도 (NTU)	1.9 (1.7~2.1)	0.05 (0.05~0.06)	97 %

* 원수 농도에 따라 제거율 변동                                         끝.