’21년 11월 취수장 원수 및 정수센터 정수

월간 원·정수 수질검사 결과

2021. 12.

서울물연구원

먹는물분석과

’21. 11 서울시 원․정수 수질검사 결과

全 정수센터 정수 먹는물수질기준에 ‘적합’

Ⅰ		원⋅정수 수질검사 결과

1. 미생물

○ 원수의 총대장균군 평균 240 군수/100mL(80~460), 분원성대장균군 평균 150 군수/100mL(60~350)로 10월 대비 12% 감소하였고 3년 평균 160 군수/mL 대비 7%  감소

○ 정수 소독공정으로 총대장균군, 분원성대장균군, 일반세균 모두 불검출되어 최종처리수의 미생물학적 안전성을 확인함(잔류염소 평균 0.47 mg/L 유지)

2. 무기물

○ 납, 카드뮴 등 유해 중금속 원·정수 모두 불검출, 유해영향 무기물 중  검출되는 질산성질소는 이온으로 정수처리 공정에서 제거되지 않으며 원수 1.8 mg/L(1.6~2.0), 정수 1.9 mg/L (1.8~2.0)으로 비슷한 수준으로 먹는물수질기준 10 mg/L의 20% 내로 안전함

3. 소독부산물 (총트리할로메탄 기준 : 0.1 mg/L 이하)

○ 총트리할로메탄은 소독 과정에서 생성되는 가장 중요한 소독부산물로 평균 0.024 mg/L로 10월 대비 35% 감소하였으며 ’20년 10월 0.023 ’19년 10월 0.022mg/L와 비슷한 수준임

4. 심미적 물질

○ 냄새유발 물질인  2-MIB, 지오스민이 원수에서 각각 평균 5.6 ng/L, 3 ng/L 검출되었으나, 정수에서는 100% 제거되어 불검출

5. 정수처리 지표항목 제거율(병물제외)

항 목	원수 평균	정수 평균	정수처리 제거율
총유기탄소 (mg/L)	1.8 (1.7~1.8)	0.9 (0.8~0.9)	50 % (47~53%)
색도 (도)	4 (3.9~4.8)	불검출 (불검출)	100 % (100%)
탁도 (NTU)	3.3 (2.1~7.8)	0.05 (0.05~0.06)	98.1 % (97.1~99.2%)

- 원수 탁도는 전월과 비슷한 수준이며 정수에서 98% 이상 제거

Ⅱ		항목별 수질검사 결과

□ 원수 월간 수질검사 결과(23항목)

○ 5개 취수장 원수에 대해 23항목 검사결과, 17항목 ‘검출’(BOD, TOC, 탁도 등 주요 지표항목 10월 대비 비슷하거나 소폭 증가), 6항목 ‘불검출’

구 분		항 목	원수 평균
미생물	원수의 수질검사기준 (9항목)	총대장균군	240 군수/100 mL
		분원성대장균군	150 군수/100 mL
무기물
		질산성질소	1.8
		총인	0.02
		용존산소량	10.0
		생물화학적산소요구량(BOD)	1.3
		부유물질량	4.0
		수소이온농도	8.0(단위 없음)
심미적 물질	먹는물 수질기준 (3항목)	색도	4 도
		염소이온	16.7
		탁도	3.6 NTU
	서울특별시 감시항목 (3항목)	총유기탄소(TOC)	1.8
		2-MIB	0.000006
		지오스민	0.000003
	기타 (3항목)	수온	15.9 ℃
		전기전도도	240 μS/cm
		조류	2,800 cells/mL

- 원수 검출 항목: 17항목                                   (단위: mg/L)

- BOD, 탁도, 전기전도도 평균 전월대비 각각 18%, 13%, 14% 증가

- 불검출 6항목: 아질산성질소, 암모니아성질소, 인산염인, 트리클로로아니솔(TCA),                              이소부틸메톡시피라진(IBMP), 이소프로필메톡시피라진(IPMP)

□ 정수 수질검사 결과(74항목)

○ 7개 정수센터 정수 및 병물아리수에 대해 74항목 검사결과, 29항목 ‘검출’, 45항목 ‘불검출’

- 정수 검출 항목: 29항목                                  (단위: mg/L)

구 분		항 목	먹는물 수질기준	정수 평균
유해영향 무기물질	먹는물 수질기준 (20항목)	질산성질소	10	1.9
		붕소	1	0.01
		브롬산염	0.01	0.0014
소독제 및 소독 부산물		잔류염소	4	0.471)
		총트리할로메탄	0.1	0.024
		클로로포름	0.08	0.014
		디브로모클로로메탄	0.1	0.002
		브로모디클로로메탄	0.03	0.008
		할로아세틱에시드	0.1	0.002
심미적 영향 물질		경도	300	80
		과망간산칼륨소비량	10	0.9
		수소이온농도	5.8~8.5	7.2
		염소이온	250	22.9
		증발잔류물	500	132
		탁도 (NTU)	0.5	0.05
		황산이온	200	15
		아연	3	일부검출2)
		알루미늄	0.2	0.02
		색도	1	일부검출3)
	서울 특별시 감시항목 (6항목)	TOC	5	0.9
		입자수 (개/mL)	미설정	4
		나트륨	200	11.2
		칼륨	12	2.9
		마그네슘	미설정	4.4
		칼슘	미설정	22.4
	정수처리 공정인자 (3항목)	용존성 유기탄소	미설정	0.9
		UV254(자외선흡광도)(1/cm)	미설정	0.0098
		SUVA(비자외선흡광도)(L/mg・m)	미설정	1.0
기타(1항목)		수온 ℃	미설정	16.14)

※ 일부 검출 항목은 모두 수질기준 대비 검출한계에 근접한 미미한 수준임(대상지점의 1/2 이하 검출-“일부검출”로 표시)

1) 잔류염소: 병물 제외시 0.50 mg/L로 상향

2) 아연 : 광암 0.003 mg/L 검출, 3) 색도 : 병물 1도 검출

4) 10월 23.1 ℃ 대비 7.0 ℃ 감소

○ 잔류염소는 평균 0.47 mg/L(0.19~0.62 mg/L)로 건강하고 맛있는 물  가이드라인 수도꼭지 기준인 0.1~ 0.3 mg/L 보다 높았음

- 10월 대비 평균 13% 감소, 병물은 0.19 mg/L로 맛있는물 가이드라인 만족

○ 총트리할로메탄은 11월 평균 0.024 mg/L (0.021~0.027, 기준 0.1 mg/L)로 10월 평균 0.0372 mg/L 대비 35% 감소

- 건강하고 맛있는 물 가이드라인 0.04 mg/L 모든 정수센터 만족

- 전년 11월 평균 0.023 mg/L 와 비슷한 수준으로 감소

○ 미네랄은 40.9 mg/L(39.3~41.9 mg/L)로 건강하고 맛있는 물 가이드라인(20~100 mg/L)을 만족

- 10월 40.6 mg/L 와 비슷함

○ 그 외 탁도, 2-MIB, 지오스민, pH, 철, 구리, 망간도 가이드라인에  “만족”

- 정수 불검출 항목: 45항목

구 분		항 목
미생물	먹는물 수질기준 (41항목)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
유해영향 무기물질		납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴
유해영향 유기물질		페놀류, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
소독부산물		디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 클로랄하이드레이트, 포름알데히드
심미적 영향물질		냄새, 맛, 동, 세제, 철, 망간
무기물	서울특별시 감시항목 (4항목)	브롬이온
소독부산물		아세트알데히드
심미적물질		2-MIB, 지오스민

붙임. 원·정수 수질 동향 분석, 수질검사 개요 및 수문 현황.

붙임-1		원·정수 수질 동향 분석

□ 연간 원수 수질(3년간 자료 비교)

- 11월 원수 BOD 평균 1.3 mg/L로 10월 대비 18% 증가

최근 3년간 10월 평균 1.5 mg/L 대비 15% 감소

- 전 취수장 BOD의 12개월 이동평균값은 1.86 mg/L로 “좋음(Ib)” 등급인 2이하 유지(수질 및 수생태계 생활환경기준)

- 원수 1년간(’20.12.~’21.11.) BOD: 자양 > 풍납 > 광암 > 강북 > 암사         순으로 좋음

※ 이동평균값은 시계열(時系列) 추이 분석에 사용

<취수장별 12개월  BOD 이동평균값>

- TOC 11월 평균은 1.8 mg/L로 10월 대비 19% 감소하였으며 3년간 11월 평균 2.2 mg/L 대비 16% 감소

- 질산성질소는 11월 평균 1.82 mg/L로 10월과 유사한 수준이며 3년간 11월      평균 1.73 mg/L 대비 5% 증가

- 총조류는 평균 2,800 개체수/mL로 7월 이후로 비슷한 개체수를 보임

3년간 11월 평균 3,586 대비 22% 감소

- 분원성대장균군은 기하평균 170 군수/100mL로 9월 대비 40% 감소하였으나, 3년간 10월 평균 160 대비 비슷한 수준

□ 연간 정수 수질 비교(3년간 자료 비교)

- 11월 정수 탁도는 평균 0.051 NTU로 10월 대비 7% 감소, 최근 3년간 11월 평균 0.049 NTU 보다 3% 증가했으나 수질 변동이 미미하고 4월   이후 꾸준히 감소 추세이고 0.06 NTU 이하로 관리되고 있음

- TOC는 평균 0.88 mg/L로 10월 대비 14% 감소, 최근 3년간 11월 평균0.99 mg/L 대비 11% 감소

- 잔류염소는 평균 0.54 mg/L로 10월 대비 8% 감소, 최근 3년간 11월 평균 0.52 대비 4% 증가하였음 8월을 정점으로 감소 추세임

- THMs(총트리할로메탄) 11월 평균 농도는 0.024 mg/L로 10월 대비 35% 감소했으나 최근 3년간 11월 평균(0.21 mg/L) 비교시 17% 증가함. 7월을 정점으로 꾸준히 감소 추세를 보이고 ’20년 11월과 비슷한 수준임

붙임-2		수질검사 개요

□ 사업근거

○ 2021년 아리수 수질검사・관리 종합계획 (수질과-436, 2021.1.12.)

○ 먹는물관리법 제5조 (먹는물 등의 수질관리)

○ 상수원관리규칙 제25조 (원수의 수질검사)

□ 채수일자: 원수 11월 1일, 정수 11월 2일

□ 검사 대상

○ 원수 5점: 취수장 5개소(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 정수 7점: 정수센터 7개 공장(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 1, 2)

○ 병물 아리수 1점

□ 검사 항목

○ 원수 23항목: 상수원 관리규칙 9, 먹는물 수질기준 3(상수원 관리규칙 5항목 중복), 서울시 감시 4, 냄새 유발물질 3, 기타 4

○ 정수 74항목: 먹는물 수질기준 60, 서울시 감시 10, 정수처리 공정 인자 3, 기타 1

□ 정수 평가 항목

○ 아리수정수센터 수질비교평가 8항목 (잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄, 총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민)

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 4항목 (나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘)

○ 고도정수처리수 수질 감시 8항목

- 전구물질: 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA

- 소독부산물: 브롬산염, 포름알데히드, 아세트알데히드

- 흡착능 감시인자: 알루미늄

붙임-3		수문 현황

□ 서울지역 강수량 및 팔당댐 방류량

○ 서울지역 강수량 : 11월 누적 강수 62 mm로 10월 56 mm 대비 10% 증가     평년 대비 19% 증가

○ 팔당댐 방류량 : 11월 평균 140 CMS로 10월 201 CMS(여수로방류량포함) 대비 30% 감소, 20년 11월 대비 16% 감소, 평년(1990-2019평균) 동월 대비 21% 감소

- 채수일자별 팔당댐 방류량

채수일자	강수량(mm)	팔당댐방류량(CMS)
11.1. (원수)	0	144
11.2. (정수)	0	187

끝.