’22년 1월 취수장 원수 및 정수센터 정수

월간 원·정수 수질검사 결과

2022. 2.

서울물연구원

먹는물분석과

’22. 1월 서울시 원․정수 수질검사 결과

全 정수센터 정수 및 아리수병물 먹는물수질기준에 ‘적합’

Ⅰ		원⋅정수 수질검사 결과

1. 미생물

○ 원수 총대장균군 평균 25 군수/100mL(9~46), 분원성대장균군 평균 6 군수/100mL(2~11)로 ’21년 12월 대비 94% 감소하였고 3년 평균 77 군수/mL 대비 92%  감소

○ 정수 소독공정으로 총대장균군, 분원성대장균군, 일반세균 모두 불검출되어 최종처리수의 미생물학적 안전성을 확인함(잔류염소 평균 0.42 mg/L 유지)

2. 무기물

○ 수은, 납, 카드뮴 등 유해 중금속 원·정수 모두 불검출, 유해영향 무기물 중 검출되는 질산성질소는 이온으로 정수처리 공정에서 제거되지 않으며 원수 2.3 mg/L(2.2~2.4), 정수 2.4 mg/L (2.3~2.6)으로 12월 대비 17% 증가 하였으나 먹는물수질기준 10 mg/L 이내로 적합

3. 소독부산물 (총트리할로메탄 기준 : 0.1 mg/L 이하)

○ 총트리할로메탄(THM)은 평균 0.013 mg/L로 12월 0.017 mg/L 대비 14% 감소하였으며 ’20년 1월 0.014 mg/L, ’21년 1월 0.014 mg/L와 비슷한 수준을 나타냄, 3년간 1/4분기는 0.020 mg/L 미만을 유지함

4. 심미적 물질

○ 냄새유발 물질인  2-MIB, 지오스민이 원수에서 각각 평균 5.8 ng/L, 5.2 ng/L 검출되었고, 일부 정수에서 미량 검출되었으나(2-MIB: 불검출~3 ng/L, 지오스민：불검출) 서울시 목표수질기준 8 ng/L 이하로 만족함

5. 정수처리 지표항목 제거율(병물제외)

항 목	원수 평균	정수 평균	정수처리 제거율
총유기탄소 (mg/L)	1.8 (1.7~1.9)	1.0 (0.9~1.14)	44 % (35~53%)
색도 (도)	3 (3~4)	불검출 (불검출)	100 % (100%)
탁도 (NTU)	1.2 (1.1~1.5)	0.05 (0.05~0.05)	96.1 % (95.4~96.7%)

- 원수 탁도는 전월과 비슷한 수준이며 정수에서 96% 이상 제거

Ⅱ		항목별 수질검사 결과

□ 원수 월간 수질검사 결과(24항목 - ’22년 총질소 추가)

○ 5개 취수장 원수에 대해 24항목 검사결과, 20항목 ‘검출’(주요 지표항목인 BOD 평균 2.0 mg/L로 12월과 동일함), 4항목 ‘불검출’

구 분		항 목	원수 평균
미생물	원수의 수질검사기준 (11항목)	총대장균군	25 군수/100 mL
		분원성대장균군	6 군수/100 mL
무기물		아질산성질소	일부검출1)
		암모니아성질소	일부검출2)
		질산성질소	2.3
		총인	0.01
		총질소	2.7
		용존산소량	14.8
		생물화학적산소요구량(BOD)	2.0
		부유물질량	1.5
		수소이온농도	8.2(단위 없음)
심미적 물질	먹는물 수질기준 (3항목)	색도	3 도
		염소이온	22.7
		탁도	1.2 NTU
	서울특별시 감시항목 (3항목)	총유기탄소(TOC)	1.8
		2-MIB	0.000006
		지오스민	0.000005
	기타 (3항목)	수온	1.9 ℃
		전기전도도	254 μS/cm
		조류	4,609 cells/mL

- 원수 검출 항목: 20항목                                   (단위: mg/L)

※ 일부 검출 항목은 검출한계에 근접한 미미한 수준임(대상지점의 1/2 미만 검출-“일부검출”로 표시)

1) 아질산성질소 : 자양 0.1 mg/L 2) 암모니아성질소 : 자양 0.04 mg/L 풍납 0.05 mg/L

- 불검출 4항목: 인산염인, 트리클로로아니솔(TCA), 이소부틸메톡시피라진(IBMP),                       이소프로필메톡시피라진(IPMP)

□ 정수 수질검사 결과(75항목 - ’22년 브로모포름 추가)

○ 7개 정수센터 정수 및 병물아리수에 대해 75항목 검사결과, 29항목 ‘검출’, 46항목 ‘불검출’

- 정수 검출 항목: 29항목                                  (단위: mg/L)

구 분		항 목	먹는물 수질기준	정수 평균	병물아리수
유해영향 무기물질	먹는물 수질기준 (18항목)	질산성질소	10	2.4	2.4
		붕소	1	0.01	0.01
		브롬산염	0.01	일부검출1)	불검출
소독제 및 소독 부산물		잔류염소	4	0.42	0.11
		총트리할로메탄	0.1	0.013	0.014
		클로로포름	0.08	0.009	0.006
		디브로모클로로메탄	0.1	0.002	0.002
		브로모디클로로메탄	0.03	0.006	0.006
		할로아세틱에시드	0.1	0.005	0.004
심미적 영향 물질		경도	300	89	87
		과망간산칼륨소비량	10	1.5	0.9
		수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7.2
		염소이온	250	29.4	30.2
		증발잔류물	500	156	159
		탁도 (NTU)	0.5	0.05	0.04
		황산이온	200	19	18
		아연	3	일부검출2)	불검출
		알루미늄	0.2	일부검출3)	불검출
	서울 특별시 감시항목 (7항목)	TOC	5	1.0	1.0
		입자수 (개/mL)	미설정	4	2
		나트륨	200	14.5	14.2
		칼륨	12	2.9	3.0
		마그네슘	미설정	4.9	4.9
		칼슘	미설정	25.8	24.7
		2-MIB	2×10-5	2.6×10-6	불검출
	정수처리 공정인자 (3항목)	용존성 유기탄소	미설정	1.0	1.0
		UV254(자외선흡광도)(1/cm)	미설정	0.0117	0.0148
		SUVA(비자외선흡광도)(L/mg・m)	미설정	1.0	1.0
기타(1항목)		수온 ℃	미설정	2.9	7.8

※ 일부 검출 항목은 모두 수질기준 대비 검출한계에 근접한 미미한 수준임(대상지점의 1/2 미만 검출-“일부검출”로 표시)  1) 브롬산염: 광암 0.0007, 강북 0.0014, 뚝도 0.0008 mg/L 검출 2) 아연 : 광암 0.002 mg/L 검출  3) 알루미늄 : 광암 0.002 mg/L 검출

○ 정수 잔류염소는 1월 평균 0.42 mg/L(0.32~0.50 mg/L)로 건강하고

맛있는 물  가이드라인 수도꼭지 기준인 0.1~ 0.3 mg/L 보다 높았음

- 12월 평균과 동일, 병물은 0.11 mg/L로 맛있는물 가이드라인 만족

○ 총트리할로메탄은 1월 평균 0.013 mg/L (0.010~0.015, 기준 0.1 mg/L)로 12월 평균 0.017 mg/L 대비 24% 감소

- 건강하고 맛있는 물 가이드라인 0.040 mg/L 모든 정수센터 만족

- 전년 1월 평균 0.014 mg/L와 비슷한 수준 유지

○ 미네랄은 48.1 mg/L(46.5~52.4 mg/L)로 건강하고 맛있는 물 가이드라인(20~100 mg/L)을 만족

- 12월 47.3 mg/L와 유사한 농도 유지

○ 그 외 탁도, 2-MIB, 지오스민, pH, 철, 구리, 망간도 가이드라인에  “만족”

- 정수 및 병물아리수 불검출 항목: 46항목

구 분		항 목
미생물	먹는물 수질기준 (42항목)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
유해영향 무기물질		납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴
유해영향 유기물질		페놀류, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
소독부산물		디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 클로랄하이드레이트, 포름알데히드
심미적 영향물질		냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 철, 망간
무기물	서울특별시 감시항목 (4항목)	브롬이온,
소독부산물		아세트알데히드, 브로모포름
심미적 영향물질		지오스민

붙임 원·정수 수질 동향 분석, 수질검사 개요 및 수문 현황.

붙임-1		원·정수 수질 동향 분석

□ 연간 원수 수질(3년간 자료 비교)

- 1월 원수 BOD 평균 2.0 mg/L로 12월과 동일

최근 3년간 1월 평균 1.8 mg/L 대비 12% 증가

- 전 취수장 BOD의 12개월 이동평균값은 1.77 mg/L(1.53~1.93)으로  “좋음(Ib)” 등급인 2이하 유지(수질 및 수생태계 생활환경기준)

- 원수 ’19년부터 12개월 취수장별 이동평균값은 아래와 같음

<취수장별 12개월  BOD 이동평균값>

- TOC 1월 평균은 1.8 mg/L로 12월과 동일하였으며 3년간 1월 평균      1.9 mg/L 대비 6% 감소

- 질산성질소는 1월 평균 2.34 mg/L로 12월 대비 17% 증가, 3년간 12월       평균 2.28 mg/L 대비 3% 증가

- 총조류는 평균 4,609 개체수/mL로 12월 대비 36% 증가,

3년간 1월 평균 7,592 대비 40% 감소

- 분원성대장균군은 기하평균 6 군수/100mL로 12월 대비 94% 감소,      3년간 1월 평균 77 대비 92% 감소

□ 연간 정수 수질 비교(3년간 자료 비교)

- 1월 정수 탁도는 평균 0.050 NTU로 12월 대비 4% 감소, 최근 3년간   1월 평균 0.048 NTU 보다 4% 증가했으나 수질 변동이 미미하고 ’21년   8월 이후로 0.06 NTU 이하로 관리되고 있음

- TOC는 평균 1.01 mg/L로 12월 대비 5% 감소, 최근 3년간 1월 평균0.96 mg/L 대비 5% 증가

- 잔류염소는 평균 0.42 mg/L로 12월과 동일, 최근 3년간 1월 평균 0.36 대비 15% 증가하였으나 먹는물수질기준에 적합

- THMs(총트리할로메탄) 1월 평균 농도는 0.013 mg/L로 12월 대비 24% 감소하였으며, 최근 3년간 1월 평균 0.013 mg/L과 동일한 수준임 겨울철 수온 강하로 감소 추세를 보이고 있음(모든 정수센터 건강하고 맛있는물 가이드라인 0.04 mg/L 만족함)

붙임-2		수질검사 개요

□ 사업근거

○ 2022년 아리수 수질검사・관리 종합계획 (수질과-571, 2022.1.18.)

○ 먹는물관리법 제5조 (먹는물 등의 수질관리)

○ 상수원관리규칙 제25조 (원수의 수질검사)

□ 채수일자: 원수 1월 3일, 정수 1월 4일

□ 검사 대상

○ 원수 5점: 취수장 5개소(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 정수 7점: 정수센터 7개 공장(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 1, 2)

○ 병물 아리수 1점

□ 검사 항목

○ 원수 71항목: 상수원 관리규칙 38, 먹는물 수질기준 16, 서울시 감시 10, 냄새 유발물질 3, 기타 4

○ 정수 75항목: 먹는물 수질기준 60, 서울시 감시 11, 정수처리 공정 인자 3, 기타 1

□ 정수 평가 항목

○ 아리수정수센터 수질비교평가 8항목 (잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄, 총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민)

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 4항목 (나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘)

○ 고도정수처리수 수질 감시 8항목

- 전구물질: 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA

- 소독부산물: 브롬산염, 포름알데히드, 아세트알데히드

- 흡착능 감시인자: 알루미늄

붙임-3		수문 현황

□ 서울지역 강수량 및 팔당댐 방류량

○ 서울지역 강수량 : 1월 누적 강수 6 mm로 12월 8 mm 대비 30% 감소             평년 대비 74% 감소

○ 팔당댐 방류량 : 1월 평균 126 CMS로 12월 137 CMS(여수로방류량포함) 대비 8% 감소, 21년 1월 대비 4% 감소, 평년(1990-2019평균) 동월 대비 22% 감소

- 채수일자별 팔당댐 방류량

채수일자	강수량(mm)	팔당댐방류량(CMS)
1.3. (원수)	0	129
1.4. (정수)	0	125

끝.