2022.1월 공기충전시설 자체점검 결과

□ 압력계 기능검사(매월): 2022.1.20. 점검실시/ 차기 검사일: 2022.2.24.

표준압력계로 압력계 기능검사					⇒	이상없음
공기충전기 말단부 표준압력계 결착	➡	공기충전기 300MPA 선택	➡	공기충전기 시동		표준압력계
						충전용 주관의 압력계

□ 안전밸브 작동시험(매년): 2022.1.28. 점검실시 / 차기 검사일: 2023.1.26.

20MPA 안전밸브 작동시험					⇒	이상없음
안전충전함 20MPA 선택	➡	공기충전기 300MPA 선택	➡	공기충전기 시동		20MPA 안전밸브 이상없음
30MPA 안전밸브 작동시험					⇒	이상없음
공기충전기 300MPA 선택	➡	30MPA 압력S/W 시계방향 1바퀴 (20MPA상승)	➡	안전충전함 30MPA 선택 ⇒ 충전기 시동		30MPA 안전밸브 이상없음