문서번호		마곡운영-5042
보존기간		10년
결재일자
공개여부		비공개(5)
	2023년 마곡플랜트 하절기 정기점검 및 보수 결과 보고
	2023년 마곡플랜트 하절기 정기점검 및 보수 결과 보고
					2023. 12.
				서울에너지공사
				마곡운영부

2023년 마곡플랜트 하절기 정기점검 및 보수결과

마곡플랜트 열공급시설, GS파워 중간기계실, 기타 부대시설 등에 대한 2023년 하절기 자체 정기점검 및 계획보수 결과를 보고드림

1		추진개요

□ 열공급설비의 안정적 운전 및 설비운영 효율성 향상

□ 동절기 안정적 열공급 도모 및 열공급시설 안전사고 예방

□ 법정검사 대상기기에 대한 정기검사 수검 준비 철저

※ 2023년 마곡플랜트 열공급설비 하절기 정기점검 및 보수계획 보고(’23. 5. 9.)

2		시설현황

구 분		주 요 설 비	비 고
마곡플랜트	첨두부하 보일러	68Gcal/h×1대
	온수순환펌프	1,800톤/h(800kW)×2대 1,000톤/h(450kW)×1대
	전기설비	수배전설비, 비상발전기, UPS, 태양광(88.2kW)	수전용량: 22.9kV
	제어설비	분산제어설비, PLC(폐수처리설비) TMS, 현장계기류
	기타 부대설비	LNG 거버너, 공기압축설비, 냉각수설비, 폐수처리설비, Mud Seperator(7,166㎥/h) 등
마곡 중간 기계실	온수순환펌프	1,450톤/h×3대	열교환기 2차측 이후만 관리
	열교환기	35Gcal/h×4대
가양 가압펌프장	온수순환펌프	1,800톤/h×5대	’17.3월부터 운휴 중
	전기설비	수배전설비 및 제어설비 (수전용량: 380V/50kW)
	제어설비	PLC, 현장계기류

3		점검 및 보수결과

□ 결과(요약)

구분	계획(건)	실적(건)	대비(%)	비 고
자체점검 및 보수	97	97	100
계획보수	9	9	100
법정검사	5	5	100

□ 자체점검 및 보수

분야	점검 및 보수내용	계획(건)	실적(건)
기계	- 온수펌프 점검·보수(스트레이너, 열교환기, 오일필터 등) - 압입송풍기 및 배기가스 재순환장치 점검·보수 - 각종 밸브류 상태점검 - 냉각탑 탱크 청소 - 냉각수펌프 점검·보수(스트레이너, 커플링 등) - 공기압축기 점검·보수(필터 등) - 소방엔진펌프 점검·보수(필터, 부동액 등) - 썸프펌프 점검·보수(외관점검, 작동 점검) - 원수공급펌프 점검·보수(스트레이너, 커플링 등) - 정압기실 배관 점검(외관 세척, 누설검사)	79	79
전기	- 각종 전기설비 점검(수배전반 등) - 각종 전동기 점검 - 비상발전기 점검(필터, 부동액 등) - 무정전전원장치 점검	7	7
제어	- 제어실 DCS 점검 - 제어용 컴퓨터 주변기기 점검 - 각종 Local Control 판넬 점검 - 화재경보설비 점검	10	10
기타	- 플랜트 내 바닥청소 및 주변정리	1	1
계		97	97

□ 계획보수(외주)

구 분		주 요 내 용	준공금액 (천원)	비 고
1	보일러 점검 및 보수	- 상·하부 드럼 내부 청소 - 절탄기 내부 청소 - 덕트 내부 점검 및 청소 - O2 측정기 점검 CO2 측정기 점검 계속사용안전검사 수검 지원	10,890
2	안전밸브 수리	- 안전밸브 점검 및 분해정비	6,710
3	마곡플랜트 온수순환펌프 #4 출구 체크밸브 수리	밸브 분해점검 Shaft 및 Bush 점검 내부 소모자재 교체 Seal Part 교체	4,521
4	마곡플랜트 냉각수 펌프 #A 수리	메커니컬 씰 교체 베어링 교체 씰카바 교체 분해 점검	1,114
5	마곡플랜트 냉각탑 및 냉각수 배관 청소	냉각탑 2기 청소 냉각수 배관 청소	4,840
6	마곡중간기계실 온수순환펌프 #2 및 필터 점검	- #2 펌프 축정렬 및 진동상태 확인 - #2 케이싱 분해 점검 메커니컬 씰 연마 베어링 교체 가스켓, 오일링 등 소모품 교체 - #1, 2, 3 펌프 스트레이너 점검 #1, 2 머드 세퍼레이터 점검	14,520
7	마곡플랜트 주요 트랜스미터 검교정	유량 트랜스미터 검교정 2개소 온도 트랜스미터 검교정 6개소	4,070
8	전기설비 점검 및 보수	수배전반, 변압기 점검 계전기 및 차단기 동작시험 접지 및 절연저항 측정 태양광설비 점검	15,114
9	마곡 중간기계실 온수순환펌프 전동기 수리	전동기 분해전 검사 고정자, 권선 점검 전동기 분해정비 및 내부청소 Bearing 교체 축정렬 및 시운전	10,890
계			72,669

□ 법정검사

○ 열공급시설 정기검사 등 5건

구 분		대상설비	검사기관	검사결과	비고
1	열공급시설 정기검사	열원시설 (마곡플랜트)	한국에너지공단	합격
2	검사대상기기 정기검사	강철수관 온수보일러	한국에너지공단	합격	개방검사
				합격	성능검사
3	전기설비 정기검사	수전설비	한국전기안전공사	합격
4	도시가스설비 정기검사	가스배관	한국가스안전공사	합격

붙임  1. 2023년 하절기 자체점검 및 보수 실적 1부.

2. 2023년 계획보수(외주) 결과 자료 1부.

3. 2023년 법정검사 검사증 사본 1부.  끝.