’23년 배급수관 신설 및 연결 사업 계획서

□ 사업개요(북부수도- 급수) - 1

ㅇ 공 사 명 : 전통사찰(학림사) 배급수관 신설 공사

ㅇ 위    치 : 덕릉로 143길 39-6 ~ 129가길 241

ㅇ 개    요 : D=50~100㎜, L=1.1㎞

ㅇ 소요예산 : 1,500백만원

□ 급수현황

ㅇ 급수현황

급수 수계	급수지역	세대수	일최대공급량(㎥)	중블록명
공릉배수지 H.W.L= 71.5m L.W.L= 65m	노원구,도봉구	250,000	177,000	공릉 02

ㅇ 수계현황

강북아리수정수센터

공릉배수지

H.W.L= 71.5m

L.W.L= 65m

상계3,4동

신상계가압장(D600㎜)

덕릉로(D400㎜)

□ 사업선정 사유

ㅇ (신규관로) 신규 급수수요에 따른 배급수관 신설

※ 합관공식 : X= [eqn: root {2.63} of {(A ^{2.63} +B ^{2.63} +C ^{2.63} ...)}]=

구분	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	합관공식 합계
인입관 구경	1						1

☞ 적정구경 100mm

(증압장 신설 및 관로 연장 고려, 소화전 신설요청 고려)

□ 위치도 및 GIS현황도

위 치 도

GIS 현황도