문서번호	정수과-1486
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장 직무대리
			02/01
협조
	정수시설과장

2023년 유효율 관리 계획

2023. 2.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

2023년 유효율 관리 계획

우리정수센터 정수생산 공정의 효율적 운영 및 경영합리화를 통한 생산원가를 절감하기 위하여 유효율 관리계획을 수립·추진하여 '23년도 유효율 향상 제고에 최선을 다하고자 함.

현  황

Ⅰ

시설현황                                           (단위 : ㎥/일)

취 수	정 수 처 리
	표준처리	고도처리	생산량	가동율
700,000	600,000	450,000	410,786(평균)	표준 : 68.5% 고도 : 91.3%
	1정수 : 300,000 2정수 : 250,000 막여과 : 50,000	1정수 : 225,000 2정수 : 225,000	457,386(최대) (2022.07.03)

‘22년 유효율 추진실적

○ 유효율 실적 : 98.89%(전년대비 0.11% 증가)

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증감
2018년	163,559,360	161,590,073	98.80	+0.42
2019년	163,787,930	161,301,026	98.48	-0.32
2020년	166,700,660	164,143,751	98.47	-0.01
2021년	160,354,150	158,390,785	98.78	+0.31
2022년	151,613,134	149,936,709	98.89	+0.11

문 제 점

Ⅱ

생산량 분석(2022년)

(단위 : ㎥/일)

구 분	취수량	생산량	무효량	유효율 (%)	무효량중 계측량
					계	방류량	구내용수	케익량 및 기타
영등포	416,378	410,786	4,593	98.89	4,290	3,037	1,224	29

○ 손실량(303㎥/일) 원인불명 : 생산량의 0.0007% 차지

○ 장거리(21㎞) 취수에 따른 유입량 과다측정 상존 : 오차발생 가능성

- 취수장에서 착수정까지의 도수관로는 청담공원을 최고점으로 변곡되어 있어 관로내 공기유입으로 인하여 취수 유량값이 과다 측정될 가능성이 있으며, 도수관로내 퇴적물에 의한 오차 발생 가능성이 있음

유효율 향상 저해 요인

○ 고도정수시설 도입에 따른 시설(활성탄, 오존시설 등) 증가로 인한 역세척수 등의 이용물량 증가

○ 유충발생 억제에 따른 역세척 주기 단축에 따른 손실 발생

○ 상·하반기 정수시설 벽체 청소에 따른 퇴수량 회수 손실 발생

○ 유량 교정 검정 오차 발생

유효율 관리대책

Ⅲ

2023년 유효율 목표 : 98.9%

년 도		2017년	➡	2019년	➡	2020년	➡	2021년	➡	2022년	➡	2023년
목 표		98.40		98.86		98.70		98.59		98.79		98.90
실 적		98.38		98.48		98.47		98.78		98.89		-

○ 본부(생산관리과)에서 센터별 유효율 목표 설정 통보

- 생산관리과-445호 “2023.1.13”『2023년 정수센터 유효율 관리 계획』

추진방향

○ 정수 처리시설 누수방지대책 강구(누수탐지 및 시설개선)

○ 유량계 정도검사 및 최적운영(유량계 정도관리)

○ 취·송수량 분석관리(유량 변동조사 관리)

세부 추진계획

Ⅳ

누수량 및 무수량 최소화(재이용 등) 추진

○ 누수량 최소화

- 1,2정수장 지하관랑 등 구조물 누수여부 조사 : 수시(순찰시)

- 누수여부 합동점검 : 년 2회(정수과, 정수시설과 합동)

- 누수복구 및 노후 시설물 개량 및 정비 년중 실시

○ 정수생산 과정에서 발생되는 무효량 발생 최소화

- 침전지 및 정수지 청소시 발생되는 퇴수 최소화

- 병물생산시 탱크 청소수 및 공병세척수량 확인 후 재이용 검토

- 무효량(누수, 구내용수, 역세척수, 재이용 등) 원인분석 및 개선

○ 슬러지 수집기 효율적 운전(1정수 : 수중대차식, 2정수 : 체인플라이트식)         - 1정수 : 슬러지 콜렉터 왕복주행시간 적정 조절운전

- 2정수 : 인발밸브별 순환시간 적정 조절운전

○ 여과지, 활성탄지 역세척수 최대한 회수 재활용

- 1정수장 배출수지 슬러지제거량 및 침전지 스컴제거기 최소화 운전

※ 단, 소형생물 유충 발생 등으로 수질문제 발생시 역세척 재활용량 감소

○ 정수 처리시설 누수방지대책 강구(누수탐지 및 시설개선)

- 각종 배관, 밸브, 구조물 등 누수탐지 및 조사

- 정수처리 공정별 누수량 점검 확인 및 누수시설 개선

- 1정수장 침전지 청소시 상등수 인근계열 이송활용(방류수 최소화)

유량계 오차범위 최소화

○ 유량계 정도검사 및 최적운영(유량계 정도 관리)

- 취·송수 유량계 교정검사 : 2회(오차범위 최소화)

- 방류수 유량계 등 유량 관련 계측장치 점검 및 보정

○ 유량계 교정검사시 입회철저(상․하반기)

- 주 관 : 본부 누수대응과(한국수자원공사, 수도사업소, 정수센터 입회)

- 시행시기 : 2회[상반기(4~5월 중), 하반기(9~10월 중)]

- 대 상 : 초음파식 4대(통합원수, 1송수, 금천, 우장산)

※ 방류유량계, 구내용수유량계 등 공정운영에 정확한 계측이 필요시 보정 및 교체

취·송수량 분석관리(유량 변동조사 관리)

○ 취·송수량 유효율 분석 : 월 3회

- 정수 생산과정에서 발생되는 미계측량 분석

행정사항

Ⅴ

○ 유효율 향상 대책수립 보고 : '23.02.24일까지

○ 유효율 효과분석 추진실적 보고 : 매월 10일 이내

○ 침전지 청소시 상등수 이송을 통한 퇴수물량 최소화 등(정수과)

○ 각종 유량계 점검(교정검사) 및 관리 철저(정수시설과).  끝.