남산3호터널 소방계획서

* 작성일자: 2024년 2월 5일

* 작 성 자: 소방관리자 최승훈

남 산 3 호 터 널

목 차
일반계획
장	절		목 차 명	페이지
제1장			일반사항	1
	1.		목적	1
	2.		적용근거	1
	3.		적용범위	1
	4.		책임과 권한	1
	5.		문서작성 및 기록관리	1
제2장			예방 및 완화	2
	6.		일반현황의 작성	2
	7.		화재예방 및 홍보	3
	8.		자체점검 및 업무대행	3
	9.		일상적 안전관리	4
	10.		화기취급작업의 사전허가 및 감독	4
제3장			대 비	5
	11.		자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영	6
	12.		교육 및 훈련	7
	13.		자체평가 및 개선	8
제4장			대 응	8
	14.		비상연락	8
	15.		초기대응	9
	16.		피난(유도)	10
제5장			복 구	10
		17.	피해복구계획	10
		18.	피해복구 지원	10

부록		관리 ․ 대응 계획서	페이지
[예방]	A-1-1	건축물 및 시설현황	11
	A-1-2	소방·방화시설 및 위험정보 현황	13
	A-1-4	소방안전관리자 현황표	15
	A-2-3	일상점검 및 안전관리일정표	15
	A-2-4	화기취급작업 신청서	16
	A-2-5	화기취급작업 허가서	17
	A-2-6	소방시설[공사·정비]기록부	19
	A-2-7	소방계획서 열람자 현황	20
	A-2-8	소방안전관리 대리자 지정현황	21
	A-5-2	소방훈련·교육실시결과 기록부	22
	A-6-3	피난유도	23

개 정 이 력(공공기관)

순번	일 자	주요 개정내용	작성자	검 토	확 인
1	1990.01.01	소방계획서 최초작성	-	-	-
2	2019.08.01	소방계획서 서식 전면 변경	양희성	천흥규	서수일
3	2020.08.01	소방계획서 자구 일부 수정	양희성	천흥규	서수일
4	2021.01.11	소방계획서 자구 일부 수정	양희성	천흥규	서수일
5	2022.01.20	소방계획서 자구 일부 수정	최승훈	최진일	최경주
6	2023.01.31	소방계획서 자구 일부 수정	최승훈	최진일	최경주
7	2024.02.05	소방계획서 자구 일부 수정	최승훈	김진종	최경주

남산3호터널 소방계획서

제1장 일반사항

1. 목 적

이 계획의 목적은 [남산3호터널]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2. 적용근거

(1)「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

(2) ｢공공기관의 소방안전관리에 관한 규정｣ 제7조

3. 적용범위

(1) 이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 업무에 대해 적용한다.

(2) 이 계획은 [남산3호터널]의 기관장, 소방안전관리자, 거주 ․ 근무인원 및 방문자 등에 대해 적용된다.

4. 책임과 권한

명 칭	주요 책임과 권한
[기관장]	￭ [소방계획을 수립․실행하는 최종적 감독책임을 가진다.]
[안전관리자]	￭ [소방계획을 수립․실행하기 위한 관리적 책임과 권한을 가진다.]
[소방담당자]	￭ [소방계획을 실행에 대한 실무적 책임과 권한을 가진다.]
[거주·근무자]	￭ [소방계획의 수립․실행에 참여하고 실천하는 책임과 권한을 가진다.]

5. 문서작성 및 기록관리

(1) 차기년도 소방계획은 매년 12월 31일까지 작성하여 유효성 및 타당성을 검토한 뒤 기관장으로부터 최종 승인을 받는다.

(2) 소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하고 2년간[보관장소 : 운영과] 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

6. 일반현황

건축물 및 시설현황
명칭		남산3호터널 및 회현, 용산관리소
도로명주소		회현: 서울시 중구 회현동1가 산 1-16번지 용산: 서울시 용산구 용산동 2가 2-5
연락처		☐ 관리주체 서부도로사업소 ☐ 책임자 최승훈 ☐ 연락처 752-8743
규모/구조		☐ 건축면적 회현:924.25㎡,용산:951.25㎡ 터널:22,950㎡				☐ 연면적 22,950㎡
		☐ 층수 회현:지상2층, 용산:지상2층, 터널:지상1층 ☐ 높 이
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 슬라브
		☐ 용도 도로터널, 업무시설 ☐ 사용승인
계단		☐ 구분 ☐ 구역 ☐ 비고
승강기		☐ 승용 대 ☐ 화물용 대 ☐ 휠체어리프트 대
인원현황		☐ 거주인원 0명 ☐ 근무인원 9 명 (3교대)
		☐ 노인 0명 ☐ 영유아 0명 ☐ 어린이 0명 ☐ 장애인(이동,시각,청각,언어) 0명 ☐ 임산부 0명
관리 현 황	안전관리 선임현황	구 분		선임자			선임일자	자격번호
		☐ 소방안전관리자		최승훈			2022.01.21.
		☐ 승강기안전관리자
		☐ 전기안전관리자		권오현			2023.12.01.
		☐ 고압가스안전관리자
		☐ 특정가스사용시설안전관리자
	업무대행	☐ 대행업체 : ☐ 연락처 : ☐ 면허번호 : ☐ 대행기간 :
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상				가입금액

7. 화재예방 및 홍보

남산3호터널의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 다양한 화재예방 및 홍보 활동을 실시해야 한다.

화재예방 및 홍보 계획
홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 터널 문자전광판	년중	☐ 홍보물 배부	1~12월
☐ 문서, e메일 공지	매월	☐ 구내 캠패인 방송	수시
비고.

8. 자체점검 및 업무대행

남산3호터널의 소방시설을 점검하고 유지관리하기 위해 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 따른 자체점검을 정기적으로 실시해야 한다.

자체점검 계획
작동기능 점 검	점 검 자	소방시설관리업자
	점검시기	☐ 2024년 01월 01일 ~ 2024년 10월 30일(예정)
	결과보고	☐ 2024년 11월 30일까지		제출처		중부소방서
종합정밀 점 검	점검자격	소방시설관리업자
	점검시기	☐ 2024년 01월 01일 ~ 2024년 10월 30일(예정)
	결과보고	☐ 2024년 11월 30일까지		제출처		중부소방서
외관점검 (공공기관)	점검횟수	☐ 월 1 회 이상	☐ 점검시기		매월 1일~30일
	점 검 자	3호 터널 근무 직원
비 고

9. 일상적 안전관리

남산3호터널의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관리항목	점검 ․ 관리주기					비 고
		일	주	월	분기	반기
소방시설	소화기 외관점검			√
	소화전 외관점검			√
	수신기 기능점검				√
	유수검지장치 TS스위치
	소화펌프 성능시험					√
가연물 관리 (화기취급관리)	흡연구역 관리	√
	개인용 전열기구 관리			√
	가연물 적재관리		√
피난·방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			√
	장애물 적치 및 설치			√
	방화셔터 기능점검
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(방재 최승훈) 지정관리

10.화기취급작업의 사전허가 및 감독

(1) 남산3호터널의 화재예방을 위해 화기취급작업(용접, 용단 등 가연성물질의 점화원이 될 수 있는 기기를 사용하는 작업)을 사전에 허가하고 화재감시인이 입회하여 감독하는 등 안전관리 업무를 수행하여야 한다.

(2) 주요 절차 및 업무내용

		처리절차		업무내용
사전허가		5.1 작업허가		➊ 작업요청
				➋ 승인검토 및 허가서 발급
□
안전조치		5.2 화재예방조치		➊ 가연물 이동 및 보호조치
				➋ 소방시설 작동 확인
				➌ 용접·용단장비·보호구 점검
		5.3 안전교육		➍ 화재안전교육
				➎ 비상 시 행동요령 교육
□
작업 · 감독		5.4 화재감시인 입회 및 감독		➊ 화재감시인 입회
				➋ 화기취급감독
		5.5 최종 작업 확인		➌ 현장상주 및 화재감시
				➍ 작업 종료 확인

(3) 문서작성 및 기록관리

소방안전관리자는 작업허가서를 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여, 1년간 보관해야 한다.

(4) 화기취급작업 일지

순번	허가일자	허가장소	작업종류	화재감시인

※ 화재감시인 지정 :

(5) 참고자료

(가) 화기취급작업 신청서

(나) 화기취급작업 허가서

(다) 화기취급작업현장 안전수칙

(라) 화재감시인 감독수칙

제3장 대 비

11. 자위소방대·초기대응체계 조직 및 운영

(1) 남산3호터널의 화재로 인한 재난발생 시 인명 및 재산피해를 최소화하기 위해 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조 내지 제13조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영한다.

(2) 자위소방조직은 화재로 인한 재난을 예방․대비하고 신속하고 효율적인 화재감시 및 초기대응을 위해 다음의 업무를 수행한다.

구 분	임 무
대 장	자위소방대를 총괄 지휘·운용한다
지휘통제·연락반	각조의 임무를 조정·지휘하고 화재발생시 119신고, 관계기관 및 관계자에게 연락
초기소화반	화재를 초기 진압(초기소화가 가능할 정도로 화세가 크지 않고 유독가스의 영향이 적으며 피난로가 확보된 경우에만 초기소화 시도)
피난유도반	터널내 시민 등을 안전한 장소로 대피 유도)

자위소방대 조직 및 임무편성표
□ 자위소방대 조직개요
운영시간				☑ 주간편성(09~18시) ☑ 야간편성(18~09시) ☑ 휴일(공휴일)
편성		주간		☐ 편성인원 : 대장 1명, 지휘통제 1명, 대원 2명 ☐ 조직구성 ☑ 비상연락팀(1명) ☑ 초기소화팀(2명) ☑ 피난유도팀(2명)
		야간		☑ A조(3명) ☑ B조(3명) ☑ C조(3명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속		성 명	개별임무			비상연락체계
									사무실	개인
대 장			소방안전관리자		최승훈	총괄지휘			752-8743	*************
지휘	지휘통제반		조장(A)		박덕수	수신반제어			752-8743	*************
			조장(B)		황시연	수신반제어			752-8743	*************
			조장(C)		최승훈	수신반제어			752-8743	*************
현장대응	비상연락반		조장(A)		박덕수	수신반제어			752-8743	*************
			조장(B)		황시연	수신반제어			752-8743	*************
			조장(C)		최승훈	수신반제어			752-8743	*************
	초기소화반		조원(A)		정재혁	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(A)		박경철	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(B)		황시연	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(B)		박영기	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(C)		마계훈	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(C)		최승훈	터널내초기소화			752-8743	*************
	피난유도반		조원(A)		박덕수	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(A)		박경철	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(B)		정연호	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(B)		박영기	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(C)		마계훈	터널내초기소화			752-8743	*************
			조원(C)		정재혁	터널내초기소화			752-8743	*************
주야간(휴일)			구 분		A조		B조	C조			D
					(20~9시)		(20~9시)	(20~9시)			(20~9시)
			운영책임자		조장		조장	조장
			대 원		조원		조원	조원
			종합방재실, 수신반 근무자로 편성
비 고. * 최종 업데이트 날짜 : 2024년 2월 5일 / 작성자 : 최 승 훈

12. 교육 및 훈련

(1) 남산3호터널의 화재로 인한 재난발생 시 신속하고 효과적인 비상대응을 위해「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14에 따른 교육․훈련을 정기적(월 1회 이상)으로 실시 한다.

(2) 교육 및 훈련은 남산3호터널의 거주 ․ 근무자 및 방문자와 자위소방대원 등을 대상으로 실시하며 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 훈련 한다.

[2024년] 교육 ․ 훈련 계획
교 육 훈 련 개 요	명 칭	2024년 도로터널 유관기과합동 위기대응 훈련
	일 시	2024년 06월 20일(수), 10시 00분 ~ 11시 00분(예정)
	장 소	남산3호터널 내부 및 외부
	종 류	이론	□ 강의식 □ 세미나/워크샵
		실습	☑ 가상훈련 ☑ 종합훈련 ☑ 부분(기능)훈련
	주관부서	남산3호터널(책임자 : 소방안전관리자 최승훈)
	참여대상	남산3호터널 근무자 등
	참여기관	중부소방서, 중부경찰서(06월 합동훈련 예정)
	시나리오	터널내부 화재
	교 보 재	교육자료(터널유지관리 메뉴얼), 소화기
교육 훈련 계획	교육계획	￭ 화재 시 비상연락 및 통보방법 ￭ 화재 유형별 소화원리 ￭ 화재 시 대피요령 안내
	훈련계획	￭ 터널 화재 시 화재신고 및 비상연락 ￭ 초기소화 및 터널내 시민대피 ￭ 환자이송 및 현장정리
비고

13. 자체평가 및 개선

소방서와 합동훈련(교육) 실시 후 부록의 소방훈련ㆍ교육 실시 결과 기록부(2년간 보관)를 작성하여 훈련결과를 자체적으로 평가하고 미비점을 파악하여 지속적으로 개선한다.

제4장 대 응

14. 비상연락

화재로 인한 재난발생 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파하며 비상연락체계를 아래와 같이 구축 ․ 운영 한다.

(1) 비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(일제경보)에 따라 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음방법에 따라 상황전파 ☑육성 ☑경종 ☑비상방송(자동/수동) ☑시각경보기 ☑자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망)
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고
비고 : 수신반(관리사무소) / 방재실 24시간 상시근무

(2) 비상연락망

명칭	남산3호터널
도로명주소	서울시 중구 소파로 57
구분	담당기관(담당자)	연락처(유선)	연락처(무선)	비고(기능)
내부	총괄재난관리자	300-8395		총괄재난관리
	소방안전관리자	752-8743		소방안전관리
	종합방재실	752-8743		안전관리통제
긴급대응 기관	중부소방서(현장대응단)	2254-1192		화재진압,구조
	회현119안전센터	6981-0191		화재진압,구조
유관협력 기관	한국전력(마포용산지사)	710-2225		배전 사령실
	중부경찰서	2252-0406		교통통제
	시설관리공단	2290-6825		교통관리센터
	교통방송	311-5000		교통상황실
비고	최종 업데이트 날짜 : 2024년 2월 5일 / 담당자 : 최승훈

15. 초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한 초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 아래와 같이 수립 ․ 시행한다.

(1) 초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화설비	ABC 분말소화기	터널(98개), 관리사무소(24개)	일반화재 적응
	옥내소화전	터널(48개), 관리사무소(4개)	2인 1조 사용
기 타	비상구급함	방재실	출혈, 화상, 골절 치료
비고

(2) 초기대응절차

구 분	대응조치	대응절차
초기소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전) ☑ 소화설비 기동	• 초기소화팀 현장출동 및 대응 • 화재현장에서 초기소화 • 필요시 자동식 소화장치를 수동기동하여 화재진압
응급조치	☑ 출혈, 화상, 골절	• 응급구조팀 현장 출동 및 대응 • 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호안전	☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기)	• 근무자 현장출동 및 대응 • 화재구역 화재차단 및 가스공급 차단밸브 폐쇄조치
비고

16. 피난(유도)

화재로 인한 재난 발생 시 남산3호터널의 시민, 근무자 및 방문자를 신속하게 안전한 장소로 피난(유도)시키기 위해 아래와 같이 피난(유도)절차를 수립하고 피난안내도를 작성하여 건물 내에 게시한다

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	☑경종 ☑비상방송 ☑발신기 화재경보
피난인원	☑상시거주(0명) ☑상시근무(3명) ☑유동인원(500명) □재해약자 현황(상시거주 및 상시근무 인원에 해당사항 없음)
피난경로	□제1피난로	터널 진입 입구 및 출구
집결지 : 터널 주출입구 전방

제5장 복 구

17. 피해복구계획

화재로 인한 재난이 발생하는 경우, 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위한 피해 복구계획을 아래와 같이 수립한다.

(1) 피해복구(단기/장기복구)

구 분	주 요 내 용
단기복구	화재원인 및 피해현황 조사복구 ☑경종 ☑비상방송 ☑ 화재경보
피난인원	☑상시거주(0명) ☑상시근무(3명) ☑유동인원(500명) □재해약자 현황(상시거주 및 상시근무 인원에 해당사항 없음)
피난경로	□제1피난로	터널 진입 입구 및 출구
집결지 : 터널 주출입구 전방

18. 피해복구 지원

신속하고 효율적인 화재피해 복구를 위한 유관기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다

담당기관(담당자)	연락처(유선)	지원내용
한국전력(마포용산지사)	710-2225	배전 사령실
중부경찰서	2252-0406	교통통제
시설관리공단	2290-6825	교통관리센터
교통방송	311-5000	교통상황실

[부록 1] 남산3호터널 터널 및 건물 시설현황

현 황 도
명칭	서울시 남산3호터널
도로명주소	서울시 중구 소파로 57

[터널 현황도]

[건축물 위치현황 : 인터넷지도 가능]

남 산 3 호 터 널

회현동방향

용산방향

우회도로정보

회현 관리소 ～ 남대문 ～ 국방부 ～ 용산 관리소

￭ 세부현황

구 분	주 요 내 용	비 고
관할소방서	중부소방서	3.16KM
연소 확대우려 건물	없 음
집 결 지	터널 입출구 앞 안전지대
소방차 진입계획	터널화재시 터널내부 진입 후 소화작업

[관리현황]                                       * 주야간 : 09시 ~ 익일09시

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감재료	상시인원
				주간	야간	휴일
터널	도로터널	22,950.00㎡	내화재	3	3	3
회현	업무시설	924.25㎡	내화재	2	2	2
용산	업무시설	921.25㎡	내화재	1	1	1

[부록 2] 소방·방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황

소방시설 일반현황

소화설비

☑ 수동식소화기     □ 자동식소화기    □ 간이소화용구

☑ 옥내소화전설비   ☐ 옥외소화전설비

□ 스프링클러설비

□ 간이스프링클러설비

□ 분말소화설비

□ 할로겐화합물소화설비

경보설비

☑ 자동화재탐지설비/시각경보기

☑ 통합감시시설

☑ 비상방송설비

□ 가스누설경보기

☑ 수신기(모델/제조사) :

피난설비

□ 방열복        □ 공기호흡기    □ 인공소생기

☑ 피난구유도등  ☑ 통로유도등    □ 객석유도등

☑ 유도표지

☑ 비상조명등

소화용수설비

□ 상수도소화용수설비

□ 기타 :

소화활동설비

☑ 제연설비

□ 연결송수관설비

☑ 무선통신보조설비

☑ 비상콘센트설비

소방시설 세부현황

구 분

규 격(종류 및 사양)

설치장소

소화기구

☑ 분말  ☑ CO2  ☐ 기타

터널,

전층

* 수동식 분말소화기 제조연도별 설치수량

2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
90	6	6	24	10
2019년	2020년	2021년	2022년	2023 년
12	8	10	22	38

☐ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기

소화설비

수원

☑ 저수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(         )

☐ 겸용(SP/FOAM)  * 수량(      ㎥)

기계실

가압송수장치

☑ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관)

☐ 고가수조 ☐ 압력탱크  * H:     m  Q:     lpm

기계실

소화전

☑ 옥내소화전      ☐ 옥외소화전(소화전함    개)

☐ 수동기동방식    ☑ 자동기동 방식

☐ 설치개수(최소 :  5  개, 최대 :   5 개)

터널,

전층

스프링클러

☐ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비

전층

☐ 습식 ☐ 건식 ☐ 준비작동식 ☐ 부압식

가 스 계

종류

□ CO2 ☐ 할로겐 □ 청정 ☐ 분말

방식

☐ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴

용기

(    KG -     L) ×   개

소방시설 세부현황
구 분			규 격(종류 및 사양)			설치장소
경보설비	자동화재 탐지설비		☐ P형1급(복합형) ☑ R형 ☐ 회로수(00회로) ☑ 수신기 위치 : 관리사무소 방재실			방재실
	가스누설경보기		☐ 단독형 ☐ 분리형
	비상방송		□ 전용 ☐ 업무겸용 * ☑ 자동화재탐지설비와 연동			방재실
	기타		□ 비상벨설비 ☑ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 ☑ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비			방재실
피난설비			인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
			유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	터널, 전층
			기타		☑ 비상조명등 ☑ 휴대용비상조명등	터널,전층
소화용수설비			□ 흡수식 □ 가압식
소화활동설비		제연설비	☑ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*			터널
			☑ 송풍구 위치 : 풍도
			* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
		연결송수관설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 겸용설비(SP)
			☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 □ 계단부근) ☐ 방수구 수량 : 개 ☐ 방수용기구함 수량 : 개
			☐ 송수구(☑ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)			옥외
		비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V ☑ 3상교류 380V □ 단상교류 100V ☑ 단상교류 220V		터널, 전층
			용 량	☑ 3KVA 이상 ☑ 1.5KVA 이상
			접속기	☑ 접지형3극플럭접속기
		무선통신보조설비	방식	☑ 전용 □ 공용(이동통신겸용)		터널
				☑ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치
			단자	☑ 보호함(☑유, 무) ☐ 위치(정문후문 각 개)

[부록 3] 소방안전관리자 현황표

남산3호터널

최 승 훈                     2022    01    20

2

02-752-8743(방재실)

※ 이 현황표의 규격은 다음과 같이 한다. 다만, 소방안전관리대상물의 특성을 고려하여 크기, 재질,    글씨체를 조정할 수 있다.

가. 크기: A3 용지(가로 420밀리미터 × 세로 297밀리미터)

나. 재질: 아트지(스티커) 또는 종이

다. 글씨체

1) 소방안전관리자 현황표: 나눔고딕Extra Bold 46포인트(흰색)

2) 대상명:  나눔고딕Extra Bold 35포인트(흰색)

3) 본문 제목 및 내용: 나눔바른고딕 30포인트(검정색)

4) 하단내용: 나눔바른고딕 24포인트(검정색)

5) 연락처:  나눔고딕Extra Bold 30포인트(흰색)

라. 바탕색: 남색(RGB: 28,61,98), 회색(RGB: 242,242,242)

[부록 4] 일상점검 및 안전관리 일정표

일상 점검 및 안전관리 일정표
구 분	분 기	1분기			2분기			3분기			4분기
	관리항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소방시설	소화기 외관점검	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	소화전 외관점검	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	수신기 기능점검	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	유수검지장치 TS스위치
	소화펌프 성능시험			√					√
가연물 관리 (화기취급관리)	흡연구역 관리	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	개인용 전열기구 관리	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	가연물 적재관리	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
피난·방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	장애물 적치 및 설치	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	방화셔터 기능점검	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

[부록 5] 화기취급작업 신청서

화기취급작업 신청서
작업 개요	작업명칭
	작업기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	작업장소
	작업 책임자	(☏ )
작업 계획	작업종류	용접·용단 등 작업 종류
	작업절차	▪ 작업절차 및 내용을 간단히 기술 ▪ ▪
	작업인원	00명(세부명단 첨부)
	사용장비	주요 장비 내역(세부목록 첨부)
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
	첨 부	작업자 명단, 장비목록, 도면 등
귀 기관의 화기취급작업 안전수칙을 준수하고 화재감시인의 지시에 따라 안전하게 작업할 것을 확약하며 위와 같이 화기취급작업을 신청합니다. 00년 00월 00일 작업 책임자 : 홍 길 동 (서 명)

[부록 6] 화기취급작업 허가서

화기취급작업 허가서(전면)
허가 개요	작업명칭
	허가기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	허가장소
	작업개요	작업인원, 용접·용단 작업 종류, 사용장비 등
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
안전 요구 사항	▪ 작업 시 안전조치가 요구되는 사항을 [V] 표시
	□ 화재예방조치		□ 안전교육
	□ 가연물 이동 및 보호조치 □ 소화설비(소화, 경보)작동 확인 □ 용접·용단 장비/보호구 점검		□ 화재안전교육(작업수칙) □ 비상 시 행동요령 □ 소방시설 사용 교육·훈련
	□ 화재감시인 입회 및 감독		□ 기타
	□ 화재감시인 지정 및 입회 □ 개인보호장구 착용 □ 소화기 및 비상통신장비 비치		□ 작업구역설정(출입통제) □ 작업구역 통풍 및 환기 □ 작업 사전공지(게시, 통보, 방송)
	▪ 기타 요구사항
	안전한 작업수행에 필요한 특별 요구사항을 직접 기입
확인	안전조치 확인		작업완료
	▪ 확인일자 : ▪ 확 인 자 : (서명)		▪ 완 료 시 간 : ▪ 화재감시인 : (서명)
위와 같이 화기취급작업을 허가합니다. 00년 00월 00일 소방안전관리자 : (서 명)

화기취급작업 안전수칙(후면)

구 분

주요내용

가연물

이  동

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물 이동(제거)

* 벽, 파티션, 천장의 반대편에 있는 가연물 이동(제거)

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 바닥을 깨끗이 청소

▪ 가연성, 인화성물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대해

위험물질을 방출하고 폭발 및 화재위험성을 미리 확인

▪ 벽, 파티션, 천장 지붕에 가연성 덮개나 단열재가 없을 것

가연물

보  호

작업현장(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) 등이 어려울 경우 조치

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물에 차단막 등 설치

▪ 개구부(벽, 바닥, 덕트)에 대해 불연성 물질로 폐쇄

▪ 가연성 바닥재(종이, 나무, 섬유)의 경우 보호조치

▪ 덕트 및 컨베이어벨트를 통해 불티가 비산·점화 가능 시

작동을 정지하거나 적절한 보호조치(차단막 설치 등)

화  기

취  급

수  칙

▪ 작업허가서에 따른 허가장소, 시간 및 장비를 사용

▪ 용접·용단 장비를 사전에 점검하고 개인보호장구 착용

▪ 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의하여 작업

▪ 작업현장의 화재 위험성이 높아지는 경우 작업 중단

▪ 화재감시인의 지시에 따라 작업수행 및 안전수칙 준수

▪ 작업현장 내 금연 및 음주 금지(위반 시 작업허가 취소)

화재 시

행동요령

▪ 화재발생 시 소화기, 옥내소화전으로 초기 소화

▪ 초기소화 실패 시 화재신고(방재실 보고 포함) 및 경보설비 작동

▪ 발화원(용접·용단 작업에 사용되는 가스용기 등) 제거

▪ 화재확산 시 작업자 및 인근 재실자(거주자) 피난유도

[부록 7] 소방시설 [공사·정비]기록부

소방시설 [공사·정비] 기록부
번호	공사일자	공사내용	사업자	확인일자	확인자

[부록 8] 소방계획서 열람자 현황

소방계획서 열람자 현황
번호	열람일자	소속	성명	확인

[부록 9] 소방안전관리(보조)자 대리자 지정현황

소방안전관리(보조)자 대리자 지정현황
번호	작성일자	대리자 성명	대리기간	지정사유	확인(관계인)

[부록 10] 소방훈련ㆍ교육 실시 결과 기록부

소방훈련ㆍ교육 실시 결과 기록부
작성연월일 : 2024.1.17. 작성자 : 최승훈
소방대상물	상호(명칭)		남산3호터널			등 급		공공기관〔2급〕
	소재지		서울특별시 용산구 용산동2가(연락처 : 02-752-8743)
	구 조		회현:924.25㎡, 용산:921.25㎡,터널:22,950㎡
관계인	기관명		서부도로사업소 (서명 또는 인)
	주 소		서울특별시 마포구 가양대로 203
소방안전 관리자	성 명		최승훈		선임일자		2022.01.20.
	직 위		전기운영 7급		선임자격		소방설비기사
훈련･교육결과
일시ㆍ장소		2024년 01월 17일 남산3호터널 일대(훈련)
훈련구분		[√] 자체훈련 [ ] 합동훈련		교육구분			[√] 자체교육 [ ] 그 밖의 교육
훈련통제관		최승훈(서명 또는 인)		교육교관			최승훈 (서명 또는 인)
훈련교관		권오현(서명 또는 인)
참석인원		9명
주요내용		- 자동화재탐지설비의 원리 - 소화기 및 옥내소화전 작동 방법 및 화재 진압 실습 응급 처치 방법 교육(심폐소생술 등)
미비점		자체교육을 위한 노트북과 프로젝트 연결 상태 체크 등 사전 준비 미흡
개선사항		2024년도 교육시 교육자료 사전준비 철저
※ 작성요령 - 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다.

[부록 11] 피난유도(근무자별 지정 임무에 의해 행동조치)

● 소방서 화재발생 신고〈119〉

◦ 남산3호터널 관리소 근무자입니다.

◦ 남산3호터널 내 용산방향에서 회현동방향 사고위치 번호판 24(600m)지점에 차량추돌사고로 인한 화재가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

● 터널입구 문자정보표지판(VMS) 화재발생 문자 표출

● 교통통제 요청〈남대문경찰서: 2096-8343 / 용산경찰서: 2198-0411〉

◆ 차량통제 방법 ◆

회현동쪽	요금소	상행 우회 하행				X==========================			상행 우회 하행	이태원동쪽
						==========================
				피난 통로	사고(화재)지점		피 난 통 로	차량정체구간
			교 통 통 제 피난통로 이용 우회
			교 통 통 제

차량화재

차량진입금지 안내               ※차량 정체구간에 연기가 흐르지 않을 때 피난통로 이용

◦ 남산3호터널 관리소 근무자입니다.

◦ 남산3호터널 내 용산방향에서 회현동방향 사고위치 번호판 24(600m)지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여 시내방향 터널 진입을 금지하고 있으니 신속히 출동하여 주시기 바랍니다.

● 교통안내방송 요청〈교통방송국 311-5000〉

◦ 남산3호 터널 관리소 근무자입니다.

◦ 남산3호터널 내 용산방향에서 회현동방향 사고위치 번호판 24(600m)지점에 차량추돌사고로 인한 화재가 발생하여 차량통행을 금지하고 있습니다.

◦ 차량들이 남산3호 터널로 진입하지 않고 다른 도로로 우회 운행할 수 있도록 안내방송을 하여 주시기 바랍니다.

● 교통정보표지판 문자 표출 요청〈서울도시고속도로 교통관리센터(2290-6825)〉

◦ 남산3호 터널 관리소 근무자입니다.

◦ 남산3호터널 내 용산방향에서 회현동방향 사고위치 번호판 24(600m)지점에 차량추돌사고로 인한 화재가 발생하여 차량통행을 금지하고 있습니다.

◦ 차량들이 남산3호 터널로 진입하지 않고 다른 도로로 우회 운행할 수 있도록 안내방송을 하여 주시기 바랍니다.

- 끝 -