(1, 주간) 설비 이력카드(강북 “중화설비”) - 가성소다 탱크, WET SCRUBBER

단위공정명			누출 염소가스 중화(제독)								설비번호 (ITEM NO.)		(WS-1201/2) -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 중화설비
공정조건			취급유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				온도 (운전/설계)		25℃ / 60℃						압력(MPa) (운전/설계)			ATM – F.W
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		강북 중화설비						잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 : 2012			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(2, 주간) 설비 이력카드(뚝도 “중화설비”) - 가성소다 탱크, WET SCRUBBER

단위공정명			누출 염소가스 중화(제독)								설비번호 (ITEM NO.)		(WS-1101/2) -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 중화설비
공정조건			취급유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				온도 (운전/설계)		25℃ / 60℃						압력(MPa) (운전/설계)			ATM – F.W
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		뚝도 중화설비						잔여수명			4년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 : 2011			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					4년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(3, 주간) 설비 이력카드(구의 “중화설비”) - 가성소다 탱크, WET SCRUBBER

단위공정명			누출 염소가스 중화(제독)								설비번호 (ITEM NO.)		(WS-1301/2) -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 중화설비
공정조건			취급유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				온도 (운전/설계)		25℃ / 60℃						압력(MPa) (운전/설계)			ATM – F.W
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		구의 중화설비						잔여수명			4년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 : 2011			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					4년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(4, 주간) 설비 이력카드(강북 “기화기”)

단위공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		V-1201~2 / -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 기화기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		40 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 2.8, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(5, 주간) 설비 이력카드(뚝도 “기화기”)

단위공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		V-1101~2 / -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 기화기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		40 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 2.8, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(6, 주간) 설비 이력카드(구의 “기화기”)

단위공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		V-1301~2 / -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 기화기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		40 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 2.8, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(7, 주간) 설비 이력카드(강북 “안전밸브”)

단위공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		PSV-1201~2 / PS-V1201~2 -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 Safety Valve
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				규격 / 정밀도		25[A] / ±3%						압력(MPa) (운전/설계/설정)			0.8 / 2.0 / 1.2~1.5, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(8, 주간) 설비 이력카드(뚝도 “안전밸브”)

단위공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		PSV-1101~2 / PS-V1101~2 -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 Safety Valve
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				규격 / 정밀도		25[A] / ±3%						압력(MPa) (운전/설계/설정)			0.8 / 2.0 / 1.2~1.5, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(9, 주간) 설비 이력카드(구의 “안전밸브”)

단위공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		PSV-1301~2 / PS-V1301~2 -D등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 Safety Valve
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				규격 / 정밀도		25[A] / ±3%						압력(MPa) (운전/설계/설정)			0.8 / 2.0 / 1.2~1.5, 검사주기(3년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(10, 주간) 설비 이력카드(강북 “압력용기”)

단위공정명											설비번호 (ITEM NO.)		(TK-1201) -B등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 압력용기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		25 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		강북 압력용기						잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(11, 주간) 설비 이력카드(뚝도 “압력용기”)

단위공정명											설비번호 (ITEM NO.)		(TK-1101) -B등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 압력용기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도 (운전/설계)		25 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		뚝도 압력용기						잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 : 2012			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(12, 주간) 설비 이력카드(구의 “압력용기”)

단위공정명											설비번호 (ITEM NO.)		(TK-1301) -B등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 압력용기
공정조건			취급유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도 (운전/설계)		25 / 110						압력(MPa) (운전/설계)			0.8 / 1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호		강북 압력용기						잔여수명			5년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 : 2012			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					5년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(13, 주간) 설비 이력카드(“배관계통 설비”) - PIPING

단위 공정명			강북통합취수장 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		염소관련 전체 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			배관계통_파이프
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		60~80 / 100~110						압력(MPa) (운전/설계)			1.0~1.5 / 2.0
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(14, 주간) 설비 이력카드(“배관계통 설비”) - FLANGE

단위 공정명			강북통합취수장 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		염소관련 전체 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			배관계통_플랜지
공정조건			취급유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도 (운전/설계)		60~80 / 100~110						압력(MPa) (운전/설계)			1.0~1.5 / 2.0
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(15, 주간) 설비 이력카드(“배관계통 설비”) - VALVE

단위 공정명			강북통합취수장 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		염소관련 전체 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			배관계통_밸브
공정조건			취급유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도 (운전/설계)		60~80 / 100~110						압력(MPa) (운전/설계)			1.0~1.5 / 2.0
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(16, 주간) 설비 이력카드(구의 “Auto Stranier Agitator”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		A-1301-1~2 –D등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 오토스트레이너 교반기
공정조건			취급 유체명				물(H20) CAS No : 7732-18-5				Dia / RPM		200[mm] / 10						전동기 전력			0.75, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(17, 주간) 설비 이력카드(뚝도 “Auto Stranier Agitator”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		A-1101-1~2 –D등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 오토스트레이너 교반기
공정조건			취급 유체명				물(H20) CAS No : 7732-18-5				Dia / RPM		200[mm] / 10						전동기 전력			0.75, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(18, 주간) 설비 이력카드(“계측제어설비_압력계”)

단위 공정명			강북통합취수장 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		염소관련 전체 –D등급-						설비명 (ITEM NAME)			Pressure Gauge
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5				측정범위		0~2.5[MPaG]						규격 / 형식			60[A] / 다이얼게이지 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(19, 주간) 설비 이력카드(“계측제어설비_온도계”)

단위 공정명			강북통합취수장 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		염소관련 전체 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			temperature Gauge
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5				측정범위		0~80[℃]						규격 / 형식			60[A] / 다이얼게이지 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(20, 월간) 설비 이력카드(강북 “인터락” 설비)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		I-1201-1~13 / I-V1201-1~3 / I-V1202-3 -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 인터락
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		70~85 / 90~100						압력(MPa) (운전/설계)			0.9~1.0 / 1.2~1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(21, 월간) 설비 이력카드(뚝도 “인터락” 설비)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		I-1101-1~14 / I-V1101-1~3 / I-V1102-3, -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 인터락
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		70~85 / 90~100						압력(MPa) (운전/설계)			0.9~1.0 / 1.2~1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(22, 월간) 설비 이력카드(구의 “인터락” 설비)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		I-1301-1~13 / I-V1301-1~3 / I-V1302-3 -C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 인터락
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				온도(℃) (운전/설계)		70~85 / 90~100						압력(MPa) (운전/설계)			0.9~1.0 / 1.2~1.5
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(23, 월간) 설비 이력카드(뚝도 “염소 급속분사 교반기”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		M-1101-1~2 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 급속분사 교반기 (Water Champ)
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5 물(H20) 7732-18-5				Dia / RPM		160[mm] / 60						전동기 전력(kw)			15, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(24, 월간) 설비 이력카드(구의 “염소 급속분사 교반기”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		M-1101-1~2 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 급속분사 교반기 (Water Champ)
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5 물(H20) 7732-18-5				Dia / RPM		160[mm] / 60						전동기 전력(kw)			11, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(25, 월간) 설비 이력카드(강북 “중화설비 휀”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		B-1201 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 중화설비 배기Fan
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5				Cap/Disch.p/ RPM		60[㎥/min]/250[mmAq]/ 1,740						전동기 전력(kw)			11, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(26, 월간) 설비 이력카드(뚝도 “중화설비 휀”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		B-1101 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 중화설비 배기Fan
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5				Cap/Disch.p/ RPM		60[㎥/min]/250[mmAq]/ 1,740						전동기 전력(kw)			11, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(27, 월간) 설비 이력카드(구의 “중화설비 휀”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		B-1301 A/B –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 중화설비 배기Fan
공정조건			취급 유체명				CAS No 염소(Cl2) 7782-50-5				Cap/Disch.p/ RPM		60[㎥/min]/250[mmAq]/ 2,300						전동기 전력(kw)			5.5, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(28, 월간) 설비 이력카드(강북 “기화기 순환펌프”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1201~2 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 기화기 순환펌프
공정조건			취급 유체명				CAS No 물(H20) 7732-18-5				Cap/Disch.p/ RPM		2.4[㎥/hr]/0.03[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			0.125, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(29, 월간) 설비 이력카드(뚝도 “기화기 순환펌프”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1101~2 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 기화기 순환펌프
공정조건			취급 유체명				CAS No 물(H20) 7732-18-5				Cap/Disch.p/ RPM		2.4[㎥/hr]/0.03[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			0.125, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(30, 월간) 설비 이력카드(구의 “기화기 순환펌프”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1301~2 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 기화기 순환펌프
공정조건			취급 유체명				CAS No 물(H20) 7732-18-5				Cap/Disch.p/ RPM		2.4[㎥/hr]/0.03[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			0.125, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(31, 월간) 설비 이력카드(구의 “중화설비 가성소다 순환펌프”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1301 A/B –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 중화설비 가성소다 순환펌프
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				Cap/Disch.p/ RPM		48[㎥/hr]/0.15[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			5.5, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(32, 월간) 설비 이력카드(강북 “중화설비 가성소다 순환펌프”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1203 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 중화설비 가성소다 순환펌프
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				Cap/Disch.p/ RPM		48[㎥/hr]/0.15[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			5.5, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(33, 월간) 설비 이력카드(강북 “인젝터 가압수 펌프”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1204~6 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 인젝터 가압수 펌프
공정조건			취급 유체명				CAS No 물(H20) 7732-18-5				Cap/Disch.p/ RPM		72[㎥/hr]/0.9[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			45, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(34, 월간) 설비 이력카드(뚝도 “중화설비 가성소다 순환펌프”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		P-1103 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 중화설비 가성소다 순환펌프
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				Cap/Disch.p/ RPM		48[㎥/hr]/0.15[MPaG]/ 1,740						전동기 전력(kw)			5.5, 점검주기(월)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(35, 분기) 설비 이력카드(강북 “가스누설경보기”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		GD-1201-1~13 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 가스감지기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				작동시간(sec)		30초 이내						검지농도(ppm) 경보설정/정밀도			0.5 / ±3%, 교정주기(1년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(36, 분기) 설비 이력카드(뚝도 “가스누설경보기”)

단위 공정명			뚝도 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		GD-1101-1~14 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 가스감지기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				작동시간(sec)		30초 이내						검지농도(ppm) 경보설정/정밀도			0.5 / ±3%, 교정주기(1년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(37, 분기) 설비 이력카드(구의 “가스누설경보기”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		GD-1301-1~13 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 가스감지기
공정조건			취급 유체명				염소(Cl2), CAS No : 7782-50-5				작동시간(sec)		30초 이내						검지농도(ppm) 경보설정/정밀도			0.5 / ±3%, 교정주기(1년)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(38, 분기) 설비 이력카드(강북 “가성소다 누액감지장치”)

단위 공정명			강북계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		LD-1201-1 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			강북 누액감지장치
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				작동시간(sec)		즉시						검지방법(접촉) 경보설정(1차/2차)			0.5[㎝] / 2[㎝], 점검주기(분기)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(39, 분기) 설비 이력카드(뚝도 “가성소다 누액감지장치”)

단위 공정명			뚝도계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		LD-1101-1 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			뚝도 누액감지장치
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				작동시간(sec)		즉시						검지방법(접촉) 경보설정(1차/2차)			0.5[㎝] / 2[㎝], 점검주기(분기)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

(40, 분기) 설비 이력카드(구의 “가성소다 누액감지장치”)

단위 공정명			구의계열 염소투입 공정								설비번호 (ITEM NO.)		LD-1301-1 –C등급-						설비명 (ITEM NAME)			구의 누액감지장치
공정조건			취급 유체명				가성소다(NaOH) 20%, CAS No : 1310-73-2				작동시간(sec)		즉시						검지방법(접촉) 경보설정(1차/2차)			0.5[㎝] / 2[㎝], 점검주기(분기)
설비의 설계사양			설계 DATA SHEET 및 도면 첨부								예비품 목록번호								잔여수명			년
제작사 : ㈜동방수기								설치일 :			가동일					설비의 현재까지 총 가동시간					년
월/일	구분 (점검·정비)	정비형식							점검·정비 원인	점검·정비 내용		점검·정비 시간				고장 심각도				고장 모드	설비 이용 불능 시간		누계 횟수				보고서 번호
		운전		예방	예측	고장						시작일시		완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후					운전	예방	예측	고장

월/일	구분 (점검·정비)	정비형식				점검·정비 원인	점검·정비 내용	점검·정비 시간			고장 심각도			고장 모드	설비 이용 불능 시간	누계 횟수				보고서 번호
		운전	예방	예측	고장			시작일시	완료일시	소요 시간	기능 상실	기능 저하	고장 징후			운전	예방	예측	고장