문서번호	정수시설과-107
결재일자	2017.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
협조

2,3정수지 유출밸브 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2,3정수지 유출밸브 교체계획

노후로 인한 고무시트 경화로 지수가 불량한 2,3정수지 유출밸브를 교체하여 정수지 적기청소 및 안전점검 정비 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

☐ 현 황

○ 정수지 밸브 설치현황

정수지명	시설용량	유입밸브	유출밸브	비 고
1-1지	11,500㎥	1,350mm(2014년)	1,350mm(2016년)
1-2지	11,500㎥	1,350mm(2008년)	1,350mm(2016년)
2지	14,000㎥	2,000mm(2010년)	2,000mm(1990년)	유출밸브 지수불량
3지	14,000㎥	2,000mm(2015년)	2,000mm(1990년)	유출밸브 지수불량

○ 2,3정수지 유출밸브는 지수 불량으로 청소 및 안전점검시 흡수정에서 역류       되므로 금년도 예산에 밸브 교체비용 230백만원이 편성되었음

☐ 문제점

○ 밸브 중량이 약7톤인데 정수지 위로는 차량출입이 불가하고 도로에서 밸브       실이 멀어(2정수지 31m, 3정수지 45m) 크레인 차량으로 철거설치 작업이 불가함

(200톤 크레인 차량으로는 작업 가능하나 장비임대료 과다소요 : 330만원×3일×2개소)

○ 밸브 교체시 역류되지 않도록 흡수정 수위를 낮추고 송수펌프를 정지시킨후       관마개를 부착하는 작업을 단수가 발생되지 않도록 3시간 내에 완료해야 되       는데, 약1톤 중량의 관마개 반입을 인력으로 해야되므로 작업시간이 촉박함

○ 밸브 구매, 신축관 구매, 슬라브 개구공사, 관마개 부착공사, 밸브 교체공사,       경량덮개 설치 등 공정별로 각기 다른 전문성이 필요하므로 1건으로 계약 불가

☐ 밸브 교체공사 추진계획

○ 밸브는 조달청에 단가계약된 우수제품 중 최저가 제품으로 구매하고, 신축관은       제3자 단가계약 제품중 최저가 제품으로 구매

○ 밸브실 및 흡수정 슬라브 개구 및 되메움 등 콘크리트 공사는 시설물 연간단가       계약업체에 지시하여 작업한 후 정산처리

○ 밸브 교체공사는 크레인차량 사용이 불가하므로 밸브실 상부에 철재 구조물을       설치하고 체인블럭을 활용 인력 작업하되, 전문성이 요구되므로 동일구경 이상       밸브교체 경험이 있는 서울시 소재 업체를 대상으로 경쟁 입찰

○ 흡수정 물속에서 작업하는 관마개 부착공사는 공정당 3시간 내에 완료해야        되므로 관마개 반입은 밸브교체용 철재 구조물을 활용 체인블럭으로 하되,        고난도 수중작업이므로 전년도 1정수지 밸브교체시 작업한 업체와 수의계약

(소요공정 : 현장조사, 2정수지 관마개 부착, 관마개 철거, 3정수지 관마개 부착, 관마개 철거)

○ 향후 유지관리를 위해 밸브실 사다리에 원형망을 설치하고, 출입구는 경량        덮개를 설치하되, 경량덮개 제작 특허등록 업체와 수의계약

☐ 추진일정

○ 밸브 및 신축관 조달구매 : 1월 중순(예산 배정즉시 발주)

○ 밸브 교체공사 계약 발주 : 2월 하순(3월 중순 착공)

○ 관마개 설치 및 철거계약 : 3월 초순(3월 중순 착공)

○ 원형망 및 경량덮개 설치 : 4월 중순(밸브 교체공사 완료후 시행)

※ 구조물 슬라브 개구 및 되메움 공사는 분야별 공정에 맞춰 시설팀에서 별도시행.

☐ 소요비용 : 약 230백만원

○ 밸브 및 신축관 구입비 : 133백만원(밸브 113백만원, 신축관 20백만원)

○ 밸브 철거 및 설치 공사비 : 57백만원

○ 관마개 설치 및 철거공사비 : 20백만원

○ 원형망 및 경량덮개 설치비 : 20백만원

첨부 : 밸브 및 신축관 조달청 단가계약자료 1부.  끝.