자체점검 시정명령대상 확인점검서(동작삼성래미안아파트)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
18	종합정밀 점검	공동주택	동작삼성래미안아파트 (동작구 사당동 1133)	2.10.~2.11 (3.6)	1.소화설비 - 105동 1-2라인 1층 소화전 감압밸브 미부착 111동 1-2라인 1,2층 소화전 감압밸브 미부착 115동 1-2라인 2층 소화전 감압밸브 미부착 40mm 관창 미비치 102동 1-2라인 3층, 104동 1-2라인 6층 105동 1-2라인 18층, 112동 1-2라인 10층 116동 1-2라인 13층 103동 3-4라인 17층 40mm 호스 미비치 40mm 호스 및 관창 미비치 101동 1-2라인 1층,104동 3-4라인 8층, 18층 기동표시등, 위치표시등 파손 106동 1-2라인 15층, 113동 3-4라인 15층 115동 1-2라인 16층, 109동 1-2라인 19층 2차측 알람밸브세팅 불량 103동 3-4라인 20층, 111동,116동 1-2라인 20층 *경보설비	시정명령	3.10	4.8	4.11			차우진
				대성방재㈜

시 정 명 령 대 장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
18	종합정밀 점검	공동주택	동작삼성래미안아파트 (동작구 사당동 1133)	2.10.~2.11 (3.6)	2. 경보설비 116동 1-2라인 PH 계단 연기감지기 작동 불량 103동 1-2라인 PH 계단 연기감지기 비닐로봉인 연기감지기 탈락 102동 1-2라인 7층 계단, 106동 1-2라인 PH 계단 111동 1-2라인 PH 계단 경종불량 101동 1-2라인 2층, 17층 104동 3-4라인 6층 106동,107동 1-2라인 9층, 108동 3-4라인 2층 114동 1-2라인 9층, 16층, 118동 1-2라인 6층, 15층 3.피난설비 통로유도등 점등불량 105동 1-2라인 12/11층, 108동 1-2라인 12/11층 108동 1-2라인 13/12층, 118동 1-2라인 15/14층 - 104동 3-4동 14층 E/V홀 피난구유도등 예비전원 불량 110동 1-2라인 PH 좌측출입구 피난구유도등 불량 117동 1-2라인 13층 E/V홀 피난구유도등 불량	시정명령	3.10	4.8	4.11			차우진
				대성방재㈜