소방시설 점검 지적내역서

대상 :

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화기구	1F 화장실 앞 소화기 충압 불량	충압요함	국가화재안전기준 101 제4조
경보설비	2F 동쪽 복도 연기감지기 작동 불량	교체요함	국가화재안전기준 203 제7조
피난설비	1F 창고부분(롯데슈퍼마켓) 유도등 미점등	보수요함	국가화재안전기준 303 제9조
	1F 서쪽 출입구 피난구유도등 미점등	보수요함
	PHF 출구 피난구유도등 미점등	보수요함

롯데건설(주)