점검결과 지적내역서

대상 : 세양아르비채 102동

설 비	지 적 내 역 및 위 치	대 책	비 고
옥내소화전설비	* 앵글밸브 누수 1개소 : B1층 관리소 쪽 소화전	앵글밸브 보수	NFSC102 제7조
스프링클러 설비	* B4층 건식 밸브실 표지 탈락	표지 부착	NFSC103 제6조
유도등	* 통로 유도등 점등 불량 3개소 ： 9층 5호쪽 계단, 8층 6호쪽 계단 B2층 오피스텔 승강기 좌측 장애인 주차구역	유도등 교체	NFSC303 제6조
	* 통로 유도등 예비전원 불량 1개소 : 6층 6호쪽 계단	유도등 교체	NFSC303 제9조
	* 피난구 유도등 점등 불량 4개소 : 8층 중앙, 6층 중앙 B1층 아파트 E/V입구, B2층 오피스텔E/V 옆 계단입구	유도등 교체	NFSC303 제5조