수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 한글비석로 19길39)

검체명	수돗물 (중계초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	28
채수장소	아래참조	채수일시	2015.05.21	접수일자	2015.05.12
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.29	7.2	0.0340	불검출	불검출	0.0909	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 동일로 203길87)

검체명	수돗물 (중평중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	29
채수장소	아래참조	채수일시	2015.05.21	접수일자	2015.05.18
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 숙직실	0.33	7.2	0.0288	0.064	불검출	0.6022	불검출
증평관 1층 도서실	0.82	7.2	0.0201	0.051	불검출	1.3315	불검출
서관 1층 남자화장실	0.29	7.2	0.0167	불검출	불검출	0.2016	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 마들로 656)

검체명	수돗물 (도봉구청)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	30
채수장소	아래참조	채수일시	2015.05.22	접수일자	2015.05.18
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
구청 지하 1층	0.50	7.3	0.2663	불검출	불검출	0.0324	불검출
구의회 3층 화장실	0.47	7.3	0.0853	불검출	불검출	0.0111	불검출

나. 항목별 검사결과

끝

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 화계사길 63)

검체명	수돗물 (화계중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	31
채수장소	아래참조	채수일시	2015.05.22	접수일자	2015.05.20
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.44	7.2	0.0407	불검출	불검출	0.0965	불검출
체육관 2층 도서실	0.41	7.3	0.0619	불검출	불검출	0.0753
신관 2층 교육 복지실	0.38	7.2	0.0432	불검출	불검출	0.2843	불검출

나. 항목별 검사결과

끝