3/4분기 절연저항 불량개소

2015년 9월 19일
순번	존	층	판넬명	구분	회로	측정치 [㏁]	보수후 측정치[㏁]	불량설비	보수내용
1	A	1	L1-A	25	N1	0	1000	주차유도등 불량	등기구 교체완료
2		1	LB1-A	11	O2	0.4	3	음료자판기 불량	수리요청
3		1	LB1-A	13	O4	1.2		서측 수목 투사등	전원차단
4		B4	LB4-A	9번	R2	1.5	1000	전열회로 불량	전열회로 분리 콘센트 철거
5	B	4	R4-B	우2	R4	0.2	50	PC불량	PC 파워 교체완료
6		1	R1-B	26번	R24	0.3	800	주차 안내 모니터 불량	정비요청
7	C	7	R7-C	우12	R24	1.0	1000	탕비실 커피메이커 불량	사용중지 요청
8		B4	RB4-C	8번	R5	1.0	1000	전원선로 불량	전원선로 교체완료
9		B4	RB4-C	11번	R8	0	500	남자탈의실 전기장판	콘트롤러 불량 제거
10	도서관	4	L4-D(비상)	우10	E18	0	1000	옥상 정원등	등기구 불량 (교체예정)
11		2	L2-D(전열)	3번	R3	1.5	10	방우콘센트 불량	교체완료
12	동력	B5	정화조	12번		1.0	1000	전등S/W 불량	교체완료
13		B2	PB2-AH	4번	유구전시실 송풍기			간선 열화	교체완료
14		B5	PM-CO	2번	냉각수순환 펌프			간선 열화	교체완료
※ 시청사 관리기준 1㏁이하로 관리 (기준 0.2㏁)