3원심탈수동 안전 및 가동일지(08월 06일)	결재	근무자	담당	담당	과장

구분 시간		원심 탈수기(30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)														폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)											폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)				폴리머공급기 (24～96kg/hr)				저류조교반기 (2,400Φ, 15kw)				협잡물 분리기
		1호	2호		3호		4호		5호		6호	1호	2호			3호			s-1	4호	5호	6호			s-2	1호		2호		3호	s-1	4호	5호		6호	s-2	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호
00:00～02:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1					0				0		0		0	0
02:00～04:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1				0				0			0		0	0
04:00～06:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1					0				0		0		0	0
06:00～08:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1				0				0			0		0	0
08:00～10:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1					0				0		0		0	0
10:00～12:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1				0				0			0		0	0
12:00～14:00		0			0				0		0					20			21		30	21				1.7				1.9			1.7		2.1					0				0		0		0	0
14:00～16:00		0			0		0		0		0/					20			21	21	30	21/				1.7				1.9		1.8	1.7		2.1				0				0			0		0	0
16:00～18:00		0			0		0		0							20			21	21	30					1.7				1.9		1.8	1.7							0				0		0		0	0
18:00～20:00		0			0		0		0							20			21	21	30					1.7				1.9		1.8	1.7						0				0			0		0	0
20:00～22:00		0			0		0		0							20			21	21	30					1.7				1.9		1.8	1.7							0				0		0		0	0
22:00～24:00		0			0		0		0							20			21	21	30					1.7				1.9		1.8	1.7						0				0			0		0	0
계		5 대 97 시간										5 대 97 시간														5 대 97 시간											2 대 12 시간				2 대 12 시간				2 대 48 시간				24 시간
※근 무 자 확 인 ※																																		※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간										구 분							직 명						성 명											▷원심탈수기1,3,4,5.6호 차속,토오크,부하율,탈리액 점검 ▷슬러지펌프 및 약품펌프 가동상태 확인 ▷약품탱크 3,4호 가동상태 점검 ▷케익 호퍼 1,2,3,4호 가동상태 점검 ▷협잡물 분리기 가동상태 점검 ▷탈취시설 가동상태 점검 ▷로얄4호 오일펌프 차단기교체(3P/ 20A -1개) ▷로얄4호 차속모터 내부 인출전선 열화소손 임시조치 후 가동(14:00) ▷로얄탈수기 6호 인버터 점검으로 가동정지 (15:00)
00:00～09:00										4 조							기계6						조현범 (인)
09:00～18:00										2 조							전기8						김덕삼 (인)
18:00～24:00										3 조							기계7						안도영 (인)
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(㎏)				320				슬러지유입량(㎥)							2,100						케잌생산량(톤)								236.42
※ 용 해 수 사 용 량 ※
전일량	187,227					금일량				187,410				계				183						누계			1,012