2014년 3월

배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치 내역

□ 중앙제어실

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
중앙제어실	◦ PLC 및 계측기, 통신기기 ◦ 운영 및 감시PC 동작상태 ◦ MMI 운영 및 표시상태 ◦ 프린터 등 기타 주변기기	◦ PLC 및 계측기, 통신상태 양호 ◦ 운영 및 감시PC 동작 양호 ◦ 배수지,가압장 감시 MMI양호 ◦ 프린터 등 주변 기기 양호	◦특이사항 없음

□가압장(우면산,방배,반포,내곡,일원),배수지(삼성,서초,양재,방배,청담,반포,내곡,일원)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
우면산가압장 양재배수지 서초배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모타펌프 가동상태 : 양호 ◦ 수배전반 동작상태 정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦ 무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비(센서등) 경보 설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦PLC 분기점검 정상 ⇒디스엔지니어링(3.13) ◦펌프실 램프 교체 ⇒자체(3.26)
방배가압장 방배배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모터펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태 양호 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비 작동상태 양호 ◦ 환경상태 양호	◦1호기 모터 수리차 반출 ⇒유원기공(3.19) ◦1호기 모터 수리입고 설치 ⇒유원기공(3.28) ◦정화조 청소 ⇒관악실업(3.31)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
삼성가압장 삼성배수지	◦ 모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦삼성배수지 수위계실 덮개 불량 및 경계석 파손 복구 의뢰(급수운영과) ⇒자체(3.10) ◦삼성배수지 유입배관 누수보수 완료 ⇒선구산업(3.18)
반포가압장 반포배수지	◦ 모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦특이사항 없음
내곡가압장 내곡배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 변전설비(절연유누유,발열) ◦ 원격제어및감시설비(PLC) ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 변압기 가동상태 정상 ◦ 원격제어및감시설비 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦PLC 분기점검 정상 ⇒디스엔지니어링(3.13)
일원가압장 일원배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 기동반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 원격제어 및 감시설비 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 기동반 상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 원격제어 및 감시설비 양호 ◦ 계측경보설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦특이사항 없음 - PLC분기점검 정상 (디스엔지니어링-3.13)

□ 증압가압장(방일초등 증압가압장 외 18개소)

시설명	구분	점 검 내 용		점검결과 및 조치계획	비고
		점검사항	세부점검사항
방일초등 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦ 특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦ 관압 조정(5.6→5.9) ⇒자체(3.20)
국민단지 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
송동 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
서초 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
도곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
삼성 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
구룡마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
논현1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
논현2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
논현3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦과부하 발생 현장 조치완료 ⇒ 자체(3.3, 3.14)
역삼1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦ 특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
역삼2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
역삼3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
궁마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
쟁골 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
자곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
방죽 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
세곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음
형촌 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 - 형광등 교체(3.7)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음

□ 구역 유량계 접지공사

□ 전기방식 시설 : 92개소

ㅇ 배류기 3개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 희생양극 측정함 30개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 외부전원 측정함 35개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 정류기(외부전원법) 24개소 :

□ 배수지 관사(4개소)

시 설 명	점 검 내 용	결과 및 조치	비 고
우면산 관사 1호	구조물 및 각종시설	◦특이 사항 없음
우면산 관사 2호	〃	〃
우면산 관사 3호	〃	〃
우면산 관사 4호	〃	〃