정수처리기준 운영결과 보고(2015년 3월)

══════════════════════════════════════════

□ 뚝도아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		서울시 뚝도아리수정수센터
위 치		서울시 성동구 왕십리로 27
담당자명 (전화번호)		이 근 보 [ (02) 3146-5546]
시설용량 (m3/일)	500,000	일평균생산량 (m3/일)	389,323
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점	취수장, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.046( 0.057 ~ 0.044 )	해당없음
		95% 탁도	0.048
		최고 탁도	0.057
2. 잔류소독제 농도		0.52( 0.56 ~ 0.48 )	해당없음
3. CT계산값		93.88( 120.29 ~ 69.97 )	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	25.07( 31.73 ~ 16.51 )	해당없음
	지아디아 포낭	3.87( 4.72 ~ 3.16 )	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고, 초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

4. 운영결과 분석

□□ ’15. 3월 불활성화비 확보운영 조치결과

- 정수장 수위  3.1 ~ 4.9m 유지

- 착수정 잔류염소  0.19 ~ 0.47mg/L 유지

- 송수 잔류염소 농도  0.31 ~ 0.66mg/L 유지

□□ 운영결과 분석

- 전년도 대비

항 목	2014년 3월				2015년 3월
	평균	최대	최소	편차	평균	최대	최소	편차
CT값	72.05	90.24	56.43	64.83	93.88	120.29	69.97	50.32
바이러스	20.74	28.62	15.56	13.06	25.07	31.73	16.51	15.22
지아디아	3.28	4.25	2.45	1.8	3.87	4.72	3.16	1.56

항 목	2015년 2월				2015년 3월
	평균	최대	최소	편차	평균	최대	최소	편차
CT값	105.08	121.85	76.52	45.33	93.88	120.29	69.97	50.32
바이러스	22.41	26.36	15.64	10.72	25.07	31.73	16.51	15.22
지아디아	3.51	4.11	2.57	1.54	3.87	4.72	3.16	1.56

- 전월 대비

□□ 운영결과

- 금년도 3월 정수지 수위의 변동폭은 1.8m, 수온의 최대, 최소 변동 폭이 9℃로 전년 동월과는 비슷하고 전월(수위변동폭 1.6m, 수온변동폭 2℃)과 비교시 변동폭이 높아, CT값, 불활성화비의 편차도 전년 동월과는 비슷한 수준이고 전월보다는 다소 높게 나타남.

- 그 밖에 pH, 송수 잔류염소 등은 비교적 목표 범위내에서 유지됨

5. 향후 운영계획

□□ 취․송수량의 비례운전과 시간대별 생산량 편차 최소화

- 피크 생산을 억제하고 정수지 및 배수지 활용 균등 생산

․ 송수량 20,000㎥/h 이하 유지 (와우산 송수량 7,800㎥/h 이하 유지)

- 정수지 수위 3.5m 이상 운전

※ 연중 불활성화비가 가장 낮은날에 목표 잔류염소와 수온의 최저값을 적용하여 정수지 수위 운영기준값을 설정 운영

□□ 잔류염소 최적 관리

- 원수 수질변화에 따른 전염소 산화처리 최적화

․ 착수정 잔류염소 0.19 ~ 0.47mg/L 유지

- 송수 잔류염소 목표농도 유지 : 목표값 ± 0.03mg/L

․ 수도꼭지수 잔류염소(0.1~0.4mg/L)를 피이드백하여 송수 잔류염소 목표값 탄력적 설정․운영

□□ pH 최적 관리

- 갈수기 pH 7.0 ~ 7.2 유지 : 이산화탄소 투입

․ pH가 높을 경우에는 미생물 불활성비 저감됨

□□ 여과지 적정 운영으로 탁도 최적화

- 필요 시 여과보조제를 이용하여 여과수 탁도 관리 철저

- 정기적인 사층조사와 오염도 조사 실시 및 현장 확인 확행

- 계측설비 최적 운영 및 오․편차 저감

․ 수질계측기, 유량계 및 수위계 등

□□ 수질자동감시시스템 운영관리 철저

- 정수장 불활성화비 1미만시 수질자동감시시스템 경보발생시 긴급대처 철저

․ 단계별 조치사항 이행(주의 : 1.30이하, 경계 : 1.10이하, 위기 : 1.0이하)

- 정수지 수위 3.5m 이상 유지토록 취․송 수량 조절 운영

- 정수지 잔류염소 목표값  최적범위 유지