신림6배수지 주간 점검

점검일자 : 2016년 3월 11일 (금요일)            날씨 :  맑음(4℃)

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

온도

점검결과

비 고

저압반수전반

인입선단자

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

13℃

양  호

A라인 사용

(옥외함)

ATS

․ 동작상태

13℃

양  호

MCCB

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

13℃

양  호

기동반

M-ACB

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

양  호

․ GIPAM 계측값(전압V/전류A)

380/105

양  호

인버터(1호)

․ 동작상태 및 몸체 온도

22℃

양  호

- 모터펌프

운전 : 1,3호

운휴: 2호

소프트(3호)

․ 동작상태 및 몸체 온도

21℃

양  호

전자접촉기

․ 소음, 온도, 변색여부

20℃

양  호

케이블 단자

․ 조임상태

양  호

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부(권선)

양  호

- 1호 베아링

(41,30,23,26,23℃)

- 3호 베아링

(39,29,27,21,24℃)

․ 펌프 베어링상태 이상여부

양  호

․ 카프링 접속상태 이상여부

양  호

․ 실링수 적정여부

양  호

특기사항

● 원격제어 전송반 현장 조작 운전시험 : 양 호

● 화재경보 및 전송상태 확인: 양호

● 침수경보 및 전송상태 확인: 양호

● 보안시설 이상유무(켑스, CCTV) : 이상없음

● 무정전전원설비(UPS) : 출력전압 220V, 밧데리 온도 11℃