문서번호	수처리과-104
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리과장	기술개발부장
협조
	주무관

3차년도 에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발)

과제수행 및 파일럿플랜트 관련 회의 결과보고

기술개발부

(수처리과)

3차년도 에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발)

과제수행 및 파일럿플랜트 관련 회의 결과보고

우리연구원과 공동으로 수행하고 있는 환경부 「에코스마트 상수도시스템 개발사업」 관련하여 파일럿플랜트 시운전 및 3차년도 연구과제 관련 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 일    시 : 2013.12.27 (금) 10:00 ~ 12:00

○ 장    소 : 상수도연구원 별관3층 장영실방

○ 참 석 자 : 총 11명

- 웅진케미칼(주) : 허현철 팀장, 이재규 대리

- 상수도연구원 : 수처리과장, 박은선, 조우현, 이광제, 김정호, 최연규,

이호원, 조완선, 이희수

○ 안    건

- 막여과 파일럿플랜트 시운전 및 운영 조건 도출

- 막여과 파일럿플랜트 장기운영

Ⅱ		회의 결과

○ 파일럿플랜트 시운전 운영

- 막여과 유속 : 1.0 m/d

- 플랜트 운영조건

• 원수유입 : 60초, 여과 : 30분, 역세 90초(공기 :30초, 물 : 60초), 배출60초

- 약품세척조건

• 현재 : 응집제(PACl) 무주입, 역세시 NaOCl 무주입

○ 파일럿플랜트 수질분석

- 원수 및 막여과수 수질 분석

• 막오염 유발 인자 모니터링(탁도, 조류, Chl-a, 알칼리도)

• 운영자료 검토 : 유입․처리수 유량, 회수율, 약품량, 전력량, 수질자료

(원수․처리수 TOC, UV254, 탁도, 입자수, pH, 미생물), TMP25

○ 장기운영 평가

- 전처리 설비 및 막여과 시설 2계열 추가되는 2월부터 장기운전 평가 실시

Ⅲ		향후계획

○ 전처리설비(경사판 침전지) 설치 : 1월 중(예정)

○ 막여과 시설 2계열 설치 : 1월 중(예정)

Ⅳ		행정사항

○ 식대사용 : 273,000원

○ 내역 : 에코스마트 사업관련 업무협의

○ 예산비목 : 세입세출외현금(에코스마트 사업예산 중 간접비)

[저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발].  끝.