수질자동측정기 점검일지(2024)

결재	★주무관	정수과장

2024년 월 일(수) 날씨 (비)

구분	측정기명		주요점검사항	점검결과 및 조치사항
착수정 원 수	탁도계		: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물, 오물, 기포발생여부 : 기포발생여부 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
	pH계
	전기전도도계
	수온계
	알칼리도계
	잔류염소계
침전수	탁도계	1계열/2계열	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물, 오물, 기포발생여부 : 전극 및 측정부(홀더) 오염 상태점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 시료유입관 및 배관상태 등 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
		3계열/4계열
	pH계	1계열/2계열
		3계열/4계열
	알칼리도계	1계열/2계열
		3계열/4계열
	잔류염소계	1계열/2계열
		3계열/4계열

여과수	탁도계	지별탁도계	1계열(14지)	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
			2계열(14지)
			3계열(14지)
			4계열(14지)
		1계열통합
		2계열통합
		3계열통합
		4계열통합
정수지	잔류염소계	1 정수지		: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)시약 및 예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
		2 정수지
송수실 정 수	탁도계			: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물, 오물, 기포발생여부 : 전극 및 측정부(홀더) 오염 상태점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 시료유입관 및 배관상태 등 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
	pH계
	전기전도도계
	수온계
	잔류염소계

작업 내용 및 전달사항

○

○

소모품 및 예비품 사용 내역

고도 처리수	탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 시료 및 시약량의 적정유입량 점검 : 전극 및 측정부(홀더) 오염 상태점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 시료유입관 및 배관상태 등 : (주간)영점,스팬 조정,교정(변환기)등 : (주간)예비품 교체	공정별 수질측정기 이상 점검
	pH계
	입자계수기
	TOC