용역지침서

1~4호선 소방설비 법정점검 용역

2019.12.

기계1사업소

일반사항

제1조(적용)

본 용역지침서는 서울교통공사 "1~4호선 소방설비 법정점검 용역" (이하 “용역”이라 함) 대상과 방법에 대해 적용하며, 용역에 관하여 서울교통공사 “발주부서”라 칭하고, 용역수행업체를 "계약상대자"라 칭합니다.

제2조(규정준수)

“계약상대자”는 본 용역이행과 관련하여 관련법령에 규정하는 준수사항을 성실히 이행하여야 하며, 관계 법령 등의 규정에 의한 것 이외에는 본 용역지침서를 따릅니다.

제3조(과업의 범위)

1~4호선 120역과 5개 차량기지, 2개 일반건축물의 소방설비 시설물에 대하여, 관계법령에 의거 종합정밀점검 및 작동기능점검 업무수행 및 결과보고 작성, 제출까지의 전 과정을 시행합니다. (특기사항 제3조 점검대상 참고)

※ 역사 내 위치한 전기실, 변전소(역사 외부도 포함), 통신기계실, 신호기계실,

이동통신기계실 등 각종 기능실 포함

※ 변전소 점검은 지하철 운행 특성에 의해 심야에 시행

제4조(과업수행기간 및 제출서류)

가. 과업수행기간은 착수일로부터 2020.12.31.까지로 합니다.

나. “계약상대자”는 “발주부서”에 과업 시행시기별 아래의 내용이 포함된 착수계를 점검 시작일로부터 최소 1일전까지 제출하여야 하며 감독자의 승인을 받아야 합니다.

1) 도급내역서, 점검착수신고서, 소방시설관리업 등록증 사본

2) 과업수행 조직표

3) 현장대리인 선임계, 점검자(출입자) 명단 및 관련서류 각 1부

- 현장대리인의 자격: 소방관련 자격증(산업기사 이상) 소지자

- 점검자 자격·인원: “계약상대자”는 착수 전에 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조 ①항의 별표 1과 소방시설 자체검사 등에 관한 고시에서 정한 해당분야에 상당한 인원과 경험이 있는 자격자를 선정하여야 합니다.

- 관련서류: 소방시설관리사 및 점검자 자격수첩 사본(소방기술자 실무교육 이수일 포함), 재직증명서, 안전책임각서 각 1부

4) 점검계획서[점검일시, 장소, 내용, 방법, 일별 점검자, 장비(기기명, 보유기준․수량, 규격, 제작사, 제작번호, 교정일 포함), 기술능력 보유현황에 대한 서류 등]

다. “계약상대자”는 “발주부서”에 과업 시행시기별 아래의 내용이 포함된 점검결과보고서 및 추가서류를 법정점검 종료부터 15일 이내 제출하여야 합니다.

- 보고서 제출기한: “계약상대자”는 점검 완료 후 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조에 의거 그 결과를 “발주부서” 및 관할 소방본부장 또는 소방서장에 제출

1) 점검결과보고서 4부(소방서 제출용 포함)

- 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조 별지 제21호 서식(소방시설 점검결과 보고서), 소방시설 자체검사 등에 관한 고시 제3조 별지 제2호(작동기능점검표), 제3호(종합정밀점검표) 서식과 같습니다.

- 보고서 3부(소방서 1부, 발주부서 1부, 서비스센터 또는 차량기지 1부)

- 점검자(시설관리사 포함) 등 서명 실시

- 관계인(소방안전관리자) 서명 확인

2) 점검일정표, 안전교육일지, 개소별 소방시설점검 기록표(양면 코팅) 각 1부

3) 사진대지 1부

- 점검 진행 중 은폐될 부분, 보수 관리에 주의를 요하는 부분, 외부로부터 확인이 곤란한 부분이나 기타 감독자가 필요하다고 인정하는 부분은 사진을 촬영하여 장소 등을 기재한 사진대지를 점검결과보고서와 함께 제출하여야 합니다.

제5조(과업조건 변경 및 정산)

가. 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 사유가 발생한 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업지시를 변경할 수 있습니다.

나. 본 과업 수행 중 “발주부서”의 사정 등으로 계획 변경 및 과업물량의 증가가 있을 때에는 계약을 변경할 수 있습니다.

제6조(의무 및 해석 등)

가. 본 용역지침서 내에 명시되지 아니한 사항이라도 상호간의 해석차이가 있을 경우에는 쌍방의 합의로 해석하여야 합니다.

나. 점검항목에 대해 용역은 “발주부서”에서 제시한 장소에서 관계법규가 규정한 소정의 방법에 의하여 정확하게 점검하여야 합니다. 단, 현지여건 및 기타조건에 따라 사전 협의 하에 변경할 수 있습니다.

다. “계약상대자”는 과업 진행에 있어 관련된 “발주부서”의 타 부서, 타 업체(역사, 상가 등)들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 과업이 계획대로 완성될 수 있도록 착수시기, 과업 한계·순서·진행속도, 과업준비, 관련 시설물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대해 과업 관련자들과 협의․조정․협력 후 시행합니다.

라. “계약상대자”는 당해 과업과 연관된 다른 과업 상호간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정결과 변경이 불가피한 경우에는 “발주부서”에 변경을 요청할 수 있습니다.

마. “계약상대자”는 과업 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 지연 또는 보완과업에 대한 책임을 져야 합니다.

바. “발주부서”에 제출된 모든 자료는 신뢰도가 있어야 하며 이해할 수 있도록 쉽게 작성하여야 합니다.

사. 본 과업을 수행함에 있어서 쟁의가 발생할 때에는 관계법에 따릅니다.

제7조(점검 시 장비 및 설비 안전관리)

가. “계약상대자”는 본 용역수행을 위하여 현장대리인을 지정하여 점검 및 안전관리 등 전반사항에 대하여 차질이 없도록 관리하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 점검 시 “발주부서”의 장비의 오손, 변질, 분실을 방지하기 위하여 힘써야 하며, 훼손 시(불가피한 사유로 인해 발주부서와 협의한 경우 제외) “계약상대자”의 부담으로 즉시 원상 복구하여야 합니다.

다. “계약상대자”는 점검자의 복장을 통일시켜야 하고 화재, 도난, 사고방지 단속, 산재 등의 안전사고 방지에 특히 유의하여야 하며, 부주의에 의한 사고 시 “계약상대자” 책임아래 신속히 조치하여야 합니다.

라. “계약상대자”는 점검업무 착수 전에 점검 인원에 대하여 충분한 안전교육을 받고 점검 시 안전보호구 등을 반드시 착용하며(“계약상대자”는 안전장비를 충분히 확보) 안전사고(작업자, 승객 등 포함) 예방에 각별한 주의를 기울여야 합니다.

마. “계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어서 화재오보(열차 안전·정시 운행), 하론 소화설비, 이산화탄소 소화설비, 청정소화약제 설비, 기동용기설비의 오동작, 도난, 시설물 파손, 안전사고 등에 대한 방지조치를 취하고, 점검을 실시하여야 합니다.

제8조(보안 및 점검책임)

가. “계약상대자”는 자체 점검을 실시함에 있어 규정에 의한 점검을 성실하게 임하여야 하며, 허위로 점검부를 작성하여 보고 하거나 관계 기관에 제출하였을 경우, 이후에 대한 모든 책임은 “계약상대자”가 져야 합니다.

나. “계약상대자”는 본 용역에서 취득한 제반사항에 대해 절대 대외유출 및 무단복제 되지 않아야 하며, 부득이 대외 유출 또는 타 용도로 사용 시 “발주부서”의 사전허락을 받아야 합니다.

다. “계약상대자”는 점검 등 필요에 의해 제한·통제구역 등을 출입 전·후에 “발주부서”에 반드시 사전에 보고해야 하며, 출입 후 쇄정 및 “발주부서”에 보고해야 합니다.

라. 점검 중 발생하는 오동작 및 점검 부주의 등으로 인한 사고발생시 “계약상대자” 에게 손해액을 청구할 수 있습니다.

제9조(대가의 지급, 지연 발생 시 등)

가. 점검 용역비는 점검시기(월)별 과업수행 후 보고서를 제출 시 청구할 수 있습니다. 다만, 업무 효율을 높이고자 계약상대자가 일정 기간을 정하여  수합 요청을 할 경우에도 일괄 지급할 수 있습니다.

나. “계약상대자”는 기성청구 시 아래 서류를 함께 제출하여야 하며, 검수자의 검수완료 후 대금을 청구하여야 합니다.

1) CD 또는 USB메모리(점검결과보고서, 사진대지 등) 3부

2) 준공(기성)계, 준공(기성)검사원 각 1부

다. “계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어서 계약기간을 초과하는 지연사유가 발생 시 관계 법규, 공사 관련규정․지침에 따라 배상합니다.

제10조(정리 및 통제)

가. “계약상대자”는 과업 수행 후 시설물을 원상 복귀하여야 하고 점검 장비 등을 조속히 반출하여 타 시설물 및 열차 안전운행에 지장이 없도록 하여야 합니다.

나. 현장 대리인은 과업 중 현장에 상주, 점검자를 지휘하고 현장감독에게 과업 수행 전·후, 입회가 필요시 감독에게 전화 등을 이용하여 보고하여야 하며, 허락 없이 현장을 이탈해서는 아니 됩니다.

특기사항

제1조(점검범위)

가. 주요 점검 소방시설은 다음과 같습니다. (붙임 참조)

1) 소화설비

- 소화기구(수동식소화기), 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 할로겐화합물 소화설비, 청정소화약제 소화설비, 이산화탄소 소화설비, 포 소화설비, 기동용기설비 등

2) 경보설비

- 비상방송설비, 자동화재탐지설비(수신기·감지기·중계기·발신기·벨 등), 시각경보기 등

3) 피난설비

- 공기호흡기, 유도등, 비상조명설비 및 휴대용비상조명등 등

4) 소화용수설비

- 상수도소화용수설비 등

5) 소화활동설비

- 제연설비, 연결송수관, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비 등

제2조(점검횟수·시기·기간·인원)

가. 점검횟수: 각 점검대상 및 점검종류 별 연 1회

나. 점검시기: 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조에 의거

소방설비 종합정밀점검과 작동기능점검은 각 점검대상의 점검 일에

맞추어 2020년 해당 달에 수행합니다.

다. 점검기간: 계약된 기간 내(회차 별 착수일, 계획보고일로부터 25일내) 완료

해야 합니다.

라. 점검인원: 최소 3명 이상으로 구성되어야 합니다.

- 소방시설관리사 1명

- 보조인력 2명

※ 점검인원은 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령

[별표 9] 소방시설 관리업의 등록기준(제36조 제1항 관련)에 의거하여 구성

제3조(점검대상)

가. 점검대상: 1~4호선 120역 및 5개 차량기지, 2개 일반건축물

구분	수량	세 부 대 상
합계	127	1~4호선 120역 및 5개 차량기지, 2개 일반건축물
1호선	10	서울역, 시청, 종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞, 신설동, 제기동, 청량리
2호선	50	시청, 을지로입구, 을지로3가, 을지로4가, 동대문역사문화공원, 신당, 상왕십리, 왕십리, 한양대, 뚝섬, 성수, 신설동, 용두, 신답, 용답, 건대입구, 구의, 강변, 잠실나루, 잠실, 잠실새내, 종합운동장, 삼성, 선릉, 역삼, 강남, 교대, 서초, 방배, 사당, 낙성대, 서울대입구, 봉천, 신림, 신대방, 구로디지털단지, 대림, 신도림, 신정네거리, 양천구청, 도림천, 문래, 영등포구청, 당산, 합정, 홍대입구, 신촌, 이대, 아현, 충정로
3호선	34	지축, 구파발, 연신내, 불광, 녹번, 홍제, 무악재, 독립문, 경복궁, 안국, 종로3가, 을지로3가, 충무로, 동대입구, 약수, 금호, 옥수, 압구정, 신사, 잠원, 고속터미널, 교대, 남부터미널, 양재, 매봉, 도곡, 대치, 학여울, 대청, 일원, 수서, 가락시장, 경찰병원, 오금
4호선	26	당고개, 상계, 노원, 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 길음, 성신여대입구, 한성대입구, 혜화, 동대문, 동대문역사문화공원, 충무로, 명동, 회현, 서울역, 숙대입구, 삼각지, 신용산, 이촌, 동작, 총신대입구, 사당, 남태령
차량기지	5	군자차량기지, 신정차량기지, 지축차량기지, 수서차량기지, 창동차량기지
일반건축물	2	인재개발원, 진로종합유통명산품상가

제4조(점검방법)

가. “계약상대자”는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조 ①항의 별표 1 및 소방시설 자체검사 등에 관한 고시 제2조에 의거 작동기능점검, 제3조에 의거 종합정밀점검을 시행하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조 ②항의 별표 8에 의한 소방시설별 점검기구를 사용하여 시행하여야 합니다.

다. 작동기능점검 시 소방시설의 작동기능 상태를 종합정밀점검 시 소방시설의 작동기능 상태를 포함하여 설비별 주요 구조기준이 적합한지 여부를 점검하여야 합니다.

라. 영업시간 내에 점검을 원칙으로 하며, 필요 시 영업 종료 후에도 할 수 있습니다.

마. 영업시간 내에 점검 시 열차운행에 지장을 주거나 승객에게 불편을 주어서는 안 됩니다.

바. 점검 시 점검중임을 표기하고 관계자 외에는 접근하지 못하게 합니다.

사. 점검 후 소방시설을 정상상태로 복귀시키고 점검 장비 등을 깨끗이 정리해야 합니다.

아. 연기감지기 동작시험은 메틸실리콘오일을 태운 증기를 이용하는 방식이나 스프레이방식(탄화수소혼합물)이 아닌 향을 이용하는 방식으로 합니다.

자. 1~4호선 역사 내 변전소(42개소) 점검은 심야(단전 후)에 시행하며, 기계1사업소 직원 및 업무 위․수탁 업체 입회하에 시행합니다.

차. “계약상대자”는 해당 월 주간 및 심야 점검일정을 전월 25일까지 “발주부서”에 제출합니다.

제5조(결과분석)

가. 점검결과에 대해 은폐될 부분, 보수 관리에 주의를 요하는 부분, 외부로부터 확인이 곤란한 부분이나 기타 감독자가 필요하다고 인정하는 부분은 종류, 품명, 위치, 조치요구 사항, 법적근거 등을 제시하여야 합니다.

제6조(재점검 및 점검자 교체)

가. 점검에 대해 신뢰성 부족 시 “발주부서”는 재점검을 요구할 수 있으며 특별한 사유가 없을 경우 재측정을 하여야 합니다.

나. 점검자의 기술이 부족하거나 또는 불성실하다고 판단할 경우에는 “발주부서”가 이의교체를 명할 수 있으며, “계약상대자”는 즉시 이에 응하여야 합니다.

끝.