녹신가압장 폐쇄 추진 계획 검토의견

□ 녹신가압장 현황

○ 급수계통

- 강북정수장 ⇒ 북악터널(배) ⇒ 홍은(배) ⇒ 녹신가압장 ⇒ 직송급수

○ 급수현황

- 급수량 : 2016년 1,157㎥/일 (2013년 2,805㎥/일)

※ 급수구역 재개발로 인해 급수량 대폭 감소 (향후 추가 감소 예정)

- 표  고 : 50~93m

□ 사업소 의견(안)

○ 가압구역 재개발로 공급량이 감소한 녹신가압장 가압구역을 홍은       (배)와 불광터널(배)로 나눠 수계전환학고

○ 수계전환 후 소․불출수가 예상되는 3개 지역에는 증압장을 신설

하여 공급

□ 검토의견

○ 경제적 측면

- 녹신가압장은 인버터에 의한 변속운전으로 급수구역에 직접 공급하고 있어         가압구역 감소로 급수량이 감소에 따라 동력 절감은 미미할 것으로 사료되며

- 폐쇄 후 증압장 3개를 신설하여 운영하는 것은 전력료, 통신료 등 오히려         운영 비용의 증가가 예상됨. (1개소 감시운영 → 3개소 감시운영)

○ 운영 측면

- 모터펌프(60HP×2대)등 시설물은 2013년 전면 개량한 시설물로 현재

매우 양호한 상태이며

- 아파트 상가 내에 위치하고 있는 가압장을 폐쇄하고 3개 증압장을 도로          지하에 신설할 경우 습기 등으로 유지관리가 매우 불리함.

○ 종합 의견

- 위의 검토의견과 같이 녹신가압장 1개소를 폐쇄하고 도로상에 증압장을 3개소         신설하여 운영하는 것은 유지관리 및 경제적 측면에서 매우 불리함.

- 따라서 가압구역 내 재개발이 완료될 때까지 녹신가압장을 그대로 운영하고         가압구역이 고정되어 공급량이 확정될 때 폐쇄여부를 재검토하는 것이 바람         직하다고 사료됨.

2017. 7. 24.

의견제출자 : 시설관리과 장 석 춘