문서번호	도로시설과-2832
결재일자	2019.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★실무사무관		기전시설팀장	도로시설과장
협조	주무관
	주무관

- 2019년 상반기 -

도로기전설비 관리실태 점검 추진계획

2019.3.

안 전 총 괄 실

(도로시설과)

- 2019년 상반기 -

도로기전설비 관리실태 점검 추진계획

도로사업소 소관 기전설비 유지관리 실태에 대해 점검을 실시하고, 점검결과 미비사항은 개선을 통해 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 행정기구 설치조례 시행규칙 제 4253호(‘18.12.31.)

○ 도로사업소 성과평가 매뉴얼(안전총괄실, ‘18.4.)

Ⅱ		점검방향

○ 터널, 지하차도 방재설비, 기전설비 등 유지관리 기준 이행 여부를 점검하여 화재사고 등 유사시 정상 기능유지 확보

○ 지하차도 배수펌프, 자동제어설비 등 점검, 우기대비에 만전

○ 도로 조명설비의 점등, 유지관리 상태 등 점검, 이용시민에게 편안하고 안전한 도로환경 제공

Ⅲ		점검계획

□ 점검대상 : 도로시설물 394개소

(단위 : 개소)

사업소별	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터 널	지하차도	경관조명
계	394	20	175	61	10	31	79	18
동 부	55	5	28	2	-	3	13	4
서 부	77	4	32	18	2	6	12	3
남 부	58	4	18	13	2	6	11	4
북 부	67	-	42	9	-	8	8	-
성 동	62	4	30	9	-	3	12	4
강 서	75	3	25	10	6	5	23	3

○ 주요 기전설비

- 터널 방재·기전설비 : 소화설비, 경보, 피난대피설비, 소화활동설비 등

- 지하차도 배수설비 : 배수펌프, 원격감시설비, 발전기 등

※ 시설공단 소관 도로기전설비 점검은 대행사무지도점검 시 시행함.

□ 점검기간 : 2019. 3.19(화) ~ 4.5(금), 12일간

□ 점검반 편성 :기전시설팀 담당자 2명 1개조

사업소별	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
점검일	3.19(화) 3.29(금)	3.20(수) 4.1(월) 4.5(금)	3.21(목) 4.2(화)	3.26(화) 4.3(수)	3.27(수)	3.28(목) 4.4(목)
점검자	정광식 배광희	정광식 이범호	정광식 황준석	정광식 임현우	정광식 황준석	정광식 임현우

□ 주요 점검사항

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부

- 소방시설(옥내소화전, 자탐설비) 작동점검 및 종합정밀점검 시행

- 터널, 지하차도 전기설비 절연측정 등 안전성 검사 시행

- 안전점검을 위한 계측장비 및 안전장구 구비 여부

- 소화기 이력관리대장 작성 및 제연휀 주기적 관리운전 여부 등

○ 지하차도 배수설비

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상가동 여부

- 원격 감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동여부

- 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지, 보호기 동작 등 이상여부

- 비상발전기 연료 충전상태, 냉각수·윤활유 누유 여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 등

○ 도로시설물 조명설비 및 경관조명

- 분전함 누전차단기 정상작동 여부

- 절연저항 및 접지저항 측정 여부(근무일지 및 점검기록)

- 부점등, 글러브 파손 등 유지관리 적정 여부 등

- 전기설비는 한국전기안전공사 정기검사 결과 및 조치여부 확인 등

Ⅳ		조치사항

□ 지적사항 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치 요청하고 보수가  필요한 사항은 일상유지보수 업체로 하여금 보수 실시

○ 구조적 안전에 영향을 주는 중대사항은 즉시 보고 후 조치계획 등 개선방안 마련(도로사업소) 등

○ 기타 지적사항은 ‘19년 상반기 도로사업소 성과평가에 반영 추진