물재생센터 송풍량 부족 등에 따른 방류수질 초과현황

□ 기준초과 횟수

구 분	계	’11년	‘12년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17.5월
합 계	8	3	0	0	1	1	1	2
중 랑	3	1	-	-	1	-	-	1
난 지	2	1	-	-	-	1	-	-
탄 천		-	-	-	-	-	-	-
서 남	3	1	-	-	-	-	1	1

□ 초과사유(T-N 제외)

일 시		초과내역
		항목	기준	배출농도	초과사유
중랑	2011.6.14. 한강유역환경청점검	BOD	10mg/L 이하	#3 15.6mg/L #4 15.3mg/L	고도처리시설 공사 중 일시적 부하편중 및 송풍량 부족 등으로 기준초과
	2014.12.30. 한강유역환경청점검	BOD	10mg/L 이하	14.3mg/L	동절기 수온강하시 일시적 송풍량 부족 및 공정장애
	2017.5.3. 한강유역환경청점검	BOD	10mg/L 이하	14.2mg/L	시설현대화 준공지연에 따른 초과 ※ 총량제 부과금(예상) : 178백만원
난지	2011.6.9 한강유역환경청 점검	BOD	10mg/L 이하	20.6mg/L	분뇨반입량 증가 및 송풍량 부하조정 미비
	2015.6.29일 한강유역환경청점검	BOD	10mg/L 이하	15.4mg/L	고도처리시설 하자 개선기간 중 일시적 송풍량 부족 등 공정장애 ※ 총량제 부과금 : 106,901,080원
서남	2011.6.15. 한강유역환경청점검	BOD	10mg/L 이하	19.6mg/L	고도처리시설 공사 중(일시적 송풍량 부족 등) 기준초과
	2016.3.20 TMS	총질소	20mg/L 이하	#1 20.57~21.08mg/L	일시적인 공정장애 (일시적 송풍량 부족 발생)
	2017.2.1 TMS	총질소	20mg/L 이하	#1 ,#2(통합) 20.500~20.780mg/L	동절기 수온저하시 일시적 공정(송풍량) 장애