조흥밸브앤파이프 가동형제수밸브

□ 개   요

❍ 제 품 명 : 가동형 제수밸브

❍ 제 조 사 : 조흥밸브앤파이프 대표 임공영

- 경기도 안산시 대부동 204-2

❍ 규    격 : ∅80~100㎜ (승인 검토 규격)

❍ 재    질 : 덕타일 주철

□ 검토기준 (덕타일주철 제품 공통사항)

❍ 한국상하수도협회 KC 인증 및 품질경영시스템 표준 인증 여부

- 수도법 14조 및 동법 시행령 제24조(수도용 자재와 제품의 인증)의 위생안전기준 및 품질경영시스템 ISO 9001 인증서 확인

❍ 밸브의 몸통, 시트 수압시험 및 재료의 성질 등 시험결과 적정여부

- 검토기준 : KWWA B 102 (한국상하수도협회 표준)

- 주요 검토내용

․ 밸브몸통, 시트 누설여부 수압시험

․ 조작기 최소 출력토크, 캡 축의 토크(조작력)

․ 인장강도, 연신율, 경도, 탄소(C), 규소(Si), 니켈(Ni) 성분 등

□ 제품특징

❍ 밸브 한쪽 플랜지측에 신축기능 부여, 면간거리에 확보(최소 20mm)

- 기존 노후 밸브를 철거한 공간에 밸브를 수축시킨 상태로 설치

- 유동관을 이완시킨 상태에서 왼쪽 플랜지를 한쪽 배관에, 오른쪽 플랜지는 다른 한쪽 배관에  연결(볼트와 너트 체결)

- 유동관과 고정관 사이에 있는 볼트와 너트로 고정

부품구성

□ 주요 검토내용

□ 관련법규 검토 (수도용 자재로 사용 가능 여부) : 적정

- 수도법 제14조의 제1항(위생안전기준) 및 같은법 시행령 제24조 2(수도용 자재와 제품의 사용), 환경부 고시 제2011-79호[수도용으로 사용 가능한 자재 및 제품]에 만족

⇒ 위생안전기준(KC)인증 획득(KCW-2012-0181, ’12.12.20)

⇒ 품질경영시스템(ISO 9001) 인증 기업 (QMS-2745, ‘13.10.21)

□ 제품 안전성 검토 : 적정

- 밸브몸통 내압 및 누설시험 검토

구 분	KWWA B 102 (소프트실 밸브)	우리시 자재검수 기준(소프트실) [EM 기준]
1. 사용수압	10K (1.0MPa)	10K (3종)
2. 몸통내압 (10K 기준)	80~350㎜ 2.26MPa 1분 400~500㎜ 2.1MPa 3분	80~500㎜ 23㎏/㎠ 3분 (23㎏/㎠= 2.26MPa)
3. 누설시험 (10K 기준)	50~300㎜ 0.98MPa 1/4분	80~500㎜ 18㎏/㎠ 1분 (18㎏/㎠ = 1.77MPa)

⇒ 공인기관 시험결과 : 이상없음 (시험성적서 확인)

▸ 시험기준 : KWWA B 102

▸ 시험기관 : 한국화학융합시험연구원

▸ 성적서 번호 : TAS-020123 (‘14. 4. 4)

⇒ 우리시 자체 시험결과 : 이상없음 (육안 확인)

▸ 시험기준 : 우리 시 기준

· 밸브 몸통 및 시트에 수압 23㎏/㎠를 가하여 3분 유지,

신축 가동부 밀림, 누설 확인 및 신축 가동부 작동 및 시공성 확인

▸ 시험기관 : 수도자재관리센터

▸ 시험일자 : ‘13. 5.15

- 제품적용 시범시공 결과  : 이상없음

※ 작업공간(직경 800㎜ 원형공간) 협소로 작업이 다소 어려움(공통사항)

▸ 공사위치 : 관악구 보라매동 713-96 등 2개소

▸ 공사개요 : D100㎜, 밸브교체 2개소

▸ 공사일자 :2013. 9. 6

밸브교체 전	밸브교체 중	밸브교체 후

□ 제품가격 검토

(단위 : 원)

구 경	기존 소프트 제수밸브 (조달청 ‘14. 4월 단가)	가동형 제수밸브 (업체 제시, 사급단가)	비고
80mm	168,700	231,000
100mm	206,900	279,400

❍ 기타 제작규격서, 시험성적서 검토 (덕타일주철 재질)

구 분		한국상하수도협회표준 (KWWA B 102) 준용	검토결과	비고
1. 명 칭		수도용 소프트 실 슬루스 밸브	수도용 가동형 제수밸브
2. 재 질	몸통,덮개	- KS D 4302의 GCD 400 또는 450	- 만 족
	디스크	- KS D 4302의 GCD 400 또는 450	- 만 족
	밸브대	- KS D 3706(스테인리스 강봉)의 STS 304 또는 403, 410	- 만 족
	고무밸브 시트	- KS M 6613(수도용고무)의 1종 60~70 또는 2종 60~70	- 만 족
	패킹	- KS B 2805에 따른 NBR, SBR	- 만 족
3. 구조, 모양 및 치수	밸브종류 (3종)	- 호칭압력(기호) 10k - 사용압력 0.98MPa - 최고허용압력 1.37MPa - 전폐시의 최대 차압 0.98MPa	- 만 족
	호칭지름	- ∅80~100mm	- 만 족
4.성 능	조작 성능	- 밸브 조작에 필요한 토크는 최대 기능시험 토크를 초과해서는 안 된다 75~100N․m	- 만 족
	조작 강도	- 밸브 조작 강도는 강도시험 토크를 가했을 때 이상이 없어야 한다. 225~300 N․m	- 만 족
	밸브몸통 내압시험	- 80~100mm 2.26MPa 1분	- 만 족
	밸브시트 누설시험	- 80~100mm 0.98MPa 1/4분	- 만 족
	작동시험	- 밸브조립 후 밸브의 전개. 전폐 작동을 한다	- 만 족
	용출시험	- 수도법 위생안전기준	- 만 족
5.도 장	도장방법	- 에폭시 수지 분체도료 (KS D 4317)	- 만 족
	도장두께	- 내면 0.3~1.0㎜ 이상 - 외면 0.15㎜ 이상	- 만 족

□ 검토결과

□ 수도법 관련법규의 수도용 자재 및 제품기준에 적합

□ 서울특별시 상수도사업본부 시방 만족

□ 우리시 현장에 시범시공 결과 누설 등 이상없음