【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	000000호	진관동 120 (통일로 962)		0 0	소방장	김서울
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2015.00.00 00:00	2015.00.00 00:00	교통사고 충돌 등	지상식 제수변 스핀들 고장			고장(사용가) 고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2015. 06. 02. 정기 수리 조사시 전월(5월) 수리조사 중 경미하게 철개 파손 및 전실(철개 받침용 고임용 돌) 유실(붕괴) 우려되어 고임용 돌을 수정하여 추가 파손 및 유실을 방지하였으나, ○ 소화전이 경사면에 설치되어 있어 5월 중·하순에 우천으로 고임용 돌 주변 토사가 유실되어 고임용 돌이 밀려 빠져나온 상태이며, 통행 차량으로 인한 뚜껑과 철개의 충격으로 크랙이 발생한 상태에서 고임용 돌이 밀린 상태에서 차량 통행에 의한 충격으로 철개가 절단된 상태 임. ○ 소화전 뚜껑을 덮은 경우에는 차량 및 보행자 통행은 가능하나 6월 중순 경 장마로 인하여 위험요소가 있다고 판단 됨. ○ 소화전 사용은 가능하나, 야간 화재출동 등으로 인한 사용시 주의하여 사용을 하여야 함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2015년 00월 00일 확 인 자 00119안전센터장 소 방 경 홍 길 동

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도