① 지열히트펌프 개요(영등포)

구 분		내 용
건물 개요		총 3 층 (연면적 : 4,494 ㎡)
주요 설비		히트펌프, 순환펌프, 저탕탱크 등
설계 및 시공사		설계 : ㈜도화종합기술공사 시공 : 제인상사(주)
히트펌프 제조사		에코나
준공년도		2010 년 9 월
설치용량		히트펌프 : 735kW (210usRT, 105kW×7대) 축 열 조 : 7 톤 (탱크재질 : STS304 )
천공방식		폐쇄형 ( 150 m), 간격 : 5m, 70 공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 604.4㎾ 중 100% 담당 난방 : 총 설계부하 392.7㎾ 중 100% 담당
사용처		지상 1 ~ 2 층 : 지열히트펌프
COP	히트펌프	설계 : 3.4 운영 : 3.0
	시스템 전체*	설계 : 3.08 운영 : 3.0
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 9 년(15,000~20,000시간) 지중열교환기 : 50 년 순환펌프 : 11 년( 시간) 기타설비 : 3 년( 시간)
투자비 (입상배관 별도)		707 백만원 (336만원/usRT)
전력사용종별		산업용
전력계약용량		kWh
급탕 적용여부		비적용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량* (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지**		비고
년	월		기본요금	사용요금	난방(Gcal)	냉방(Gcal)
12	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	계
13	1	22,104	-	2,099,880	36.08
	2	15,804	-	1,501,380	14.99
	3	8,458	-	803,470	7.24
	4	4,409	-	418,830	4.36
	5	338	-	32,140	0.34
	6	770	-	73,180	0.75
	7	1,313	-	124,710		1.28
	8	5,220	-	495,900		5.05
	9	106	-	10,030	0.10
	10	22	-	2,050	0.02
	11	4,157	-	394,890	4.46
	12	11,177	-	1,061,790	12.48
	계	73,877		7,018,250	80.82	6.33
14	1	15,672	-	1,629,880	16.54
	2	9,612	-	999,640	10.02
	3	3,550	-	369,150	3.58
	4	929	-	96,590	1.03
	5	686	-	71,380	0.78
	6	384	-	39,930	0.37
	7	3,948	-	410,590		3.78
	8	2,791	-	290,280		2.75
	9	888	-	92,350	0.87
	10	485	-	50,410	0.50
	11	1,296	-	134,780	1.39
	12	14,532	-	1,511,320	12.48
	계	54,773		5,696,300	47.56	6.53
15	1	15,706	-	1,633,380	12.75
	2	11,119	-	1,156,390	8.42
	3	5,273	-	548,370	3.70
	4	900	-	93,600	0.75
	5	34	-	3,490	0.03
	6	1,277	-	132,780	2.35
	계	34,308		3,568,010	28.00

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	㎡	kW	300kW 정수센터	개소	kW
			11KW 정수센터
			99.75KW 민자사업
신재생에너지 생산량(2014년) (kWh)			312,846 300KW
			15,057 11KW
			86,360 99.75KW
사용처		열 : 전기 :	300KW- 자체
			11KW 자체
			99.75KW 민자사업
투자비(백만원)			2,865 300KW
			33 11KW
			300 99.75KW

- 전체 에너지 사용량의       %를 신재생에너지로 생산

(의무량은       %)

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

-

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자 실명 및 연락처

- 태양광 : 정수시설과 양묘식 02-3146-5672

- 지  열 : 정수시설과 김익동 02-3146-5677