동파 예방 아이디어 공모전 참고용 『수도계량기 동파 관련 정보』

□ 현재 서울시 수도계량기 설치 현황

[18년 2월말 기준, 단위 : 천개]

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm이상(대형)
2,134	1,773	140	97	64	38	12	10
100%	83%	7%	5%	3%	2%	0.56%	0.47%

※ 고지서 발급대상 계량기에 한함(’98년 이후 건축된 50세대 이상 공동주택 세대별 계량기 미포함)

- 서울시 수도계량기가 아닌 경우 수도사업소 동파교체 대상 아님(사제계량기는 자체 교체)

□ 최근 7년 겨울철 동파 발생 현황

구 분	’17년	’16년	’15년	’14년	’13년	’12년	‘11년
최저기온	-17.8℃	-12.6℃	-18.0℃	-13.2℃	-10.5℃	-16.4℃	-17.1℃
-10℃ 이하	21일	6일	8일	4일	12일	26일	13
동파발생(건)	9,670	359	5,928	1,921	585	12,335	8,276

○ 계량기 동파는 영하 10도 미만일 때 급격히 증가

□ 17년 겨울철 동파 발생 현황

[단위 : 개]

계	주택별					구 경 별
	아파트	단독	연립	상가	공사장	15mm	20mm	25mm	32mm이상
9,670	2,616	1,586	2,861	2,002	605	7,443	1,478	519	230
100%	27%	16%	30%	21%	6%	77%	15%	5%	3%

○ 20mm이하 노후 연립주택 및 복도식 아파트에서 동파 다량 발생

- 기온이 영하 10℃ 미만에서 수도계량기 동파 5,819개 발생(전체 동파의 60%)

○ 금년에는 예년과 달리 영하 15도 미만이 4일 이상 지속되어 동파 다량 발생

- 1.24.~1.27. -15℃ 미만 연속4일간 동파 2,808개 발생(금년 동파의 29%)

□ 서울시 동파예방 추진 현황

가. 벽체형 계량기함 개선

○ 성능개선 : 단일보온 ⇒ 이중보온

계량기함만 보온		계량기 보온 + 계량기함 보온
			+

○ 설치대상 확대 : (기존)복도식아파트 + (확대)노후 연립․다세대

- ’14년 5,908개 ⇨ ’15년 23,320개 ⇨  ’16년 31,996개 ⇨  ’17년  37,794개

나. 맨홀형 계량기함 개선

스티로폼 보온재 + 플라스틱 뚜껑		폴리에틸렌(PE) 보온재 + 주철제 뚜껑

- 보온재 : ’14년 30,800개 ⇨ ’15년 32,000개 ⇨ ’16년 33,200개⇨ ’17년 15,940개

- 계량기함 뚜껑 : ‘16년 6,618개 ⇨ ‘17년 6,618개

다. 계량기함 보온덮개(복도식아파트) 보급 : 디자인 개선 및 성능개선(2겹 ⇒ 3겹)

366,000매		362,000매

□ 수도계량기 함 유형

[일반 소형계량기 함 내부] 맨홀형	[단독주택, 소형상가] 맨홀형
[연립다세대] 벽체형	[복도식아파트] 벽체형