		구분	기능							관련사진
		화재표시등	화재가 발생되었을 경우 점등 (주경종, 지구경종, 감지기, 발신기 작동 시 점등)
		예비전원 감시등	예비전원의 이상 유·무를 확인 (예비전원 기판 및 배터리 불량 시 점등)
		발신기 작동등	해당 층의 발신기 동작 시 점등
		도통시험등	수신기에서 발신기·감지기 선로도통(선로단락 여부) 상태 점검 (단선: 적색, 정상: 녹색)
		회로시험 스위치	수신기에서 화재신호를 수동으로 입력하여 수신기가 정상작동 상태 확인
		주경종,지구경종 등 연동 정지 스위치	자동화재탐지설비 오작동 시 경종 및 비상방송설비를 정지 시키기 위한 누름 스위치
※ 점검 시 관계인들에게 수신기 점검으로 인한 소리 발생 할 수 있다는 사실 인지 시켜줄 것
예비전원 시험	수신기의 예비전원 스위치			누른 후 전압표시등에								24v 녹색 점등 시 정상
2. 도통시험	수신기 도통시험 스위치			누른 후 회로시험스위치									돌려가며 도통상태 체크 (※ 도통단선 시 단선에 적색 점등)
3. 화재동작시험(회로시험)	수신기 동작시험 스위치			누른 후 회로시험스위치										돌려가며 화재시험 시 수동 작동 상태 확인 (경종 출력 확인)
4. 지구음향장치 작동시험	해당층 감지기 및 발신기 작동 시								수신기에 해당층 회로 화재 점등 및 주경종 및 지구경종 취명 여부