[첨부 2]

지역에너지절약사업 완료․폐지 현황 및 사후관리계획서

사업명		청사 LED 조명 교체				☑ 완료 □ 폐지
사업구분		□ 기반구축사업 ☑ 시설보조사업
수행기관		서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터			위탁기관
사업기간		2014.12.5.~2014.12.29			설치장소	암사아리수정수센터
사업내역		- 조명등 1,230등중 교체 1,068등, 철거 162등
소요사업비		국고보조금		지자체자부담			총 계
(원)	배정액	147,000,000		350,000,000			497,000,000
	집행액	147,000,000		349,470,540			496,470,540
	집행잔액	0		529,460			529,460
에너지절감 기대효과	구분	절감 기대효과	절감액 (백만원/년)	CO2저감기대 효과(tCO2/년)			기존대비절감율(%)
							에너지	CO2
	연료 (toe/년)
	전력 (MWh/년)	224	23	103			63.2	63.1
	합계 (toe/년)
	투자비 회수기간(년)	21	※에너지절감기대효과 산출근거 제출
사후관리 계획 (5년간)		- 하자 기간까지 조명등 점등상태를 수시로 점검하여 하자 발생시 즉시 하자보수 조치 - LED 조명등은 램프보다 컨버터 수명이 짧을 수 있으므로 고장발생시 컨버터에 대해 집중 확인 점검 - 년 2회 이상 LED 조명등 일제점검 실시(보수반)
※ 별첨 : 1. 에너지절감기대효과 산출근거 1부 2. 설치현장사진(전경 및 주요설비 근접촬영 포함하여 5종 이상) 1부 서울특별시장 2015년 1월 일 에너지관리공단이사장 귀하

[별첨 1]

에너지절감 기대효과 산출근거

1. 에너지절감 기대효과 종합

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	tCO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)							-
전기(MWh/년)	356	131	225	103	63.2(%)	23	21
합계(toe/년)

2. 산출 내역

□ 사업 전(개선 전) 에너지사용량

ㅇ 개선전 전기사용량 = 122kw × 8h × 365일 = 356,240kwh/연

※ 122kw : 개선전 조명전력(별첨 자료 참조)

□ 사업추진 후(개선 후) 에너지사용량

ㅇ 개선후 전기사용량 = 45kw × 8h × 365일 = 131,400kwh/연

※ 45kw : 개선후 조명전력(별첨 자료 참조)

□ 에너지절감량

ㅇ 에너지절감량 = 356,240kwh/연 – 131,400kwh/연 = 224,840kwh/연

□ CO2저감량

ㅇ tco2 저감량 산출 : 224.84mwh/연 × 0.4585 = 103.089tco2/연 → 2011년 환산계수 기준

ㅇ toe 환산 : 224.84mwh/연 × 0.23 = 51.713toe/연 → 2011. 12월 개정열량기준 적용

※ 환산계수 확인 : 에너지관리공단 김미정 대리(031-260-4596)

□ 에너지절감액

ㅇ 224,840kwh/연 × 102.572원/kwh = 23,062,288원/연

※ 2014년도 암사정수센터 전기요금단가(연간 평균) : 102.572원/kwh

□ 투자비회수기간

ㅇ 496,470,540(원) / 23,062,288(원/연) = 21년

[별첨 2]

설치 현장 사진

□ 설치현장사진

주 전기실 직관형 LED램프 교체 전	주 전기실 직관형 LED램프 교체 후

가로등 교체 전	가로등 교체 후

여과지 1계열 직부등 교체 전	여과지 1계열 직부등 교체 후

여과지 4계열 직부등 교체 전	여과지 4계열 직부등 교체 후

침전지등 교체 전	침전지등 교체 후

송수펌프실 직부등 교체 전	송수펌프실 직부등 교체 후

2014년도 LED 조명등 교체현황

설치 장소	교체전				교체후(LED)				절감 전력 (KW)	철거 수량	비고
	등종류	규격 (W)	수량	소비전력 (KW)	등종류	규격 (W)	수량	소비전력 (KW)
1계열 여과지	투광등(삼파장)	75	54	4.05	투광등(벽부)	45	48	2.16	1.89	6
1.2계열 수배전반실(입구,출구,중간,창고)	투광등(삼파장)	75	4	0.30	투광등(천정)	35	4	0.14	0.16	0
1계열 여과지 중간라인	투광등(삼파장)	75	12	0.90	투광등(천정)	35	12	0.42	0.48	0
2계열 여과지	투광등(삼파장)	75	54	4.05	투광등(벽부)	45	48	2.16	1.89	6
2계열 여과지 중간라인	투광등(삼파장)	75	12	0.90	투광등(천정)	35	12	0.42	0.48	0
여과지 2계열 배관랑	투광등(삼파장)	75	22	1.65	투광등(천정)	45	11	0.50	1.16	11
(여과지 1.2계열) 에어브로와실	투광등(삼파장)	75	20	1.50	투광등(천정)	35	20	0.70	0.80	0
응집지 1-2계열 배관랑 통로	투광등(삼파장)	75	35	2.63	투광등(천정)	35	20	0.70	1.93	15
(응집지 1계열) 1.2 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 1계열) 3.4 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 1계열) 5.6 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 1계열) 7.8 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 1계열) 1~8지 밸브실(4개소)	투광등(삼파장)	75	16	1.20	투광등(벽부)	35	16	0.56	0.64	0
(응집지 2계열) 1.2 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 2계열) 3.4 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 2계열) 5.6 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 2계열) 7.8 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 2계열) 1.8지 밸브실(4개소)	투광등(삼파장)	75	16	1.20	투광등(벽부)	35	16	0.56	0.64	0
(응집지 1.2계열) 1.8 응집지 모터실위 전등	백열등	60	8	0.48	LED 다운라이트	15	8	0.12	0.36	0
응집지 1-2계열 배관랑 및 1약품실지하연결통로	투광등(삼파장)	75	18	1.35	투광등(천정)	35	16	0.56	0.72	0
					투광등(벽부)	35	2	0.07
공동구등	투광등(삼파장)	75	37	2.78	투광등(천정)	45	37	1.67	1.11	0
소 계 (1정수장 1,2계열 여과지, 침전지 및 공동구)			364	27.18			294	11.81	15.37	70
3계열 여과지	투광등(삼파장)	75	54	4.05	투광등(벽부)	45	48	2.16	1.89	6
3계열 여과지 중간라인	투광등(삼파장)	75	12	0.90	투광등(천정)	35	12	0.42	0.48	0
4계열 여과지	투광등(삼파장)	75	54	4.05	투광등(벽부)	45	48	2.16	1.89	6
4계열 여과지 중간라인	투광등(삼파장)	75	12	0.90	투광등(천정)	35	12	0.42	0.48	0
3,4계열 수배전반실(입구,출구,중간,창고)	투광등(삼파장)	75	4	0.30	투광등(천정)	35	4	0.14	0.16	0
(여과지 3.4계열) 에어브로와실	투광등(삼파장)	75	20	1.50	투광등(천정)	35	20	0.70	0.80	0
여과지 3계열 배관랑 조명	투광등(삼파장)	75	22	1.65	투광등(천정)	45	11	0.50	1.16	11
여과지 4계열 배관랑 조명	투광등(삼파장)	75	22	1.65	투광등(천정)	45	11	0.50	1.16	11
응집지 3-4계열 배관랑 통로	투광등(삼파장)	75	35	2.63	투광등(천정)	35	20	0.70	1.93	15
(응집지 3계열) 1.2 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 3계열) 3.4 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 3계열) 5.6 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 3계열) 7.8 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 3계열) 1~8지 밸브실(4개소)	투광등(삼파장)	75	16	1.20	투광등(벽부)	35	16	0.56	0.64	0
(응집지 4계열) 1.2 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 4계열) 3.4 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 4계열) 5.6 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 4계열) 7.8 모타실	투광등(삼파장)	75	7	0.53	투광등(벽부)	45	3	0.14	0.39	4
(응집지 4계열) 1~8지 밸브실(4개소)	투광등(삼파장)	75	16	1.20	투광등(벽부)	35	16	0.56	0.64	0
(응집지 3.4계열) 1~8 응집지모터실위 전등	백열등	60	8	0.48	LED 다운라이트	15	8	0.12	0.36	0
소 계 (1정수장 3,4계열 여과지, 침전지)			331	24.71			250	10.01	14.70	81

설치 장소	교체전				교체후(LED)				절감 전력 (KW)	철거 수량	비고
	등종류	규격 (W)	수량	소비전력 (KW)	등종류	규격 (W)	수량	소비전력 (KW)
약품실 옆 (밸브실 좌,우)	투광등(삼파장)	75	8	0.60	투광등(벽부)	35	8	0.28	0.32	0
약품실 옆 (유량계실 좌,우)	투광등(삼파장)	75	8	0.60	투광등(벽부)	35	8	0.28	0.32	0
신설약품실	형광등	40	16	0.64	직관형 LED 램프	19	16	0.30	0.34	0
분활성탄투입실	형광등	40	12	0.48	직관형 LED 램프	19	12	0.23	0.25	0
1약품실(1층)	투광등(삼파장)	75	26	1.95	투광등(천정)	35	26	0.91	1.04	0
약품실내 (화장실)	다운라이트	30	9	0.27	LED다운라이트	15	9	0.14	0.14	0
주변전실	형광등	40	60	2.40	직관형 LED 램프	19	60	1.14	1.26	0
1송수 모터 기동반	형광등	40	96	3.84	직관형 LED 램프	19	96	1.82	2.02	0
주변전실 내 (화장실,세면실)	다운라이트	30	14	0.42	LED다운라이트	15	14	0.21	0.21	0
주변전실 내 (하론실, 창고)	형광등	40	4	0.16	직관형 LED 램프	19	4	0.08	0.08	0
1송수펌프실	투광등(삼파장)	75	5	0.38	투광등(벽부)	45	5	0.23	0.15	0
1송수펌프실 지하층 배관랑실	투광등(삼파장)	75	6	0.45	투광등(벽부)	45	6	0.27	0.18	0
1약품실 2층(탁구장 제외)	투광등(삼파장)	75	29	2.18	투광등(천정)	45	18	0.81	1.37	11
1약품실 2층 탁구장	형광등	32	20	0.64	직관형 LED 램프	19	20	0.38	0.26	0
소 계 (1정수장 약품실, 전기실 등)			313	15.00			302	7.07	7.93	11
1오니장 지하펌프실	투광등(메탈)	250	12	3.0	LED 투광등	60	12	0.72	2.28	0
1오니장(2층 탈수기실)	투광등(메탈)	250	12	3.0	LED 투광등	60	12	0.72	2.28	0
소 계 (1오니장)			24	6.0			24	1.44	4.56	0
가로등	가로등(메탈)	250	107	26.75	가로등	90	107	9.63	17.12	0
침전지등	보안등(메탈)	250	91	22.75	컨버터내장형LED램프	50	91	4.55	18.20	0
합 계			1,230	122			1,068	45	78	162