공사현장별 지적내용 및 조치계획

(상수도사업본부)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요함사항	조치유형 (사진번호)
계	6개 현장		총 18건 지적 (보완시공 4건, 현장시정 11건, 기타 3건), 수범사례 1건
‘13.8.1 김승회 김철기 조홍기 김달국	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 59.2%)	수방	- 작업차량 주출입문 배수로가 집중 호우시 배수처리에 미흡 우려	- 작업차량 주출입문 부분에 배수로 추가 설치	현장시정 (1)
		안전	- 작업용 전기분전반 누전차단기 작동 불량으로 감전 및 누전사고 발생 우려 있음	- 작동불량 상태인 누전차단기 교체 등 보완 조치	현장시정 (2)
‘13.8.1 김승회 김철기 조홍기 김달국	강북정수장 고도정수 처리시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 79.5%)	수방	- 기존에 설치된 임시 토사측구가 집중호우에 배수처리에 미흡 우려	- 임시 토사측구를 재정비하기 바람	현장시정 (3)
		수방	- 오존접촉지 등 구조물 내부에 우수 고임 발생	- 구조물 내부의 우수를 제거하기 바람	현장시정 (4)
‘13.8.2 김철기 김승회 이용심 조창길	뚝도정수센타 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 34.8%)	안전	- 가시설중 우각부 버팀재간 상하,좌우 브레싱이 연결되지 않아 안전이 우려됨 - 띠장 위에 토사가 적치되어 하중 가중에 따른 안전이 우려됨	- 우각부 등 가시설 설치구간에 대한 구조를 재검토하고, 버팀재간 상하, 좌우 연결브레이싱 보완 조치하여 안전에 이상이 없도록 조치할 것 - 띠장 위에 적치되어 있는 토사를 즉시 제거할 것	보완시공 (5)
		수방	- 집중호우시 지하 작업장으로 몰린 우수로 인해 배수처리 용량 부족이 우려됨	- 지하로 집수되는 전체 배수량을 산출 하여 그 용량에 맞게 배수처리 될 수 있도록 검토․보완 할 것	기타 (개선 검토)
‘13.8.2 김철기 김승회 이용심 조창길	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 55%)	안전	- 관리본관 스라브 타설용 동바리에 X-Bracing이 설치되지 않아 안전이 우려됨	- X-Bracing 보완 설치 등 구조물 안전에 이상 없도록 관리할 것	보완시공 (6)
		수방	- 공사장내 배수처리 시설이 미흡하여 토사유출로 인해 하류측 하수관의 우수장애 우려가 있음	- 공사장내 배수로 정비 및 침사지를 정비할 것	현장시정 (7)
		안전	- 변실 출입구 등 콘크리트 면에 못, 철선 등이 돌출되어 있어 작업자의 안전이 우려됨	- 콘크리트 면에 돌출되어 있는 못, 철선 등을 제거할 것	현장시정 (8)
		수범	- 현장내 위해요소 등 안전관리를 위해 Mobile Messenger를 이용 하여 실시간으로 현장 안전관리를 운영하고 있음	타 현장에 전파 필요	수범사례
‘13.7.31 이상율 이오형 정시윤 김경수	삼성배수지 공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 100%)	안전	- 봉은초등학교 측 고지대 배수지 진입도로 우측 옹벽상단 비탈면 일부가 유실되어 슬라이딩 발생	- 유실된 비탈면은 조속히 보강조치 할 것	보완시공 (9)
		안전	- 고지대 배수지 올림픽대로 측 안전 휀스 기초부 주변에 배수로가 단절 되었음	- 안전휀스 내측으로 배수로를 연결 설치 할 것	보완시공 (10)
‘13.7.31 이상율 이오형 정시윤 김경수	수서배수지 공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 73%)	수방	- 배수지 진입부 성토구간에 사면 보호시설 및 배수로 미설치	- 배수지 진입부에 임시배수로를 설치할 것	현장시정 (11)
		수방	- 배수지 구조물 내부 조명이 약하고 환기 미흡	- 구조물 내부 조명 및 환기시설 보강 조치 할 것	현장시정 (12)
		수방	- 임시로 설치한 집수정에 토사유입	- 임시집수정내 토사처리 및 수위별 양수기를 가동 할 것	현장시정 (13)
		안전	- 인근 아파트 공사현장 경계부 하수관 이 노출되고 안전휀스가 파손	- 배수지 경계부 아파트 되메우기 조속 시행 및 하수관 주변을 보강조치 할 것	현장시정 (14)
		안전	- 배수지 남측 옹벽하부 가시설 철거시 지반이완에 유의	- 지지력이 충분히 확보되도록 검토 할 것	기타 (개선 검토) (15)
		안전	- 구조물 방수가 완료된 동측구간은 조속히 되메우기하여 안전위해 요인 사전차단	- 배수지 구조물 동측 구간 되메우기 조속 시행할 것	현장시정
		안전	- 배수지 구조물과 배수관로 구배를 사전에 검토 필요	- 배수지 배수관로 구배를 사전에 검토할 것	기타 (개선 검토) (16)

○ 점검일 : 2013. 7. 31 (수) ~ 8. 2 (금)

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
배수로 추가 설치
사진설명	작업차량 주출입문 부분에 배수로 추가 설치 필요	【사진 1】

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
분전반 누전차단기 작동불량
사진설명	작업용 전기분전반의 누전차단기가 작동불량으로 교체 필요	【사진 2】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
사진설명	기존 설치된 토사측구가 배수처리에 지장 없도록 재정비 필요	【사진 3】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
사진설명	오존접촉지 등 구조물 내부의 우수 제거 조치 필요	【사진 4】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
버팀재간 상하 좌우 브레싱 연결 할것 띠장에 토사 적치
사진설명	가시설중 우각부 버팀재간 상․하, 좌․우 브레싱을 연결하고 띠장에 적치된 토사 제거 조치 필요	【사진 5】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
버팀재간 상하좌우 브레싱 연결할 것
사진설명	본관 슬라브 타설용 동바리에 X-Bracing이 설치되지 않아 안전이 우려되므로 보강 설치 필요	【사진 6】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
배수로 정비 필요
사진설명	공사장내 배수로가 없어 토사유출이 우려되므로 배수로 및 침사지 정비 필요	【사진 7】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
돌출된 못, 철선 제거
사진설명	변실 출입구 등 콘크리트 면에 못, 철선 등이 돌출되어 위험하므로 제거 조치 필요	【사진 8】

□ 공사명 : 삼성배수지 건설공사
사진설명	봉은초등학교 옆 고지대 배수지 진입로 옹벽상단 비탈면 슬라이딩 발생부 조속 보강 조치 필요	【사진 9】

□ 공사명 : 삼성배수지 건설공사
사진설명	고지 배수지 안전휀스 기초부 주변에 배수로가 단절되어 배수로 연결 설치 필요	【사진 10】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	배수지 진입로 배수로 미설치	【사진 11】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
용비교
사진설명	배수지 내 조명이 약하고 환기시설 미흡하므로 개선 필요		【사진 12】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	임시 집수정에 유입된 토사제거 및 수위별 양수기 가동 필요	【사진 13】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	사업부지 경계부 안전휀스 관리 미흡(하수관 노출 및 안전휀스 파손 보완 시공 필요)		【사진 14】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	가시설 철거시 지반이완에 대한 지지력 검토 및 되메우기 조속 시행 필요		【사진 15】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	배수관로 설치 구배 사전 검토 필요	【사진 16】