공사현장별 지적내용 및 조치계획

(상수도사업본부)

○ 점검일 : 2013. 4. 29 (월) ~ 5. 3 (금)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요함사항	조치유형 (사진번호)
계	8개 현장		총 13건 지적 (보완시공 1건, 현장시정 12건), 수범사례 1건
‘13.4.29 우택명 박준익 정경수	강북정수장 고도처리 시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 68%)	안전	- 활성탄 흡착지 지붕공사 가설비계 발판 일부 및 측면 안전보호대(망) 미설치로 안전사고 우려 있음	- 미설치된 가설비계 발판 일부 및 측면 안전보호대(망)를 조속 설치 요함	현장시정 (1)
		품질	- 중계펌프장에 시공 중인 배관자재가 거치대 없이 콘크리트 바닥위에 적치되어 정비 요함	- 시공 중인 배관자재는 손상되는 일이 없도록 나무 받침대 위에 보관하고 주변 정리 요함	현장시정 (2)
		수방	- 활성탄 흡착지 사이 배수관경이 작고 침사지가 미비하여 정비 요하며 배수로 옆 경사지게 설치된 분전반의 전도 우려 있음	- 활성탄흡착지 사이 배수관 확장 및 침사지 설치, 배수로를 정비하고, 전도 위험 있는 분전반 재설치 및 케이블 배선 정비 요함	현장시정 (3)
‘‘13.4.29 우택명 박준익 정경수	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 52%)	안전	- 활성탄 흡착지(1,2) 사이 벽체에 매달려 있는 임시분전반 및 배선 정비 요함	- 활성탄흡착지(1,2계열)사이 벽체에 매달려 있는 공사용 임시전기 분전반 재설치 및 배선 정비 요함	현장시정 (4)
		수방	- 오존발생기실 앞 토사유실 방지를 위한 침사지 미비 및 배수로 매몰로 정비 요함	- 오존발생기실앞 토사유실 방지를 위한 침사지 설치 및 배수로 정비 요함	현장시정 (5)
‘13.4.30 우택명 정경수	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 47%)	수방	- 활성탄 흡착지 진입로 사면 및 배수로 정비 요함	- 활성탄 흡착지 진입로 사면 및 매몰된 배수로 정비 요함	현장시정 (6)
		안전	- 오존접촉지 남측사면 토사유실방지 를 위한 사면 정비 요함	- 오존접촉지 남측 사면의 낙석 및 슬라이딩 발생 등 토사유실 방지를 위한 사면 정비 요함	현장시정 (7)
		안전	- 침전지에 설치 중인 시스템 동바리 받침(각목)이 부적정하여 전도위험이 있으므로 적정 받침대로 시정 요함	- 전도위험이 없도록 적정 받침대로 시정 요함	현장시정 (8)
‘13.4.30 우택명 정경수	뚝도정수센타 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 30%)	품질	- 활성탄 흡착지 일부 기초파일의 노출강선 안전조치가 미흡하고, 정수거 동 지수판 이음부의 틈새 부분이 벌어져 정비 요함	- 활성탄흡착지 일부 기초파일의 노출 강선에 대한 안전조치 및 정수거 동 지수판 이음부의 틈새부분에 대한 정밀 마감 요함	보완시공 (9)
		수방	- 수방점검결과 특이사항 없으며, 작업장 주변 안전휀스 설치 및 작업장 관리가 적절하고 자재보관상태가 매우 양호 함	수범사례	수범사례 (10)
‘13.5.2 이동호 최기섭	삼성배수지 공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 92%)	수방	- 고지대배수지 올림픽도로측 성토사면부 보호시설 및 토사 둑 설치 미흡	- 성토사면부 보호를 위한 천막 등 설치 및 토사 둑 설치	현장시정 (11)
		수방	- 저지대배수지 펌프실 내부로 우수 유입 방지시설 미흡	- 저지대배수지 펌프실 내부로 우수 유입 방지를 위한 둑 설치 등 조치	현장시정 (12)
‘13.5.2 이동호 최기섭	수서배수지 공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 56%)	수방	- 배수지 공사용 진입도로와 구조물 인접 구간에 우수유입 방지시설 설치 요함	- 공사용 진입도로와 구조물 인접 구간에 토사 둑 등 설치할 것	현장시정 (13)
		안전	- 구조물내 소화기 미비치	- 구조물 내 일정장소에 소화기 비치할 것	현장시정
‘13.5.3 이상율 유용일	올림픽대로 상수도관부설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 78.6%)	-	- 우기를 대비하여 도달기지 1단계 기존관 연결부분 세부 공정계획을 수립 완료하였으며 기타 지적사항 없음	지적사항 없음	-
‘13.5.3 이상율 유용일	수서배수지수계 배수관 부설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 70%)	-	- 현재 유관공사 미착공으로 공사중지 상태 임(sh 협의 후 5월경 본격 착공 예정)	지적사항 없음	-

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
발판 정비 안전보호대(망) 설치
사진설명	활성탄흡착지 지붕공사 가설비계 발판 정비 및 양측면에 안전 보호시설 설치할 것	【사진 1】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
사진설명	중계펌프장에 시공 중인 배관자재는 손상되지 않도록 나무 받침대 위에 보관하고 주변 정리 요함	【사진 2a】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
사진설명	중계펌프장에 시공 중인 배관자재는 손상되지 않도록 나무 받침대 위에 보관하고 주변 정리 요함	【사진 2b】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
배수관 확장 및 침사지, 배수로 정비		배수관 확장 및 정비
사진설명	활성탄흡착지 사이 배수관 확장 및 침사지 설치, 배수로 정비할 것		【사진 3a】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사
배선 정비 전도 위험
사진설명	배수로 옆 전도 위험 있는 분전반 재설치 및 케이블 배선 정비할 것	【사진 3b】

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
분전반 재설치 및 접지 케이블 장력 부분 정비
사진설명	활성탄흡착지(1,2계열)사이 벽체에 매달려 있는 공사용 임시전기 분전반 및 배선 정비 요함	【사진 4】

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
침사지 설치 배수로 정비
사진설명	오존발생기실앞 토사유실 방지를 위한 침사지 설치 및 배수로 정비 요함	【사진 5】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
매몰된 배수로 정비 매몰된 배수로 위 지장물 정비
사진설명	활성탄흡착지 진입로 사면의 매몰된 배수로 정비 요함	【사진 6】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
슬라이딩 발생 우려
사진설명	오존접촉지 남측 사면의 슬라이딩 발생 등 토사유실 방지를 위한 사면 정비 요함	【사진 7a】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
낙석 발생 우려
사진설명	오존접촉지 남측 사면의 낙석 발생 등 토사유실 방지를 위한 사면 정비 요함	【사진 7b】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	침전지에 설치 중인 시스템 동바리 받침(각목)이 부적정 하여 전도위험이 있으므로 적정 받침목으로 시정 요함	【사진 8】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
		지수판 이음부 틈새부분 정밀마감 요함
사진설명	활성탄흡착지 일부 기초파일의 노출강선에 대한 안전조치 및 정수거 동 지수판 이음부의 틈새부분 정밀 마감 요함		【사진 9】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 < 수범사례 >
작업장 주변 안전휀스 등 환경관리 상태가 양호 함
작업장 주변 자재보관 상태가 양호 함
작업허가서, 작업 지도서 비치 등 작업장 주변 관리가 양호 함
사진설명	수방대비 특이사항이 없으며, 작업장 주변 안전휀스 설치 및 작업장 관리가 적절하고 자재보관상태가 매우 양호 함		【사진 10】

□ 공사명 : 삼성배수지 건설공사
사진설명	고지대배수지 올림픽도로측 성토사면부 보호를 위한 천막 및 토사 둑 설치 할 것	【사진 11】

□ 공사명 : 삼성배수지 건설공사
사진설명	저지대 펌프실 입구 우수유입 방지시설 설치할 것	【사진 12】

□ 공사명 : 수서배수지 건설공사
사진설명	공사용 진입도로와 구조물 인접구간에 우수유입 방지시설을 설치할 것	【사진 13】