공사현장별 지적내용 및 조치계획

(상수도사업본부)

○ 점검일 : 2013. 2. 25 (월) ~ 2. 26 (화)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요함사항	조치유형 (사진번호)
계	8개 현장		총 12건 지적 (보완시공 2건, 현장시정 9건, 기타 1건)
‘13.2.25 우택명 박준익 정경수	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 43%)	해빙 기	- 활성탄 흡착지 진입로에 눈 녹은 물 등으로 물고임이 발생하여 성토사면에 대한 안전대책이 요구됨	- 활성탄 흡착지 진입로 배수를 위한 배수로 설치 및 성토사면에 대한 안전대책 시행	현장시정 (1)
		안전	- (구)관리본관앞 우수 침사지 내부가 토사로 막혀있어, 배수기능에 지장 초래	- (구)관리본관앞 우수 침사지 내부의 토사를 제거하고 배수가 원활하도록 주변 정비 요함	현장시정 (2)
		해빙 기	- (구)관리본관 절토사면에 토사가 유출되어 사면에 대한 보호대책이 요구됨	- (구)관리본관 절토사면에 토사유출 우려가 없도록 사면에 대한 보호대책 시행	현장시정 (3)
‘13.2.25 우택명 박준익 정경수	뚝도정수센타 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 27%)	안전	- 활성탄 흡착지 진입로의 바닥이 깊게 패여 정비가 필요함	- 활성탄 흡착지 진입로 정비 요망	현장시정 (4)
		안전	- 오존접촉지 부지 자재 적치장의 고임이 배수되지 않고 있음	- 오존접촉지 부지 자재 적치장의 고임물에 대한 배수처리 요함	현장시정 (5)
‘13.2.26 우택명 박준익 정경수	강북정수장 고도처리 시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 60.7%)	해빙 기	- 현재 시공중인 공동구 터파기 사면이 급경사이므로 안전시설 보강이 필요함	- 공동구 터파기 사면에 대한 안전시설 보완 설치 요함	보완시공 (6)
		안전	- 활성탄 흡착지 진입로 부근의 배수로 가 미흡하여 배수에 지장 초래함	- 활성탄 흡착지 진입로 부근의 배수로 정비 요함	현장시정 (7)
		품질	- 건축 철골 페인트 작업시 떨어진 페인트로 노출 시설물(에어벤트 등) 이 오염됨	- 건축 철골 페인트 작업시에는 노출 시설물(에어벤트 등)이 오염되지 않도록 가림막 등으로 보호 요함	현장시정 (8)
‘‘13.2.26 우택명 박준익 정경수	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 48%)	안전	- 제1중계펌프장 및 활성탄 흡착지 뒷편의 배수로가 일부 매몰되어 배수에 지장 초래정비 요함	- 제1중계펌프장 및 활성탄 흡착지 뒷편의 배수로 정비 요함	현장시정 (9)
		품질	- 활성탄 흡착지 벽체 아스팔트 시트 틈새가 벌어져, 빗물 고임 발생	- 활성탄 흡착지 벽체 아스팔트 시트 방수에 대한 보수 요함	보완시공 (10)
‘13.2.25 이동호 김찬유	삼성배수지 공사 (상수도사업본부 시설관리부) (추진공정률 : 85%)	안전	- 고지대 배수지 봉은중학교 방향 절토사면이 급 구배로 강우시 유실 우려가 있음	- 고지대 배수지 봉은중학교 방향 절토사면이 강우시 유실되지 않도록 방지 대책 강구 요함	현장시정 (11)
‘13.2.25 이동호 김찬유	수서배수지 공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 48%)		-	지적사항 없음
‘13.2.26 이상율 유용일	올림픽대로 상수도관부설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 65%)	공정	- 우기(6~7월)에 도달기지가 굴착 되므로 굴착완료 후 1단계 공사의 기존 상수도관과 2단계공사의 상수도관 연결과 관련한 세부공정 계획을 수립하여 시행 요함	- 우기(6~7월)에 도달기지가 굴착 되므로 굴착완료 후 1단계 공사의 기존 상수도관과 2단계공사의 상수도관 연결에 대한 세부공정 계획을 수립하여 시행 바람	기타 (개선 검토)
‘13.2.26 이상율 유용일	수서배수지수계 배수관 부설공사 (상수도사업본부 급수부) (추진공정률 : 70%)		- 현재 도로굴착 통제로 공사중지 상태 임 (sh 협의 후 5월경 본격 착공 예정)	지적사항 없음

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
침사지로 배수유도 요함 성토사면 보호 조치 필요
사진설명	활성탄 흡착지 진입로 성토사면에 대한 보호 및 배수로 설치 등 안전대책 수립 요망	【사진 1】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	(구)관리본관 앞 우수 침사지 내부의 토사 제거 요함	【사진 2】

□ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사
h = 4.5m 지하층 옹벽부 절토사면 토사유출부
사진설명	(구)관리본관 절토사면에 토사유출 우려가 있어 사면에 대한 보호대책 수립 요함	【사진 3】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	활성탄 흡착지 진입로 정비 요망	【사진 4】

□ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
고임물 배수 요함
사진설명	오존 접촉지 부지 자재 적치장 고임물 배수처리 요함	【사진 5】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사
h = 8m 공동구 (기존 ↔ 신설 정수장 간 연결) 2,600mm 강관 공동구 (기존 정수장 방향) →
사진설명	시공중인 공동구 터파기 사면에 대한 안전시설 보완 요함	【사진 6】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사
사진설명	활성탄 흡착지 진입로 배수로 정비 요함	【사진 7】

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사
사진설명	건축 철골 페인트 작업시에는 노출 시설물(에어벤트 등)이 오염되지 않도록 가림막 설치 요함		【사진 8】

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	제1중계펌프장 및 활성탄 흡착지 뒷편의 배수로 정비 요망		【사진 9】

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
사진설명	활성탄 흡착지 벽체 아스팔트 시트 방수 보수 요함	【사진 10】

□ 공사명 : 삼성배수지 건설공사
사진설명	고지대 배수지 봉은중학교 방향 절토사면에 대한 유실 방지대책 강구 요함	【사진 11】