서울시 난지처리구역 공공하수관로 기술진단용역

과 업 지 시 서

2021.   .

	서 울 특 별 시
	(물재생계획과)

제 1 장  총  칙

1.1 과업명 : 서울시 난지처리구역 하수관로 기술진단용역(장기계속)

1.2 과업의 목적

본 기술진단은「하수도법」제20조(기술진단 등) 및 동법시행규칙 14조(기술진단의 내용 및 대상 등),『공공하수도 기술진단 업무처리규정』등의 법규에 따라 우리 시 하수관로에 대한 기초자료 수집과 유량 및 수질조사, 시설 및 운영에 대한 현상진단, 하수관로의 연결 상태 진단, 시설의 문제점 및 개선방안, 시설의 유지관리 방안 등을 제시함으로써 해당시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

1.3 과업의 내용

가. 대상시설 : 서울특별시 난지처리구역 하수관로

- 난지처리구역 공공하수관로 기술진단 L=1,556㎞

주) 현장여건에 따라 공공하수도관리청과 협의하여 전체비용 범위내에서 대상시설을 조정할 수 있다.

나. 기술진단 범위 및 방법 :

- 현황조사 : 기초자료 조사 및 분석, 현황조사, 현장파악

- 현상진단 : 유량, 수질, CCTV조사 등 표본지역 상세조사

- 대책진단 : 문제점 도출 및 개선대책 수립, 시설유지관리방안 수립

공공하수도 성능개선기준 및 최소유지관리기준 수립

- 성과보고서 작성

다. 과업대상은 상기 처리구역을 기준으로 기술진단을 시행한다.

라. 특히, 과업지역내의 하수관로로 유입되는 불명수 유입원과 유입량을 조사하고 불명수를 최소화 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

1.4. 과업의 주요내용 및 세부방법

구 분	수행범위	내 용
현황 조사	기초자료 조사및분석	1. 하수도정비기본계획, 하수처리시설 계획 등의 관련계획 자료조사 2. 하수관로 공사 설계․시공도서 및 하수관로 청소, 준설, 보수 등의 유지관리 자료조사 3. 하수의 유하계통 파악, 지역특성 및 유량․수질조사를 고려한 소유역 분할
	현황조사주2)	1. 자료조사 결과와 현황의 일치여부 확인 가. 하수도대장도를 기초로 현황 일치여부 샘플조사 확인 나. 과도한 오류 발생시 지자체와 별도협의 필요 2. 상세조사 구간 선정을 위한 현장파악 3. 유량․수질조사지점 현황파악
현상 진단 주1)	유량 및 수질조사주3)	1. 소유역별 관로 끝단에서 유량․수질(BOD)조사에 의한 하수 발생특성 및 정량적인 관로상태 진단 2. 유량조사 가. 청천일 : 약 7~17일 범위 내에서 측정 나. 강우일 : 도로에 물이 흐르는 정도의 강우시 측정 3. 수질(BOD)조사 : 유량조사 지점과 동일지점에서 12회/1일(2시간 간격) 기준으로 조사 가. 청천일 : 2일 이상 측정 나. 강우일 : 1일 이상 측정
	표본지역 상세조사	1. 관로연장 대비 최소 10%에 대한 상세조사로 정성적인 관로상태 진단 2. 관로내부조사에 의한 관로불량도 진단 가. 관로내부 CCTV조사 주4)를 표준으로 하며, 관경 800㎜ 이상은 육안조사가능 3. 송연조사주5)에 의한 오접상황 진단

구 분	수행범위	내 용
대책 진단	문 제 점 도 출 및 개선대책 수립주6)	1. 현황조사 및 현상진단 결과를 기초로 관로상태 분석, 문제점 도출 및 개선대책 수립 가. 관로정비 필요지역 판단 나. 개략 사업비 추정 2. 공공하수도 성능개선기준 및 최소유지관리기준 수립
	시 설 유지관리 방안수립주7)	1. 점검, 청소주기 및 중점관리사항 등 관로 유지관리 방안제시

주1) 현상진단내용은 현장여건에 따라 공공하수도관리청과 협의하여 전체 비용 범위 내에서 조정할 수 있다.

주2) 관로 현황조사

- 하수도정비기본계획, 하수처리장 준공보고서(또는 기본 및 실시설계보고서), 처리장 운영일지, 처리장 수질분석 자료 등 문헌조사

- 하수관로공사 설계ㆍ시공도서 및 관로 청소, 준설, 보수, 주택 및 도로침수 등의 유지관리  문헌자료조사

- 하수의 유하계통 파악, 지역특성 및 유량수질조사를 고려한 소유역 분할

- 상세조사를 위한 현장파악 및 유량ㆍ수질조사지점 현황파악

- 제출자료(대장도 및 조서)와 현장상황 불일치가 10%를 초과하는 경우 진단을 중지하고 신청기관에 하수관로 대장도 및 조서 재작성을 요청한다.

- 하수관로 대장도 및 조서를 재작성하는 경우 이에 소요되는 기간은 진단기간에서 제외한다.

주3) 유량 및 수질조사

- 유량조사는 청천일 및 강우일 조사가 포함되어야 한다.

- 유량조사 기간중 강우로 인해 도로에 물이 흐르는 정도의 강우일 측정이 포함되어야 하며, 기상상황에 대해 강우일 측정이 불가능한 경우 진단기간을 연장한다.(필요시 신청기관과 협의)

- 수질조사는 유량조사지점에 대하여 BOD항목을 측정한다.(청천일 2일, 강우일 1일을 포함하여 총 3일 실시)

- 수질조사는 유량조사지점과 동일 지점에서 BOD측정을 원칙으로 하되 불명수 유입이 의심될 경우 별도 지점을 선정하여 반드시 조사하여야하며, BOD측정으로 하수유입성상 판단 곤란시 COD측정 등으로 대체할 수 있다.(유량 및 수질조사를 통한 불명수 유입에 대한 모니터링을 실시하고 결과 분석)

수질측정 방법

구 분	측 정 방 법			비고
	측정일수	측정간격	측정개소
청천시	2일이상	12회/일	계획수립시 협의
강우시	1일이상	12회/일

주4) 관로 내부조사

- 관로 내부조사는 CCTV조사를 표준으로 하며 사람의 출입이 가능한 경우 육안조사로 대체 한다.

- 이동 가능한 CCTV카메라를 관로 내부로 투입하여 균열, 침출수 여부, 이음부 상태, 관 돌출 등 관의 전반적 파손상태를 조사하며, 연속기록 촬영ㆍ분석한 자료를 제출한다.

- 하수관로 특성상 관로 내 유량이 많아 CCTV조사가 어려운 구간에 대하여는 현장여건을 감안하여 맨홀지점에 패커를 사용한 임시 단수 및 양수의 방법 등을 사용하여 CCTV조사를 실시 할 것.

- 합류식 하수관로는 조사물량을 20%이상으로 한다.

- 기술진단 관련기관(부서)와 협의하여 우리市에서 기 시행한 “노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계”, “하수암거 라이다 조사” 등의 성과물을 표본지역 상세조사 자료로 활용할 수 있으며, 이 경우 상세조사 비용은 상호 협의하여 조정할 수 있다.

주5) 송연조사

- 기존관로의 오접여부 확인을 위한 연막조사를 표준으로 한다.

- 기존관로의 오접과 가옥내 배수설비 오접을 함께 조사하는 경우에는 송연조사 대상연장의 1/2만을 조사하는 것으로 한다.

- 합류식 하수관로는 송연조사를 생략할 수 있다.

- 조사 시 도면상에 지번 및 맨홀 위치 등을 명기

주6) 문제점 도출 및 개선대책 수립

- 조사결과를 통해 침입수량 및 유입수량을 산정하고 산정방식은 과업수행자가 제시하되 조사지점의 여건 변경으로 산정방식의 변경이 필요시 발주처와 협의하여 대안을 마련하고 분석결과 보고서를 제출한다.

- 자문(심의)이 필요한 경우에는 필요한 제반서류를 작성하여 자문(심의)을 득한 후 이를 보완하여야 한다.

- 문제점 도출 및 개선대책 수립시 “공공하수도 성능개선기준 및 최소유지관리기준”에 적합하도록 작성하여야 한다.(추가 과업이 필요한 경우 상호 협의하여 시행한다)

주7) 시설유지관리 방안 수립

- 연간 운영 및 유지관리 비용 등을 검토하여 최적의 운영 및 유지관리 방안을 제시하여야 한다.

1.5 과업참가 자격

「하수도법」제20조의2 제1항의 규정에 의거 환경관리공단 또는 기술진단전문기관으로 등록한 업체

1.6 과업 기간 및 설계 변경

가. 본 과업의 진단기간은 착수일로부터 24개월로 하고, 다음과 같은 사항이 발생 시 감독자에게 서면으로 계약기간의 변경을 요구할 수 있다.

1) 천재지변 등 불가항력의 사유에 따른 경우

2) 발주처의 책임(계획변경 등)에 따라 본 과업의 착수가 지연되거나 중단된 경우

3) 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 이행할  경우

4) 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

5) 하수도 관망 및 조서와 현장상황 불일치가 10%를 초과하여 하수도관망의 재작성 필요할 때

나. 본 용역 수행중 아래와 같은 사유가 발생하였을 시는 예산 범위내에서 설계 변경할 수 있다.

1) 실제 조사된 노후관로 연장이 10%이상 증·감 사항 발생시

2) 과업 수행 중에 발주청의 정책적 사유로 계획 변경이나 추가과업이 발생한 경우

제 2 장 과업의 수행

2.1 일반지침

가. 수급인은 과업착수 시 예정공정표, 사업책임기술자 선임 신고서, 보안각서 등 과업 수행에 필요한 제반서류를 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 한다.

1) 착수계

① 사업책임기술자의 선임계(이력서 포함), 분야별책임기술자 등

② 책임기술자 중 내국인은 기술자자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 경력을 확인할 수 있는 서류

③ 내역서 및 예정공정표

④ 보안각서

⑤ 기타 용역수행에 필요한 서류 및 제반사항

2) 과업수행계획서

과업수행계획서는 다음사항을 포함하여 구체적으로 작성하여야 한다.

① 과업의 개요

② 과업수행 방법

③ 분야별 참여기술자 투입계획 등

④ 인력(장비) 투입 계획서

나. 본 과업수행에 참여하는 기술진은 분야별로 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하고, 최상의 정도를 확보할 수 있는 장비와 방법을 사용하여 정확하고 효율적인 과업을 이루도록 하여야 한다.

다. 수급인은 과업수행에 있어 다음사항에 대해서는 관계기관과 충분한 사전협의 하여야 하며, 감독자의 방침을 받아 계획에 반영하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항 및 처리대책

3) 기타 감독자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 될 사항

라. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바, 이에 규정되지 아니한 사항은 발주처의 관련규정 및 정부관련 법령에 의거 감독관과 사전 협의하여 수행하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 용역감독자가 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정하고, 필요한 서류를 작성제출 및 협조토록 하여야 한다.

바. 과업수행에 필요하다면 전문기술 및 지식의 활용 정보교환자료 등 최신 기술을 이용토록 하며, 그 출처를 명시하여야 한다.

사. 수급인의 과오나 조사누락으로 인하여 하자가 있을 때에는 수급인 부담으로 즉시 재시행하여야 하며, 성과에 대한 하자로 발생한 재정상 민․형사적 책임은 수급인이 져야 한다.

아. 용역감독자가 과업수행 중 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업수행에  부적당하다고 인정할 때에는 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 이에 적극 응해야 한다.

자. 수급인은 과업수행 중이거나 준공이 된 후라도 필요한 보완 및 관련 자료를 제출하여야 하며, 관련 기관과의 협의 완료시까지 최대한 협조하여야 한다.

2.2 업무협의 및 공정 보고

가. 용역수행자는 현장여건 등을 검토한 후 용역 착수 후 7일 이내에 착수보고를 하여야 하며, 착수보고는 책임기술자가 직접 보고하되 과업수행계획을 중심으로 보고 하여야 한다.

나. 용역수행자는 감독관의 요구가 있거나 필요에 의하여 과업 수행 기간 중 중간보고회와 최종보고회를 발주청과 협의하여 실시한다.

다. 보고시기

1) 용역보고는 다음과 같이 실시한다.

가. 착수보고 : 착수후 14일 이내

나. 주간보고 : 착수후 매주 금요일

- 과업추진내용 및 공정현황

- 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

- 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리경과

- 과업 수행 상 주요 문제점 및 대책

- 다음 주 과업수행 계획 등

다. 중간보고 : 공정 70%시(수시보고 발주처 요구시)

라. 최종보고 : 준공시

라. 월간 및 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행 기간 중 다음사항을 포함한 월간 진도보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 10일까지 용역감독자에게 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

3) 업무관련 회의 및 발주처 지시사항 처리경과 (승인사항 포함)

4) 과업 수행 상 주요 문제점 및 대책

5) 다음 달 과업수행 계획

마. 중간보고

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 충분히 설명하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업 종료 시

2) 주요계획 및 방침 설정과 변경 시

2.3 용역감독 등

가. 용역감독

발주처는 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

3) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

발주처는 과업 품질 확인과 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정한다.

2.4 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주처의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및  조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관련 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2.5 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주처에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

특히 본 과업수행시 확정되지 않은 자료 등이 유출되지 않도록 자료 관리에  철저를 기하여야 하며 발주처와 사전협의 없이 자료를 누설해서는 안 된다.

나. 과업성과품 등 발간 시 유의사항

1) 계약상대자는 용역 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시 용역감독자와 협의하여 발간하여야 한다.

2) 본 용역과 관련하여 발생되는 모든 지적소유권은 우리시에 속하며 계약상대자는 모든 성과품을 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다. 납품한 성과품 이외의 잔량, 원지, 폐지, File 등 발생한 폐기물 등은 계약상대자 부담으로 전량 처리한다.

3) 과업 성과품 중 우리시에서 요구되는 성과품은 별도 인쇄 제출하도록 한다.

다. 보안관리의 책임

1) 계약상대자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 본 과업 수행 중 종사자의 교체가 있을 시 서면 보고 후 인수․인계 및 보안 교육을 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 계약 상대자가 져야 한다.

3) 과업수행 중 발주처로부터 제공받은 모든 자료는 본 과업 수행을 위한  목적 이외에는 사용을 금한다.

4) 계약상대자는 안전 관리자와 보안책임자를 선임하여 안전 및 보안에 만전을 기하여야 하며 각종자료가 유출되는 사례가 없도록 보안 관리에 만전을 기하여야 한다. 특히 전산보안을 철저히 하여 자료가 E-Mail이나 디스켓, CD의 File형태로 유출되지 않도록 하고, 용역 수행으로 인하여 발생한 안전 및 보안 사고에 대하여는 전적으로 계약상대자 책임으로 한다.

2.6 하도급사항

가. 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

1) 하도급계약을 체결한 용역의 범위

2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

나. 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관에게 보고하여야 한다.

1) 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급하는 경우

2) 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

다. 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

1) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

2) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

라. 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 선급금, 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

2.7 용역수행자의 교체

가. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야하며, 사업책임기술자 및 분야별책임기술자는 입찰 시 제출한 사업수행능력평가서상의 기술자로 하여야 한다. 과업 중 용역감독자가 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 과업수행에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주처의 사전 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

2.8 보고서 작성 및 자료 활용

가. 불필요한 법규. 규정. 시방 기준 등을 관련시키지 않도록 한다.

나. 모든 지침은 분명하고 정확하게 제시하여 추후 분쟁의 소지가 없도록 한다.

다. 계획의 수립과 제반 행정업무 지침서는 실제로 수행가능 하여야 한다.

라. 정부 또는 공공단체가 발간한 자료나 우리시에서 용역에 필요하여 제공한 자료라도 충분히 검토 후 활용한다.

마. 외국의 예나 문헌 인용 및 기타자료를 참고하는 경우에도 반드시 출처와 근거를 명시하고 최근 자료를 수집 정리하여 발주처에 제출하여야 한다.

바. 발주처 제출 모든 성과품은 과업참여자 명단과 참여기간, 수행업무를 작성하여 수록하여야한다.

2.9 사전협의 의무 등

가. 계약상대자는 용역 수행 중 발주처의 의사결정 등 과업수행 단계별 중요한 사항에 대하여는 발주처와 사전 협의하여야 하며 사전협의 불이행시 과업수행을 인정하지 않는다.

나. 계약상대자는 현장조사 등의 과정에서 주요한 공종과 기록으로 보존할 필요가 있는 사항은 사진 촬영하여 기록 사진첩(DVD-ROM 포함)을 작성 제출한다.

2.10 관련 규정 준수

가. 하수관로에 대한 현황 분석 및 개선 방안 도출 시에는 『하수도법』 및 『환경기술 및 환경산업 지원법』 등 관련 법령, 환경부 고시 시설 기준, 유지관리 지침 등 각종 규정에 따르도록 한다.

나. 기술진단 대행에 있어서『하수도법』 및 관련 규정에 따른 기술진단 업무 수행 시 준수 사항에 위배됨이 없도록 하여야 한다.

2.11 과업수행 예정공정표

본 과업기간은 24개월로 과업 예정 공정은 아래와 같다.

공 종	예 정 공 정 (개월)
	0		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24
1. 기초자료 수집 및 자료검토
2. 현장 조사 및 시험
3. 진단 보고서 작성
4. 성과품 제작 및 납품

제 3 장 과업성과품 작성

3.1 성과품의 소유

가. 과업수행으로 인하여 생산된 각종 조사자료와 도면 및 원고 등 일체의 성과품은 우리시의 소유로 하고 우리시의 승인 없이 제3자에게 제공하거나, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 완료 시 모두 제출하여야 한다.

나. 과업으로 생산된 성과품의 저작권은 우리시의 소유로 하며, 수급인은 향후 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

다. 과업수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때는 수급인이 일체의 책임을 져야 한다.

3.2 성과품의 종류

가. 기술진단보고서

기술진단 보고서에는 기초조사사항, 현황조사 및 기술진단 사항, 개량기본계획, 사업집행계획수립, 관련기관 협의사항 등 과업수행내용을 상세하게 수록하여야 한다.

나. 기술진단보고서(부록)

- 현장조사자료

- 관련 계산서 및 분석자료 등

3.3 성과품 작성규격

가. 보고서 등 성과품은 A4크기 용지에 작성한다. 도면 및 집계표 등은 A3크기 또는 글씨가 확인될 수 있는 용지를 사용할 수 있다.

나. 보고서 등 성과품은 문서 한글(보고서), 엑셀(대장) 등으로 작성하며, 도면은 Auto Cad file로 작성하고 별도 PDF 화일로 변환하여 작성해야 한다.

3.4 성과품 납품제출

가. 성과품은 준공 전에 제출하여 발주처의 검토를 받아야 하며 수정, 보완 요구사항이 있을시 수정, 보완한 후 계약기한까지 납품하여야 한다.

나. 모든 성과품의 인쇄는 발주처와 협의하여 승인을 득한 후에 시행해야 하며, 성과품의 구성 및 작성기준은 발주처의 요청사항을 따라야 한다.

다. 각종 관련 자료는 출처, 일시 등을 명확하게 밝혀야 한다.

라. 성과품에는 참여기술자 명단을 수록하여야 한다.

마. 발주처의 방침 등에 따라 성과품 종류, 수량 및 제작방법은 변경 될 수 있다.

3.5 성과품 목록 및 부수

성과품은 아래 성과품의 종류 및 납품수량 기준에 의거 작성하여 납품하여야 한다.

납 품 목 록	수 량	비 고
∙ 기술진단보고서	15부
∙ 기술진단보고서 부록(현장조사 자료)	5부
∙ 기술진단보고서, 도면, 현황, 사진 등 수록(USB)	2set	(한글,엑셀,CAD, PDF화일)