규  격  서

스마트 강우분석 계측시스템 제작구매설치

2020. 09

마포구 치수과

Ⅰ. 일반사항

1.1 사업범위

마포구 망원1빗물펌프장 외 2개소에 대하여 유입 유량 및 강우량 데이터의 체계적이고 과학적인 분석을 통하여 배수설비 운영을 위하여 스마트 강우 분석 계측시스템을 설치 한다. 본 규격서는 상기 계측 시스템 구축을 위한 설계, 제작, 시험, 운반, 설치 및 시운전에 대하여 적용한다.

1.2 표준 및 참조규격

1.2.1  표준규격

가. 이 규격서에 따라 공급되는 기자재의 표준규격은 부속품 또는 완제품을 막론하고 한국산업규격(KS) 또는 한국수도협회규격(KWWA)을 우선 적용한다. 단, KS 또는 KWWA에 없거나 설비 성능 보전 상 필요한 경우는 외국규격 또는 기타규격, 각종 기준을 적용할 수 있다.

나. 외국규격은 다음의 해당 규격에 따른다.

1) ITU : International Telecommunication Union

2) ANSI : American National Standards Institute

3) JIS : Japanese Industrial Standards

4) IEEE : Institute of Electrical & Electronics Engineers

5) ISO : International Standardization Organization

6) NEMA : National Electrical Manufactures Association

7) IEC : International Electrotechnical Commission

8) ASTM : American Society for Testing & Materials

9) ISA : International Society of America

10) JEM : Japanese Electrical and Machinery Standards

11) UL : Underwriters Laboratories

1.2.2  참조규격

다음 규격은 본 규격서에 명시되어 있는 범위 내에서 규격서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. 전기설비 기술기준

나. 전기공업협회 표준규격

다. 한국 산업규격

라. 전기용품 안전관리법

마. 상수도 시설기준

1.3 납품장소

서울특별시 마포구 소재 빗물펌프장(망원1, 망원2, 봉원)

1.4 납품자격

기자재는 신뢰성이 검증된 제품의 설치를 위하여 다음과 같은 자격조건을 가진 자가 제작 ․ 납품 ․ 설치하여야 한다.

가. 중소기업법」 제2조에 규정에 의한 중소기업자로서,  중소기업제품구매촉진

및 판로지원에 관한 법률」 제9조의 규정에 의한 직접생산확인증명서                 (프로세스제어반)을 소지한 업체

나. 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

1.5 설치목적

빗물펌프장을 기점으로 유입 유량 및 강우량 등 정보를 실시간 측정, 수집, 축적      관리함으로서 체계적인 재해예방 및 관련시설투자 검토 시 기초정보로 활용           하고자 한다. 또한, 향후 전체 예측관리시스템 구축의 기초자료로 활용 가능하다.

1.6 현장실사

계약상대자는 사업 착수와 동시에 기기 제작 및 현장시공에 필요한 제반사항에 대하여 현장의 실사를 실시하고 실사결과를 승인신청용 도서와 같이 제출토록 하고 주요 변경 사항에 대하여는 감독원과 협의하여 보다 완전하게 설치하여야 한다.

1.7 도면승인

1.7.1  계약상대자는 계약 후 15일 이내에 항목의 제작, 구매, 시공 사항에 대하여 여 승인도서 3부를 작성 제출하여 감독원의 승인 후 설치하여야 한다.

1.7.2  감독원은 승인도서를 검토한 결과 미비점이 있어 승인이 곤란할 경우에는 “재 제출” 요구를 할 수 있으며 이 경우는 즉시 미비점을 보완, 수정하여 7일 이내에 “재승인신청용”이라 명시하여 재제출하여 승인을 득하여야 한다.

1.7.3  승인도면 내용

1) 시스템구성도 및 기기 설치도

2) 구성요소별 기능 및 특성

3) 공급설비의 내역 및 카탈로그 등 참고자료

4) 각 설비의 제품명, 모델명, 기능, 특성, 사양, 색상 등

1.8  이의 해석

계약자는 현장 시공 또는 기기 제작 중 설계도서에 명시되어 있지 않거나 현장 여건이 상이한 경우 감독원의 승인을 득하여 시공하여야 한다.

1.9  사용 기자재

본 사업에 사용되는 기자재는 KS 규격품을 사용해야 하며 KS 규격이 없는 기자재는 동등 이상의 제품으로 감독원 승인을 받아 사용하여야 한다.

1.10  품질관리

1.10.1  본 사업을 시행함에 있어 본 설계도서 및 관련 규정 등에 의거 철저한 품질관리로 완벽시공을 기하여야 한다.

1.10.2  승인도면에 의하여 제작, 설치되는 제반 설비의 성능은 모두 계약상대자가 보장하여야 하며 설계도서상의 불합리로 인하여 설치되는 설비의 성능보장이 어렵다고 판단될 경우에 계약상대자는 지체 없이 대안을 제시한 후 설비의 성능을 보장하여야 한다.

1.11  사진촬영 및 시공입회

1.11.1  계약상대자는 각 설비 또는 필요개소의 시공 전, 중, 후가 일목요연하게 구분되도록 사진 촬영하여 준공 시 사진첩으로 제출하여야 한다.

1.11.2  계약상대자는 시공과정에서 중요한 부분이나 매몰 또는 시공 후 검사가 곤란한 부분은 감독원의 입회아래 검측한 뒤 현장을 촬영하여 준공 사진첩에 포함시켜야 한다.

1.12  시공의 중지

감독원은 다음의 경우 제작, 시공의 전부 또는 일부에 대한 중지 명령을 할 수 있으며 이로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

1.12.1  계약상대자가 계약과 관련하여 감독원의 정당한 지시에 순응하지 않을 경우

1.12.2  설계도서대로 시공하지 않을 경우

1.12.3  기타 부실시공이나 재시공 사유가 발생되어 감독원이 필요하다고 인정될 경우

1.13  안전관리

계약자는 착공 전 현장근로자에게 안전교육을 실시하여 제반 안전규정 및 법률을 엄    수토록 하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 계약자의 관리소홀로 인한     안전사고 발생 시에는 즉시 감독관에게 보고하고, 계약자의 책임하에 계약자의 비용    으로 완전하게 처리하여야 한다.

1.14 현장시험

계약자는 제품의 설치가 완료된 후 현장시험을 실시하여 시험성적서를 제출하여야     하며, 그에 소요되는 비용는 계약자의 부담으로 한다. 다만, 현장 시험이 불가능하     다고 인정된 경우에는 자체 공장시험성적서로 대신한다.

1.15  납   품

계약자가 제출하여야 할 도서 중 유지보수 지침서 및 준공도면, 소프트웨어에 포함되어야 할 내용은 다음과 같으며 유지보수지침서 및 준공도면 5부 및 CD 1장를 제출하여야 한다.

1.15.1  납품이라 함은 설치사업 후 계약 규격서에 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하고 종합시운전을 통하여 정상 운용될 때 계약상대자가 납품검사원을 제출하여 검사원이 납품검사를 완료한 날로 한다.

1.15.2  제 검사가 끝난 설비가 인도되어도 뒷정리, 자재정리 및 잔여사업이 완료되지 않는 한 본 사업의 완료로 인정하지 않는다.

1.16  납품의 불인정

1.16.1  규격서에서 요구한 기능을 구현하지 못하거나 원활하지 못할 경우

1.16.2  설비의 설치, 시험, 조정이 완료되었어도 뒷정리가 미비할 경우

1.16.3  규격서에 정한 각종 도서가 제출되지 않았을 경우

1.17  납품기한

납품기한은 계약일로부터 120일 이내로 한다.

1.18  하자보증 및 관리

하자보증기간은 검사완료일로부터 1년으로 한다.

1.19  특기사항

1.19.1  계약자는 우리 사업의 특수성을 감안하여 착수 시에 필요한 모든 사항을 반드시 계약 전에 확인하여야 하며, 계약 후에는 어떠한 사항에 대하여도 이의를 제기할 수 없다.

1.19.2  본 구매설치에 사용되는 주요 기자재는 특별규격서를 만족하여야 한다.

2. 특별규격서

2.1 일반사항

1.1  개요

1)  본 규격은 마포구 망원1빗물펌프장 외 2개소에 대한 스마트 강우분석 계측시스템 제작구매설치에 대한 설계, 제작, 설치, 운반, 시험 및 시운전에 대하여 적용한다. 다만, 빗물펌프장 통제실PC 및 시청 전송망 등 기존시설물 이용이 가능한 부분은 기존설비를 이용한다.

2)  모든 계측설비의 전송신호는 기본적으로 전기신호방식으로서 DC 4~20 mA  또는 RS-485등 Serial통신을 하용하여 전송하여야 하며 계측설비에 따른 연산장치, 지시계 부착형 트랜스미터 등을 구비하여야 한다.

3) 현장에서의 계측값은 제어설비 또는 통신을 통하여 펌프장 통제실로 전송되어 전용컴퓨터에 저장 및 디스플레이 되도록 구성하고 또한 “서울시 인터넷 행정망”을 통하여 구청 상황실에서 계측값을 확인할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 이미 전송계통 회로가 설치되어 있는 경우는 기존 시설을 활용한다.

4) 현장계기는 Power Line 및 Signal Line에 낙뢰 및 각종 Surge로부터 기기를 보호할 수 있도록 현장 여건에 적합한 적정 규격의 피뢰기를 설치하여야 한다.

5) 유량계 등의 경우에 있어서 트랜스미터가 직부형으로 제작 설치되는 경우 또는 공동구 공간이 협소한 경우, 수적 방해 요인 등이 없는 경우에는 pole stanchion형으로 설치할 수 있으며 그 외는 모든 계량계측기에는 현장계기반을 설치하여야 하며, 옥외형의 경우 직사광선에 의한 내부의 온도상승을 감소시킬 수 있는 방안(예 : 방온 Sheet, Fan 등)을 수립하여야 한다.

6) 유량계는 검출기 등 현장의 관거 형태에 따라 설치에 필요한 부속자재 레듀서 및 관련 부속기기 일체를 포함하여 공급 및 설치하여야 한다.

7) 수집된 유량 등의 데이터는 장래 침수 등의 재난 예방관리의 기초자료로 활용 가능하도록 기간별, 계절별로 보고서 형식의 데이터 관리가 가능하도록 모니터링 화면을 구성하여야 한다.

2.2 자재사양

아래 시방은 본 시설에 설치할 계측시스템에 대한 최소한의 기준으로서 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품을 공급․설치하여야 하며, 계약상대자는 제작 및 설치 이전에 면밀히 검토하여 모든 자재는 현장 여건에 적합하도록 하여야 한다.

각종 계측기 및 관련 기기류는 본 사업에서 공급되는 정격전압 및 정격주파수에 적합한 제품을 선정하여야 한다.

각종 계측기는 현장에서의 직독 가능하도록 트랜스미터(지시계 부착형), 피뢰기 및 부속장치 일체를 내장한 계기를 설치하여야 한다.

2.2.1 모니터링시스템(Monotoring System)구축

1) 현장 유량계 및 강우량계로부터 각 통신 프로토콜로 전송되는 정보를 펌프장

통제실 PC에서 받아 해당 PC서버에 저장되도록 구성한다.

2) 빗물펌프장 통제실PC서버에는 현장으로부터 송신된 유입 유량 및 강우량 정보가

Data Base화되어 저장되어 HMI표시 및 장표화되어 출력 할 수 있어야 한다.

3) 각 빗물펌프장 통제실 PC서버로부터 구청상황실로 전송된 데이터는 구청상황실

HMI에 모니터링이 가능하도록 구성함과 동시에 향후 시청 상황실 서버에도 접

속되어 모니터링 되도록 구성한다.

4) 각 통신프로토콜은 각 기자재 공급사의 프로토콜에 맞도록 통제실 PC서버공급

자가 정보를 정합하여야 한다.

5) 계측시스템 공급자는 필요시 전송설비, 즉, RTU, 유,무선 모뎀, 허브, 전용회         선 등의 매개체를 이용하여 시스템을 구성할 수 있다.

6) 각 기기 또는 시스템간 통신방법은 RS-232C, RS-485, Ethernet 등으로 한가지          또는 혼용할 수도 있다.

2.2.2 현장변환기반

1) 재질

∙ 외함	:  STS304 옥외형

∙ SIZE	: 800Wx1600Hx400D

2) 내장품 :  계측기기 변환기, 피뢰기, 전장품 등을 포함한다.

3) 옥외에 설치되므로 항온항습을 조절할수 있는 온도센서 및 히팅기구 또한  배구시설을 갖추어야 한다.

4) 설치시에 안정적인 전원공급을 위해 UPS를 설치 하여야 한다.

2.2.3  레이더유량계(Radar Flow Meter)

본 유량계의 구성은 검출기(센서), 변환기(유량측정 지시부), 전용Cable 등으로      구성된다.

가) 검출기

1) 측정형식 : 비접액식

2) 측정범위 : 유속(레이더) : ± 0.15∼18m/sec(depends on flow conditions)

수위(초음파)   : 0 ∼ 4m

3) 정 밀 도 : 유속 : ± 0.01m/s,  수위 :± 1%,  유량 : ±5%, ±2%(option)

4) 재    질 : ABS/PC

5) 사용온도 : -20 - +65℃

6) 구    조 : IP 68

7) 전용케이블 : 표준20m(최대200m)

8) 설치방법 : 관로상부 스텐션브라켙

9) 침수시 작동센서(옵션) : 초음파 : ± 0.1 ∼ 10 m/sec

나) 변환기

1) 유량측정 : 유속 및 면적연산방식(정유량, 역유량, 양방향유량)

2) 지    시 :  LCD with Backlight (순시유량,유속,수위,적산유량)

3) 저장용량 : 512Mbyte·

4) 측정주기 : 1초

5) 저장주기 : 15, 30, 60초, 1, 5, 10, 15, 30, 60분(표준 1분)

6) 통신출력 :  DC4-20mA, RS-232C, RS-485

7) 온도범위 : -10 ∼ 65℃

8) 구    조 : IP 65

9) 재    질 : ABS or SUS304

10) 전    원 : AC90∼240V, 50/60Hz

11) 데이터 저장 및 백업 : SD-card

2.2.4  강우량계

본 강우량계는 구성은 검출기(센서), 전송부 일체형으로 구성된다.

가)  기본구성

본 강우설량계의 구성은 강우량계 단독으로 제공하는 방식이고, 출력은 펄스 방식     과 RS-485 출력 선택이 가능합니다.

펄스 출력은 0.1mm와 0.5mm 각각 또는 동시에 출력이 가능한 구조입니다.

나) 세부사양

1) 강우량계 RS-485 출력포트를 PC에 연결하여 모니터링 프로그램에서 데이터            저장 및 실시간 자료를 표출하여야 한다.

2) 데이터 저장은 PC(기존)에 저장한다.(실시간,시간당,일간,월간,년간 등)

다) 겨울철 눈이 올 경우 수수구에 쌓인 눈을 실시간으로 녹일 수 있도록 강우량계        내부에 히터를 장착하여 실시간관측이 가능하도록 하여야 한다.

라) 강우 오차가 발생하였을 경우 디지털 보정 기능에 의해 사용자가 손쉽게 조정할        수 있는 기능이 내장되어 있어야 한다.

마) 강우량 데이터를 프로그램에 의해 손쉽게 그패프 표현가능하며, 각종 데이터 산        출과 보고서 작성 등으로 활용할 수 있어야 한다.

바) 강우 오차를 줄이기 위해 수수구등에 물방울이 맺히지 않도록 고려하여야 한다.

사) 외함 : 원격측정장치 부분을 단일화하고 외부 충격으로부터 충분히 보호될 수         있도록 견고성을 유지하고 장비제작은 일체형으로 제작되어 유지보수가 용이하        도록 하며, 모든 회선연결은 CONNECTOR 및 PLUG로 연결할 수 있도록 한다.

아) 기타사항

1)장비 자체 자동 및 수동 TEST(주변장비 시험 포함) 기능

2)안정적이고 연속적인 장비동작을 위하여 최소 절전형으로 제작되어야 하며

사용부품도 이를 충분히 고려하여야 한다.

(자) 기능적 사양

1) 방          식 : 이중 전도형 강우량계

2) 수수구 사이즈 ： 200mm

3) 외          형： 230mm * 635mm (W*H)

4) 유          형 : Tipping Bucket (0.1mm / 0.5mm)

5) 측  정  범  위 : 0~500(mm/h)

6) 분    해    능 : 0.1 / 0.5mm

7) 정    확    도 : ±3%

8) 동  작  온  도 : -40 ~ 80℃

9) 전          원 : AC100~240V, 50/60Hz

10) 소  비  전  류 : max. 0.02A, max. 0.49(during Heating)

11) 재          질 : 스테인레스 스틸, 알류미늄

12) 출  력  범  위 : 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V

13) 통          신 : RS-422

2.2.5 피뢰기

가. 전원 보호용

1) 정격전압    :  AC220V

2) 써지용량    :  40KA

3) 적용규격    :  IEC 61643-1

4) 응답속도    :  25nsec이하

5) 설치방법    :  Rail

6) 케 이 스    :  STEEL

나. 신호 보호용

1) 정격전압   :  DC24V

2) 써지용량   :  20KA

3) 적용규격    :  IEEC "A"/"C"

4) 응답속도    :  25nsec이하

5) 설치방법    :  Rail

6) 케 이 스    :  STEEL

2.2.6 상황판

1) 화면크기    :  42인치

2) 화면비율    :  16:9

3) 최대해상도  :  1920*1080

4) 화면종류    :  LED

5) 최대주사율  :  75Hz

6) 응답속도    :  5ms

2.2.7 모뎀

1) 무선인터페이스 : 주파수 424,7000 ~424,9500, 447,2625~447,9875 MHz

RF Power -20~+15dBm(기본 10dBm)

SMA Female 커넥터

2) 디지털 입출력 인터페이스 : 6핀 터미널블록 커넥터

로직과 필드 절현 2500Vrms

3) 시리얼 인터페이스 : RS422/485

4) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Mbps RJ45 1포트

5) 케이스 : IP30 강철

6) 장착방식 : 35mm 딘레일, 벽면

품 명	규격	수량	설치위치
강우량계	이중전도형 0.1, 0.5mm 동시측정	2대	망원1, 망원2
유입유량계	레이더식,침수형	10대	망원1(7), 망원2(2), 봉원(1)
현장제어반	STS304 옥외형	4면	망원1(2), 망원2(1), 봉원(1)
상황판	55인치 LED	4대	망원1(1), 망원2(1), 봉원(2)
모니터링설비	전송 및 모니터링 포함	1식	빗물펌프장 및 구청

3. 설치수량

4. 설치사양

가.  계측기 설치 일반사항

1)  검출기 및 변환기 부착 및 설치작업은 충분한 주의를 기울여 설치한다.

2) 검출기의 설치장소는 감시가 용이한 장소이어야 하며 검출기와 검출기를 설치         한 구조물간의 조화를 고려하여야 한다.

3) 가능한 한 변환기의 설치장소는 건조한 곳을 택하고, 변환기 고정용 Fitting은         주의해서 도료를 칠하여야 한다.

4) 모든 계측기는 유지관리가 용이하도록 설치하여야 하며, 설치 상세도를 제출하         여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

나. 유량계 및 강우량계 설치

1) 유량계 설치는 부속설비를 포함하여 이루어져야 하며, 도면 및 규격서의 문제         점에 대해 상기 설비의 설치에 대한 적절한 지침을 제시할 책임이 있으며 필          요하다면 현장에서 타 계약상대자와 충분히 협조하여야 한다.

2) 각 유량계는 유량 측정 범위를 충분히 감안하여 유속을 산정한 후 유량계 구경        을 조정하고 전․후단 직관부는 타계약상대자와 사전협의 하여 최대한 영향이 적        도록 한다.  또한 필요한 경우 유지 보수용 유량계 설비에 필요한 모든 부품 일        체를 공급하여 취부하고 배관과 연결 부위는 가능한 한 동일 압력의 후렌지를

사용한다.

3) 변환기는 벽면에 직접 부착하여서는 안되며 지지대를 사용하여 벽면으로부터          50mm 이상 떨어지게 한다.

4) 습기가 있는 장소에 시설되는 변환기에는 방습 또는 히터시설을 한다.

5) 변환기와 검출기간의 배선은 금속관 또는 플렉시블 전선관 안에 넣어 배선하여

야 한다.

6) 강우량계 설치위치는 강우가 풍향 및 인접 장애물 등에 영향을 받지 않도록

지점선정에 각별히 주의를 기울여야 한다.