소방시설 점검 지적내역서

대상 : 다빈빌딩

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화기구	6층 승강기 앞 소화기 충압상태 불량(3.3㎏, 1개소)	교체요함	국가화재안전기준 101 제 4조
소화설비	3층 Inter Max 내 알람밸브실 명판 탈락	부착요함	국가화재안전기준 103 제 6조
경보설비	3층 주계단 계단감지기 감지부 탈락(광전식, 1개소)	부착요함	국가화재안전기준 203 제7조
피난설비	3층 주계단 피난구 유도등 점등불량(소형, 벽부형, 1개소)	보수요함	국가화재안전기준 303 제 9조
	2층 부계단 피난구 유도등 점등불량(소형, 벽부형, 1개소)	보수요함
	1~2층 부계단 비상구 상부 피난구 유도등 점등불량 (소형, 벽부형, 1개소)	보수요함
	지하1층 슈리제스파 피난구 유도등 설치 기준 부적합 (소형 설치 → 중형 피난구 유도등 설치요함, 2개소)	교체요함	국가화재안전기준 303 제 4조