<부록 1> 맨홀관리대장 서식

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장종류
													설치년도
1	상수도		종로-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	3	차도	아스팔트
2	하수도		중-양천로-하수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	1	차도	아스팔트
3	한전		용산-양천로-한전-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	1	차도	아스팔트
4	도시가스(밸브)		마포-양천로-도시가스-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
5	지역난방 (열수송관)		강서-양천로-난방-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
6	상수도		서초-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
7	한전		강남-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
8	상수도		강남-양천로-상수-0002	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	`	개화사거리	1	차도	아스팔트
9	하수도		강동-양천로-하수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
10	하수도		강동-양천로-하수-0002	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	나이가라호텔	1	차도	아스팔트

설치위치					맨홀 외부							맨홀 내부
주소				상세위치	맨홀 뚜껑 제원			안전점검				내부 제원		안전점검
구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	정기점검	2016.6.17	E		철콘		초기점검	2016.6.17	E
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	초기점검	2016.8.17	D		조적조		정밀점검	2016.8.17	D
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	정밀점검	2016.10.17	C		흄관			2016.10.17	C
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮648	주철
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮766	주철
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮766	주철
강서구				양천로13앞	원형	∮766	주철
강서구				양천로13앞	원형	∮918	주철
강서구				센트레빌아파트 진입로	원형	∮918	주철
강서구				양천로22, 개화산역(주차장앞)	원형	∮1,108	주철

정비결과								맨홀관리기관					도로관리청				비고
맨홀뚜껑		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자
교체	2016.6.17	20mm인상	2016.6.17	EPM				강서수도사업소	3146-3945	시설관리과	000	3146-3945	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
		50mm인상	2016.8.17	TPL-2				강서구청	3146-3945	치수과	000	3146-3145	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
		포장보수	2016.10.17	Q MR -2				한국전력공사	2546-3946	강서지점	000	2640-3946	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								서울도시가스	3146-3947		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								SH공사(서부)	2636-3948		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3949		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3950		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3951		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3952		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3953		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942

<부록 5> 점검 조사표

1. 정기점검조사표

정기점검(맨홀외부) 조사표

NO.1

기본현황	점검일	2016. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	뚜껑재질	□회주철(GC), ■구상흑연주철(GCD), □탄소주강(SC), □기타	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
				a	b	c	d	e
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈					○	E
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임	○
		표면마모	표면 마모상태 (잔존 4 mm)	○
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차(H= 7.9mm)			○
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상 (다수 균열)			○			C
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변 포장의 단차 (8mm)			○

안전등급	□A (우수), □B (양호), □C (보통), □D (미흡), ■E (불량)
주요 점검결과	외관조사 결과 경미한 단차 및 주변포장 균열이 조사되었으며 맨홀뚜껑에 관통균열 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하다.
주요 정비사항	맨홀뚜껑 - 교체

위 치 도	맨홀 상부 전경

2. 정밀점검조사표

정밀점검(맨홀외부‧내부) 조사표

NO.
기본현황	점검일	2016. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타	내부제원	φ1200, H=1.2m
	뚜껑재질	□GC(회주철), ■GCD(구상흑연주철), □SC(탄소주강), □기타	내부접합 (관경)	유, 무	유입: 000, 000, 000mm 유출: 000, 000, 000mm
	정비이력	없음	내부재료	PC

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
				a	b	c	d	e
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈	○					C
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임	○
		표면마모	표면 마모상태 (잔존 3.5mm)			○
		부 식	주조표시소멸, 개폐성능 저해			○
		기능작동	경첩 및 잠금상태 등	해당없음
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차 (H=10mm)			○
	높이 조정부	높이 조정부	파손, 충전불량, 균열 (경미)		○				B
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상 (망상균열)				○		E
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변포장의 단차 (20mm)					○

맨홀내부	손상열화 점검항목	점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
			a	b	c	d	e
	맨홀 표면손상	골재노출, 철근노출, 중성화 (경미)		○				D
	맨홀 파손	파손, 상하 구체 이탈, 관 연결 이음부 이탈 (T=55mm, 10%미만)			○
	맨홀 균열	균열 폭×균열길이 (CW0.5×1.0, 20%미만)				○
	맨홀 침입수	침입수 상태 (스며 듦, 흐르는 정도, 솟구침)	○
	맨홀 뿌리침입	뿌리침입의 정도	○
	내구성 조사	콘크리트 강도(Mpa)	벽체=18.5, 상부슬래브=20.8
		콘크리트 중성화	T = 10mm, 피복 = 45mm

안전등급	외부 : □A, □B, □C, □D, ■E	내부 : □A, □B, □C, ■D, □E
주요 점검결과	맨홀뚜껑과 주변포장의 단차가 심하게 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하며, 내부 콘크리트 내구성에 문제는 없는 상태이나 벽체에 CW0.5mm 이상의 균열이 일부 발생하여 보수함이 바람직하다.
주요 정비사항	주변포장 보수, 내부 벽체 주입 보수