기존 건축물 화재안전성능 보강공법별 시공안내

Ⅰ. 용어 정의

1. "화재안전성능보강"이란 화재발생 시 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료를 통한 화재확산을 방지하고자 실시되는 보강을 말한다.

2. "필로티 주차장"이란 건축물 1층의 전부 또는 일부가 필로티 구조로 된 주차장을 말한다.

3. "난연재료(難燃材料)"란 「건축법 시행령」제2조제1항제9호에 해당하는 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

4. "불연재료(不燃材料)"란 「건축법 시행령」제2조제1항제10호에 해당하는 불에 타지 아니하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

5. "준불연재료"란 「건축법 시행령」제2조제1항제11호에 해당하는 불연재료에 준하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

6. "가연성 단열재"란 제3호에서 규정한 난연재료의 성능을 만족하지 못하는 단열재를 말한다.

7. "가연성 외부 마감재료"란 제3호에서 규정한 난연재료의 성능을 만족하지 못하는 재료를 적용한 건축물 외부 마감재료를 말한다.

8. "차양식 켄틸레버"란 필로티 주차장에서 발생한 화재가 외벽을 통한 수직화재확산을 방지하고자 필로티 기둥 최상단에 설치되는 돌출식 켄틸레버 구조체를 말한다.

9. "난연마감"이란 제3호에서 규정한 난연재료로 시공한 것을 말한다.

10. "불연재료띠"란 제4호에서 규정한 불연재료를 사용하여 건축물의 횡방향으로 연속시공하여 띠를 형성하도록 한 것을 말한다.

11. "드렌쳐"란 ‘스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)’에 따라 창이나 벽, 처마, 지붕에 수막을 형성함으로써 화재확산방지를 위한 소화설비를 말한다.

12. "소화펌프"란 소화설비 운용을 위한 송수용의 펌프로 화재나 기타 사고의 영향이 미치지 않는 장소에 설치되는 펌프를 말한다.

Ⅱ. 시공방법

(1) 필로티 주차장 천장 보강 공법

1. 시공 전 외기에 노출된 천장면의 가연성 외부 마감재료를 완전히 제거하여야 한다.

2. 내풍압 및 유사 시 탈락을 방지할 수 있도록 고정철물을 설치하고 준불연재료 이상의 마감재료를 시공하여야 한다.

<필로티 주차장 천장 보강 공법 적용 예>

(2) 1층 상부 차양식 캔틸레버 수평구조 적용 공법(800㎜)

1. 시공 전 1층 필로티 기둥 최상단을 기준으로 400㎜ 이내에서 일부구간(200㎜ 이상)의 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료를 완전히 제거하고 외벽 구조체 표면을 깨끗한 상태로 정리하여야 한다.

2. 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료 제거 부위에 차양식 캔틸레버 구조물을 설치하여야 한다.

3. 차양식 캔틸래버 구조물은 금속재질의 브라켓을 외벽 구조체 표면에서 800㎜ 이상 돌출되도록 설치하고, 브라켓의 내부 충진을 위한 단열재는 암면(불연재료)을 적용하여야 한다.

4. 차양식 캔틸레버 구조물과 기존 외부 마감재료의 틈은 내화성능을 확보할 수 있는 재료를 이용해 밀실하게 채워야 한다.

5. 차양식 캔틸래버 구조물의 두께는 200㎜ 이상 확보하여야 한다.

6. 차양식 캔틸래버 구조물은 불연속 구간이 발생하여서는 안되며, 현장 여건에 따라 설치 불가능한 구간이 발생할 경우 해당 구간은 다른 화재안전성능보강 공법으로 대체하여야 한다.

<1층 상부 차양식 캔틸레버 수평구조 적용 공법(800㎜) 적용 예>

(3) 1층 상부 화재확산방지구조 적용 공법(암면 2,500㎜)

1. 시공 전  1층 필로티 기둥 최상단을 기준으로 2,500㎜ 이내에 적용된 단열재를 포함한 외부 마감재료를 완전히 제거하고 외벽 구조체 표면을 깨끗한 상태로 정리하여야 한다.

2. 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료 제거 부위는 두께 155㎜ 이상의 암면(불연재료)으로 밀실하게 시공하여야 한다.

<1층 상부 화재확산방지구조 적용 공법(암면2,500㎜) 적용 예>

(4) 전층 외벽 준불연재료 적용 공법

1. 시공 전 외벽 전체에 적용된 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료를 완전히 제거하고 외벽 구조체 표면을 깨끗한 상태로 정리하여야 한다.

2. 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료를 제거한 외벽 전체에는 두께 90㎜ 이상의 준불연재료로 시공하여야 한다.

<전층 외벽 준불연재료 적용 공법 적용 예>

(5) 전층 화재확산방지구조(난연마감+불연재료띠) 적용 공법

1. 시공 전 외벽 전체에 적용된 단열재를 포함한 가연성 외부 마감재료를 완전히 제거하고 외벽 구조체 표면을 깨끗한 상태로 정리하여야 한다.

2. 불연재료띠는 암면(불연재료)를 사용하여 1층 필로티 기둥 최상단을 기준으로 높이 400㎜의 연속된 띠를 형성하도록 시공하고 최대 2,900㎜ 이내의 간격을 유지하고 반복 시공하여야 한다.

3. 불연재료띠 이외의 외벽 부분은 두께 155㎜ 이상의 난연재료로 시공하여야 한다.

<전층 화재확산방지구조(난연마감+불연재료띠) 적용 공법 적용 예>

(6) 옥상 드렌쳐 설비 적용 공법

1. 옥상 드렌쳐 설비는 아래의 5호를 제외하고는 ‘스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)’을 따른다.

2. 소화펌프는 설계도서에서 정하고 있는 토출압 및 토출량을 만족시킬 수 있어야 하며, 콘크리트와 같이 지지력이 있는 바닥면에 고정시켜 진동에 대한 안전성을 확보할 수 있도록 시공되어야 한다.

3. 배관은 설계도서에 정하고 규격의 사이즈로 소화펌프에서 보강대상 건축물의 최상층부의 스프링클러 헤드까지 연결되어야 하며, 동파방지 조치를 취해야 한다.

4. 소화펌프에 전원을 공급하기 위하여 전기배관 및 전기배선은 내화배선으로 시공하여야 한다.

5. 드렌처설비는 각각의 드렌처 헤드선단에 방수압력 0.05MPa 이상이어야 하며, 헤드와 신속히 개방 가능한 전동밸브를 적용하여야 한다. 또한 최상층부의 드렌처헤드는 설계도서에 따라 고르게 분배하여 시공하여야 한다.

<옥상 드렌쳐 설비 적용 공법 적용 예>

(7) 간이스프링클러, 하향식 피난구, 방화문, 옥외피난계단

1.  간이스프링클러 설비는 ‘간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)’에 따라 설치하여야 한다.

2.  하향식 피난구는 「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제14조제3항에 따라 설치하여야 한다.

3. 방화문은 「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제26조에 따른 비차열 1시간이상 방화문을 건축공사표준시방서에 따라 설치하여야 한다.

4. 옥외피난계단은 건축공사표준시방서에 따라 설치하여야 한다.