사  업  계  획  서

1. 공사명 : 상도배수지 수전전압 변경 전기공사

2. 공사 위치 : 동작구 본동 126-450 일대

3. 목적 :  수전전압을 특고압(22.9kV)에서 저압(380V)으로 변경하는 전기공사

수배전설비는 단수 없는 급수체계를 확보

한전 PAD TR 으로부터 옥내전기실까지 지중선로를 구성하여 공급하는 것으로 적용

4. 공사 개요  ( ※ 현장여건에 따라 변동될 수 있음.)

전력간선 철거공사

· 22.9kV F-CN/CV 60㎟ - 옥내 1,020m, 옥외 690m 철거(긍장285m)

· 0.6/1kV F-CV 300㎟ 72m,  150㎟ 8m, 95㎟ 110m 철거 재사용 등

전력간선 인입공사

· 0.6/1kV F-CV 300㎟ 공동구 2,592m, 옥외 1,872m 설치(긍장279m) 등

· 도로터파기(2m), 관로굴착(2m), Acess Floor 설치 등

동력간선 간선공사

· 42mm 아연도 강제전선관 21m, F-CVV 1.5㎟ 113m, 계량기함 설치

<금회 공사 내역>

○ 공사위치 : 동작구 본동 126-455, 126-456번지

○ 공사내용 : 전기 관로 공사(파형관 150㎜ 1공 설치)

○ 점용면적 : 3m²(폭 0.15m × 연장 20m, 지중구간)

5. 공사 진행 순서 (※ 계약상대자는 착공시 공사 공정표 제출)

임시 수전공사	⇒	수변전 설비공사	⇒	한전선로 인입공사
1) Power Off 2) ASS OFF 3) 1회선 우선시공 Cable 설치 (한전PAD TR에서 신설 ATS 1차측) 4) 수전 및 운전 5) 임시 저압 수전		1) 기존 특고압 수배전반 철거시 Cable 철거 2) MCC 및 인버터 기동반 신설 3) Cable 포설 및 접속 4) 상검사 확인후 가압		1) 저압 Cable 신설 2) 예비 회선 신설 3) 가압 및 상확인 4) 한전 수전 5) 주변정리정돈

6. 주의사항

본 상도배수지는 시민에게 수돗물을 공급하는 시설물로서 수전전압 변경 전기공사는 기존설비에 전력을 공급하면서 시공하여야 함

공사 구간은 노량진 근린공원 일대로, 시민 이용에 불편이 없도록 원상복구 조치하여야 함(수목 등)