000동

붙임 3

일대 수질사고 상황 보고(최초)

2020.6.00.(0) 00:00 현재

□ 개    요

○ 일    시 : 2020.6.00.(0) 00:00 (신고자 000)

○ 장    소 : 00구 00동 000로 00아파트

○ 민원내용 : 아파트(00세대) 혼탁수 발생

○ 관로현황 : 600mm(1984/DCIP) ⇒ 300mm(2010/DCIP)

○ 사고원인 : 현재 파악 중

□ 추진사항

○ 00:00 : 직반장 현장출동

○ 00:00 : 현장확인 결과 지하저수조 혼탁수 유입 확인

- 수질검사 결과 탁도 0.2, 아파트 인입밸브 차단

○ 00:00 : 급수차 00아파트로 출동

○ 00:00 : 저수조 청소업체 도착 및 청소시작

○ 00:00 : 급수차 00아파트 000동 앞 도착

□ 기타 지원‧협조사항

- 인근 2개사업소 급수차 출동 준비 요청(본부 배수과)

- 병물아리수 2L 000병 00아파트지원 요청(본부 생산관리과)

□ 향후 전망 및 대책(복구, 피해자 지원 등)

작성자	00과장 000 ☎3146-0000 00팀장 000☎3680 담당 000 ☎ 3644

000동 일대 수질사고 상황 보고(중간)

2020.6.00.(0) 00:00 현재

□ 개    요

○ 일    시 : 2020.6.00.(0) 00:00 (신고자 000)

○ 장    소 : 00구 00동 000로 00아파트

○ 민원내용 : 아파트(00세대), 00초등학교(000명) 혼탁수 발생

○ 관로현황 : 600mm(1984/DCIP) ⇒ 300mm(2010/DCIP)

○ 사고원인 : 000동 000번지 앞 소화전 점검을 위한 밸브조작과정에서 혼탁수가 발생된 것으로 추정됨

□ 추진사항

○ 00:00 : 직반장 현장출동

○ 00:00 : 현장확인 결과 지하저수조 혼탁수 유입 확인

- 수질검사 결과 탁도 0.2, 아파트 인입밸브 차단

○ 00:00 : 급수차 00아파트로 출동

○ 00:00 : 저수조 청소업체 도착 및 청소시작

○ 00:00 : 급수차 00아파트 000동 앞 도착

○ 00:00 : 00초등학교 혼탁수 신고 접수

○ 00:00 : 사고원인 확인(소화전 점검을 위한 밸브조작)

○ 00:00 : 상황판단회의 개최 (비상상황실 가동)

- 상황실 근무자 비상근무 명령, 상황실 설치

○ 00:00 : 관망해석 후 퇴수 작업 시행 중

○ 00:00 : 00초등학교 병물아리수 00병, 급수차 0대 지원 요청

□ 향후 전망 및 대책

○ 퇴수작업 시행 및 수질분석 결과에 따라 추가대응

작성자	0000반장 : 000 ☎ 3146-0000 0000반원 : 000 ☎ -0000

000동 일대 수질사고 상황 보고(최종)

2020.6.00.(0) 00:00 현재

□ 피해상황

○ 적수발생 지역 : 000동 00번지 00아파트 일대

○ 다량급수처 00개소 탁도 기준 초과

- 아파트 00개 단지 000세대(민원 발생 없었으나, 자체 수질분석 결과 초과)

- 00초등학교 1개교

※ 언론보도 내용(20:40) : 0000일보 ‘000 000 0000동 붉은 수돗물 나와’

□ 추진사항

○ 00:00 : 현장확인 결과 지하저수조 혼탁수 유입 확인

- 수질검사 결과 탁도 0.2, 아파트 인입밸브 차단

○ 00:00 : 저수조 청소업체 도착 및 청소시작

○ 00:00 : 급수차 00아파트 000동 앞 도착

○ 00:00 : 00초등학교 혼탁수 신고 접수

○ 00:00 : 사고원인 확인(소화전 점검을 위한 밸브조작)

□ 응급복구 및 비상급수

○ 수질민원 접수 00개소에 대한 수질검사 실시 ⇒ 수질 정상(00:00)

- 적합 34개소, 검사거부 13개소, 부재 3개소

○ 민원발생 집중지역 관세척 시행(00:00~00:00) ⇒ 관로 수질 안정화

- 세척구간 : 00개 구간 0.0km, 퇴수량 약 0,000톤

- 투입인원 : 0개조 00명(본부+사업소)

○ 비상급수 지원(00:00~00:00)

- 급수물량 : 병물아리수 0,000병(2ℓ), 급수차 00대

- 급수대상 : 00중학교 등 0개교, 00아파트 등 00개 단지 0,000세대

- 투입인원 : 00명(병물아리수 00명, 급수차 00명)

○ 아파트 저수조 청소 실시(00:00~00:00) ⇒ 00개 단지 수질 정상화

- 대    상 : 00아파트 등 00개 단지 0,000세대

- 투입인원 : 0개팀 00명(00수도, 00구청 주택과 별도 지원)

□ 향후 조치사항

○ 당초 탁도 기준 초과 다량급수처의 수질은 정상화되었으나, 일정기간 수질 모니터링 시행

작성자	0000반장 : 000 ☎ 3146-0000 0000반원 : 000 ☎ -0000